TECHNICKÁ ZPRÁVA

k projektu zdravotně technických instalací na akci

„GYMNÁZIUM JANA PALACHA MĚLNÍK

PŘÍSTAVBA NOVÉ TĚLOCVIČNY“

Pod Vrchem 3421, 276 01, Mělník

p.č. 591/1, 591/2, 591/9, 591/11, 591/12, 591/20, 7957/1, 7957/3

Obsah:

1.	Úvod	2

1.1	Výchozí podklady	2

2.	Vnitřní vodovod	2

2.1	Připojovací potrubí	2

2.2	Svislé stoupací potrubí	2

2.3	Ležaté rozvody	2

2.4	Příprava TV	2

2.5	Měření spotřeby vody	2

2.6	Potrubí - materiály	3

2.7	Požární voda	3

2.8	Izolace	3

2.9	Zkoušky vodovodu	3

3.	Dešťová kanalizace	4

3.1	Zemní práce	4

3.2	Trubní vedení	4

3.3	Křížení s ostatními vedeními	4

4.	Splašková kanalizace - vnitřní	5

4.1	Připojovací potrubí	5

4.2	Svislé odpadní potrubí	5

4.3	Svodné potrubí	5

5.	VENKOVNÍ Splašková kanalizace	5

5.1	Zemní práce	6

5.2	Trubní vedení	6

6.	Bezpečnost práce	6

7.	Bilance	7

7.1	Bilance potřeby vody	7

7.2	Bilance množství odpadních splaškových vod	7

7.3	Bilance množství dešťových vod	7

7.4	Návrh velikosti vsakovacího tělesa dle ČSN 75 9010	7

# Úvod

Předkládaná projektová dokumentace řeší rozvody kanalizace a vodovodu pro přístavbu nové tělocvičny vč. zázemí na Gymnáziu Jana Palacha v Mělníce.

## Výchozí podklady

- geodetické zaměření

- konzultace s projektantem stavební části projektu

- konzultace s projektanty ostatních profesí

- vybrané normy ČSN, EN

# Vnitřní vodovod

Rozvody vody budou napojeny na stávající rozvody ve staré budově školy. Ty vedou v instalačních šachtách v šatnách trenérů. Před šatnami bude podružný vodoměr pro případnou samostatnou fakturaci.

## Připojovací potrubí

Připojovací potrubí bude k jednotlivým zařizovacím předmětům vedeno v drážkách ve zdivu nebo výjimečně v podlaze. Připojovací vodovodní potrubí bude provedeno z PPR  vodovodních trubek PN20 na pitnou vodu.

Napojení umyvadel, a WC bude provedeno přes rohové ventily DN15 pomocí flexibilních hadiček. Napojení baterie sprchy bude pomocí nástěnných tvarovek.

## Svislé stoupací potrubí

V řešené části objektu se nachází dvě stávající stoupací potrubí V1 a V2. Na tato potrubí bude napojen rozvod pro nově projektovanou část. Stoupací potrubí vedou v instalační šachtě.

## Ležaté rozvody

Zajišťují přívod vody od hrany objektu k výtokovým armaturám. Nové ležaté rozvody budou vedeny v podhledu 1.NP.

Systém bude rozdělen na rozvod studené vody, TV a cirkulace.

## Příprava TV

Ohřev teplé vody je zajištěn v zásobníku na TV pro tepelná čerpadla o objemu 750 l umístěným v kotelně 2.25. Zásobník bude nabíjet tepelnými čerpadly. Zásobník bude osahovát záložní elektrickou patronu s příkonem 9 kW.

## Měření spotřeby vody

Za odbočkami ze stávajících stoupacích potrubí vodovodu budou osazeny na studené vodě nové vodoměry.

## Potrubí - materiály

Rozvody pitné vody budou provedeny z PPR vodovodních trubek. Požární vodovod bude proveden z ocelového potrubí. Baterie a uzavírací armatury budou navrženy dle specifikace architekta stavby. Konečné potvrzení baterií provede investor stavby.

## Požární voda

V prostoru haly tělocvičny budou provedeny celkem 2 nástěnné hydranty v podobě uzavřených hydrantových skříní s tvarově stálou hadicí o jmenovité světlosti hadice DN25mm, minimální délka hadice 30m s dostřikem 10 m.

Jeden hydrant bude umístěn na stěně vedle přístupového schodiště na tribunu a dvoukřídlových dveří do vstupního foyer (vyhovující pro hrací plochu, tribunu i sousední požární úsek vstupního foyer s navazujícími chodbami).

Druhý hydrant bude umístěn na opačném konci hrací plochy vedle ústředny EPS.

V souladu s ČSN 730873 čl. 6.8 musí být vnitřní rozvod vody dimenzován tak, aby na přítokovém kohoutu nebo ventilu nejvzdálenějšího hadicového systému byl zajištěn hydrodynamický přetlak min. 0,20 MPa a současně průtok vody z uzavíratelné proudnice byl v množství alespoň Q=0,3 l/s. Výška umístění hydrantové skříně 1,10 až 1,30m nad podlahou (měřeno ke středu zařízení).

Nové hydrantové skříně budou napojeny na stávající vnitřní rozvody vody v objektu napojené na vodovodní přípojku.

## Izolace

Všechny rozvody vodovodu budou tepelně izolovány tepelnou návlekovou izolací. Při izolování jednotlivých vedení je nutné důsledně izolovat i uzávěry, odbočky kolena atd.

Studená voda:

Volně uložené, stoupací potrubí pouze SV, potrubí v drážce	9	mm

Stoupací potrubí SV souběžně s TV a CV	13	mm

Teplá voda a cirkulace:

Do DN20	20	mm

Od DN22 do DN35	30	mm

## Zkoušky vodovodu

Ke kolaudaci stavby bude doložen doklad o dezinfekci vodovodních rozvodů s uvedením délky dezinfekce a množstvím aktivního chlóru v 1l roztoku. Rozvody budou po dokompletování vyčištění a funkčním odzkoušení minimálně dvakrát propláchnuty, poté naplněny na 60 minut roztokem obsahujícím minimálně 25 mg volného chlóru v 1 l a znovu důkladně propláchnuty.

Umístění zařizovacích předmětů i bližší podrobnosti jsou patrné z výkresové dokumentace. Při provádění domovního vodovodu je nutné dodržovat předepsané normy a montážní předpisy.

# Dešťová kanalizace

- výkresy stavební části (situace 1:250)

- požadavky investora

- územní rozhodnutí

Likvidace dešťový vod ze stávající budovy školy zůstane stávající.

Dešťové vody budou svedeny 8 dešťovými svody DN 150 z haly a 2 dešťovými svody DN 150 z propojovacího krčku přes filtrační nátokovou šachtu do vsakovacích tunelů obalených geotextilií. Do těchto tunelů budou svedené vody také ze dvou vpustí umístěných v betonovém žlabu podél jihozápadní fasády haly. Ze vsakovacích tunelů bude vytvořen řízený přepad do stávající jednotné kanalizace. Za vsakovacím objektem bude odvzdušnění.

Všechny dešťové svody vedou v hale podél sloupů. V podlaze 1.NP bude provedena etáž u každého svodu tak, aby se potrubí vyhnulo patkám sloupů!

Dešťové svody vedené za opěrnou stěnou je třeba izolovat přídavnou izolací 5 cm!

Dešťové vody z parkoviště před objektem budou svedeny přes lapač olejů a ropných látek do vsakovacího tunelu. Ze vsakovacího tunelu bude vytvořen řízený přepad do stávající jednotné kanalizace. Za vsakovacím objektem bude odvzdušnění.

Dešťové vody z příjezdové cesty objektem budou svedeny do vsakovacího tunelu. Za vsakovacím objektem bude odvzdušnění.

## Zemní práce

Venkovní kanalizace bude uložena v rýze 0,6 m široké. Rozpojitelnost zeminy je stanovena v tř. 3 a 4 s přirážkou na lepivost. Zemní práce budou provedeny strojně, pouze v místech, kde dojde ke křížení s dalšími podzemními vedeními, budou provedeny ručně.

Po vytěžení rýhy se dno urovná a provede se štěrkové lože v tl. 60 mm a podkladní násyp v tl. 60 mm. Na podkladní násyp bude uloženo potrubí v daném spádu. Poloha potrubí bude zajištěna podložkami a klíny. Po uložení bude potrubí polohově fixováno. Dále bude potrubí opatřeno obsypem do výšky 200 mm nad vrchlík potrubí. Zbylá část rýhy bude zaházena se zhutněním.

Zemní práce musí být provedeny v souladu s ČSN 73 7050 a platnými bezpečnostními předpisy.

## Trubní vedení

Trubní vedení je navrženo v souladu s ČSN 75 6101 a s uplatněním všech technických možností vedoucích k dlouhé životnosti, naprosté těsnosti a mechanické pevnosti potrubí.

Dešťové kanalizační potrubí vedené v zemi bude PVC KG DN 160-200 ve spádu min. 1% do stávající dešťové kanalizace, se spoji na pryžové kroužky. Kroužky umožňují vychýlení osy v hrdlech až o 5o.

## Křížení s ostatními vedeními

V případě, že se na pozemku vyskytují podzemní inženýrské sítě je třeba před zahájením zemních prací jejich vytyčení a oznámení o činnosti správce jednotlivých sítí. Při křížení a souběhu vedení s podzemním vedením bude dodržena ČSN 73 6005 a požadavky jednotlivých správců sítí.

# Splašková kanalizace - vnitřní

## Připojovací potrubí

Připojovací potrubí odvádí splaškové odpadní vody od jednotlivých zařizovacích předmětů do svodného kanalizačního potrubí. Připojovací kanalizační potrubí je napojeno od zápachové uzávěrky jednotlivých zařizovacích předmětů a je vedeno až po odpadní svodné kanalizační potrubí, do kterého je zaústěno. Připojovací potrubí bude vedeno v drážkách ve zdivu, zakryté přizdívkou nebo omítkou na pletivu a v některých případech je vedeno v předstěnách. Potrubí je vedeno se spádem 2-3% od zařizovacího předmětu k odbočce svodného kanalizačního potrubí. Materiálem připojovacího potrubí budou plastové HT polypropylenové hrdlové trubky v DN 32 – 100 mm.

## Svislé odpadní potrubí

Svislých kanalizačních potrubí je v řešené části budovy 5. Svislá potrubí K1 a K2 jsou stávající a jsou vedena v instalačních šachtách. Odvzdušnění těchto potrubí zůstane stávající. Odpadní svislé potrubí K3 bude odvětráno prodloužením nad střechu objektu a to 0,3m nad rovinu střechy. Na toto odvzdušnění bude napojena i větev kanalizace ze sprch 2.03. Zakončení bude provedeno větrací hlavicí. Svislé odpadní potrubí K4 a K5 budou zakončeny pouze vytažením pod strop a zaslepením.

Svislá odpadní potrubí vedená ve vstupním podlaží za opěrnou stěnou (K4 a K5) a v obvodové stěně (K3) je třeba izolovat přídavnou izolací 5 cm!

Přechod svislého odpadního potrubí na ležaté svodné potrubí bude provedeno dvěma plastovými koleny 45° z neměkčeného PVC příslušné dimenze a je-li pod úrovní podlahy, bude obetonováno z důvodu vyloučení pohybu v patě stoupačky. Materiálem svislého odpadního potrubí budou jako u připojovacího potrubí plastové hrdlové trubky HT 110-125 mm.

## Svodné potrubí

V podhledu 1.NP budou splaškové vody odvedeny splaškové vody do stávajících svislých odpadních potrubí K1 a K2.

Umístění zařizovacích předmětů i bližší podrobnosti jsou patrné z výkresové dokumentace. Při provádění domovní kanalizace je nutné dodržovat ČSN 73 6760.

# VENKOVNÍ Splašková kanalizace

Venkovní kanalizace od zařizovacích předmětů z propojovacího krčku (stoupacích potrubí K3, K4 a K5 budou svedeny v zemi do stávající revizní šachty splaškové kanalizace umístěné dle výkresů.

## Zemní práce

Venkovní kanalizace bude uložena v rýze 0,8 m široké. Rozpojitelnost zeminy je stanovena v tř. 3 a 4 s přirážkou na lepivost. Zemní práce budou provedeny strojně, pouze v místech, kde dojde ke křížení s dalšími podzemními vedeními, budou provedeny ručně.

Po vytěžení rýhy se dno urovná a provede se štěrkové lože a podkladní beton. Na podkladní beton bude uloženo potrubí v daném spádu. Poloha potrubí bude zajištěna podložkami a klíny. Po uložení bude potrubí obetonováno. Zbylá část rýhy bude zaházena se zhutněním.

Zemní práce musí být provedeny v souladu s ČSN 73 7050 a platnými bezpečnostními předpisy. Před prováděním zemních prací je nutno vytyčit podzemní vedení.

## Trubní vedení

Venkovní splašková kanalizace bude z potrubí PVC KG systém DN 125 - 160 mm

# Bezpečnost práce

Při provádění montážních prací je třeba dbát na dodržení bezpečnostních předpisů z hlediska bezpečnosti práce, ochrany zdraví a požární bezpečnosti (viz nařízení vlády ČR č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci). Za to odpovídá dodavatelská firma.

Všeobecně pro bezpečnost a ochranu zdraví platí tyto zásady:

- vybavit zaměstnance vhodným nářadím a ochrannými pomůckami potřebnými k zabezpečení výkonu práce podle profese, kterou vykonávají dle Sbírky zákonů České republiky Zákon č. 225/2012 Sb.

- stavbyvedoucí je povinen seznámit zaměstnance se všemi předpisy a vyhláškou o ochraně zdraví při práci a před každou nově započatou prací provést školení zaměstnanců. V případě technologicky náročných prací je dodavatel stavby povinen vypracovat technologický postup prací.

- průběhu prací vést provozní deník

- zajistit požadavky na bezpečnost práce při výkopových pracích a dodržovat Sbírku zákonů České republiky Zákon č. 196/2012 Sb. a 197/2012 Sb. o pozemních komunikací ( zákon o silničním provozu). Zajistit výkopy proti pádu osob, u komunikací označit značkou a v noci a za snížené viditelnosti červeným výstražným světlem.

- hluk - posouzení vychází z Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a zákonu č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění zákona č. 392/2005 Sb.

- ochranu ovzduší dodržovat dle Sbírky zákonů České republiky Zákon č. 201/2012 Sb.

# Bilance

## Bilance potřeby vody

Sportovní areál

sprchy	60 os	100 l/os/den	6000 l/den

CELKEM	Qden	6000 l/den

Denní potřeba vody:

Qd = 6,0 m3/den

Maximální denní potřeba vody:

Qm = Qd x kd =  6,0x1,25 = 7,5 m3/den

Maximální hodinová potřeba vody:

Qh = Qm x kh / 24 =  7,5x2,1/24 = 0,66 m3/hod

Roční potřeba vody:

Qrok = Qd x 365 = 2190 m3/rok

CELKEM	Qrok	2190 m3/rok

## Bilance množství odpadních splaškových vod

Množství odpadních vod vychází z bilance potřeby vody.

Qden = 6,0 l/den

Qrok = 2190 l/rok

## Bilance množství dešťových vod

Množství dešťových vod ze střech a komunikací

Množství dešťových vod (l/s)	Q

Plocha odvodňované části střech a komunikací (ha) - odvodnění do kanalizace

Střecha	S = 1150 m2

Přilehlé zpevněné plochy	S = 678 m2

součinitel odtoku pro střešní konstrukci	0,9

součinitel odtoku pro zpevněnou plochu (zámková dlažba)	0,7

intenzita uvažovaného deště (l/s*ha)	i = 153 l/s/ha = 275,4 m3/ha

Qd  = S * i * souč.odtoku = 0,115 * 153 * 0,9 +  0,068 * 153 * 0,7 = 23,1 l/s

Qd = S * i * souč.odtoku = 0,115 * 275,4 * 0,9 + 0,068 * 275,4 * 0,7= 41,6 m3/30min

## Návrh velikosti vsakovacího tělesa dle ČSN 75 9010

hd	návrhový úhrn srážky (mm) stanovené návrhové periodicity a doby trvání

Ared	redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy (m2)

Avsak	vsakovací plocha vsakovacího zařízení (m)

Avz	plocha hladiny vsakovacího zařízení (m2) (jen u povrchového vsakování)

f	součinitel bezpečnosti vsaku (f≥2)	2

kv	koeficient vsaku (m/s)	5*10-6 viz geologický posudek

tc	doba trvání srážky (min) stanovené návrhové periodicity

| VSAKOVACÍ TĚLESO | S (m2) | Souč. odtoku | Ared (m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Střecha s nepropustnou horní vrstvou | 1150 | 0,9 | 1035 |
| Zpevněná plocha se zámkovou dlažbou | 678 | 0,7 | 475 |

Maximální vypočtený retenční objem dešťových vod

Z objektu	Vvz =	32,7	m3

Z parkoviště	Vvz =	15,2	m3

Z příjezdové cesty	Vvz =	3,3	m3

### Likvidace dešťových vod z nově navrženého objektu:

Pod parkovací plochou je navržen vsakovací tunel o délce 3x 23,2 m s celkovou plochou vsaku 250 m2 a retenčním objemem 36 m3. Bezpečnostní přepad je navržen regulovaným odtokem do stávající jednotné kanalizace.

### Likvidace dešťových vod z parkoviště:

Odvodnění nových zpevněných ploch parkoviště bude zajištěno dvěma vpustěmi. Dále budou vody svedeny přes lapač olejů a ropných látek do vsakovacího tunelu o délce 11,6 m s celkovou plochou vsaku 42 m2 a retenčním objemem 6 m3. Bezpečnostní přepad je navržen regulovaným odtokem do stávající jednotné kanalizace.

### Likvidace dešťových vod z příjezdové cesty:

Odvodnění příjezdové cesty bude zajištěno jednou vpustí. Dále budou vody svedeny do vsakovacího tunelu o délce 7 m s celkovou plochou vsaku 25 m2 a retenčním objemem 3,6 m3.

VŠEOBECNĚ

Závěr

Investor je povinen před zahájením prací zajistit u správců inženýrských sítí vytýčení jejich vedení. V případě pochybností zajistí provedení vyhledávacích (kopaných) sond.

Dodavatel je povinen zajistit zaměření provedených objektů a sítí zjištěných sondami na geodetickou síť.

Vypracoval: Ing. Jakub Novák

Zodpovědný projektant: Ing. Iva Mědílková

V Praze dne 11. 8. 2014