PŘÍLOHA ZD Č. 3_01

POPIS STÁVAJÍCÍO STAVU

Středočeský kraj – energetické úspory Středočeského kraje - soubor objektů č.4

Poskytovaní energetických služeb metodou EPC ve vybraných objektech středočeského kraje

OBSAH

1	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	1

1.1	Zadavatel	1

1.2	Zpracovatel	1

2	Souhrnné informace	2

2.1	Přehled objektů	2

2.2	Přehled spotřeby energie	2

3	Specifikace objektů v majetku Středočeského kraje	4

3.1	1_Střední škola obchodní Kolín	4

3.1.1	Adresa objektu	4

3.1.2	Základní popis objektu	4

3.1.3	Popis stavební části	5

3.1.4	Zdroj tepla a otopná soustava	6

3.1.5	Příprava TV	7

3.1.6	Větrání a klimatizace	8

3.1.7	Osvětlení	8

3.1.8	Ostatní	8

3.1.9	Podklady	9

3.2	2_DD, PŠ, ZŠ a MŠ Nymburk – objekty školy – Palackého třída	10

3.2.1	Adresa objektu	10

3.2.2	Základní popis objektu	10

3.2.3	Popis stavební části	11

3.2.4	Zdroj tepla a otopná soustava	13

3.2.5	Příprava TV	14

3.2.6	Větrání a klimatizace	14

3.2.7	Osvětlení	15

3.2.8	Ostatní	15

3.2.9	Podklady	16

3.3	3_DD, PŠ, ZŠ a MŠ Nymburk – objekt dětského domova – Resslova	17

3.3.1	Adresa objektu	17

3.3.2	Základní popis objektu	17

3.3.3	Popis stavební části	17

3.3.4	Zdroj tepla a otopná soustava	18

3.3.5	Příprava TV	20

3.3.6	Větrání a klimatizace	20

3.3.7	Osvětlení	20

3.3.8	Ostatní	20

3.3.9	Podklady	21

3.4	4_Gymnázium Jiřího z Poděbrad	22

3.4.1	Adresa objektu	22

3.4.2	Základní popis objektu	22

3.4.3	Popis stavební části	23

3.4.4	Zdroj tepla a otopná soustava	24

3.4.5	Příprava TV	24

3.4.6	Větrání a klimatizace	24

3.4.7	Osvětlení	24

3.4.8	Ostatní	24

3.4.9	Podklady	25

3.5	5_SOŠ a SOU Městec Králové – T.G.Masaryka 3,4,5 a 6	26

3.5.1	Adresa objektu	26

3.5.2	Základní popis objektu	26

3.5.3	Popis stavební části	27

3.5.4	Zdroj tepla a otopná soustava	29

3.5.5	Příprava TV	29

3.5.6	Větrání a klimatizace	29

3.5.7	Osvětlení	30

3.5.8	Ostatní	30

3.5.9	Podklady	32

3.6	6_Střední škola designu Lysá nad Labem – U Dráhy 1280	33

3.6.1	Adresa objektu	33

3.6.2	Základní popis objektu	33

3.6.3	Popis stavební části	33

3.6.4	Zdroj tepla a otopná soustava	35

3.6.5	Příprava TV	36

3.6.6	Větrání a klimatizace	36

3.6.7	Osvětlení	36

3.6.8	Ostatní	37

3.6.9	Podklady	37

3.7	7_Střední škola designu Lysá nad Labem – Stržiště 475	38

3.7.1	Adresa objektu	38

3.7.2	Základní popis objektu	38

3.7.3	Popis stavební části	38

3.7.4	Zdroj tepla a otopná soustava	40

3.7.5	Příprava TV	41

3.7.6	Větrání a klimatizace	41

3.7.7	Osvětlení	41

3.7.8	Ostatní	42

3.7.9	Podklady	42

# IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

## Zadavatel

Identifikace zadavatele a provozovatele předmětu

| Název firmy | Středočeský kraj |
| --- | --- |
| IČO | 70891095 |
| DIČ | CZ 00216208 |
| Adresa | Zborovská 81/11, Praha 5, 150 21 |
| Osoba pověřená jednáním | Libor Lesák, radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek |
| Předmět analýzy |  |
| Název | Poskytovaní energetických služeb metodou EPC ve vybraných objektech Středočeského kraje |
| Umístění | Středočeský kraj |
| Majetkoprávní vztah | V majetku zadavatele |

## Zpracovatel

Identifikace zpracovatele

| Název firmy | LOYD GROUP s.r.o. |
| --- | --- |
| Právní forma | Společnost s ručením omezeným |
| IČO | 248 21 471 |
| DIČ | CZ24821471 |
| Spisová značka | C 177453, Městský soud v Praze |
| Adresa | Zelený pruh 99/1560, Praha 4, 140 00 |
| Jméno odpovědného zástupce | Libor Prouza |
| Mobil | +420 602 609 154 |
| E - mail | libor.prouza@loydgroup.cz |

# Souhrnné informace

## Přehled objektů

Předmětem veřejné zakázky je energetické hospodářství zadavatele tvořené objekty, které umístěny v 5-ti lokalitách: Městec Králové, Poděbrady, Nymburk, Lysá nad Labem, a Kolín.

Níže je uvedený seznam objektů navržený dle geografických, technických, realizačních a ekonomických hledisek. Za objekt se považuje budova nebo areál s vlastním číslem popisným.

- Tab. 1 – Přehled objektů

| č.o. | Název objektu | Adresa |
| --- | --- | --- |
| 1 | SŠ obchodní Kolín | Havlíčkova 42, Kolín |
| 2 | DD, PŠ, ZŠ a MŠ Nymburk – objekty školy | Palackého třída 515 a 469, Nymburk |
| 3 | DD, PŠ, ZŠ a MŠ Nymburk – objekt dětského domova | Resslova 612, Nymburk |
| 4 | Gymnázium Jiřího z Poděbrad |  |
| 5 | SOŠ a SOU Městec Králové – objekty školy | T.G.Masaryka 3,4,5 s 6, Městec Králové |
| 6 | SŠ designu Lysá nad Labem – objekt dílen | U Dráhy 1280, Lysá nad Labem |
| 7 | SŠ designu Lysá nad Labem – objekt školy | Stržiště 475, Lysá nad Labem |

## Přehled spotřeby energie

V tabulkách níže jsou uvedeny spotřeby energií u jednotlivých objektů za období 2020 – 2022.

Pozn.: Červené hodnoty znázorňují neúplnost v rámci celého roku a to buď z důvodu nedodání jednotlivých faktur ze strany provozovatele, nebo z důvodu ještě nevystavené faktury.

Spotřeba energií v roce 2020

Spotřeba energií v roce 2021

Pozn.: 1_SŠ obchodní Kolín: spotřeba zemního plynu je za období 15.1.-31.12.2021 – do té doby ZP nebyl odebírán

Spotřeba energií v roce 2022

Pozn.: 1_SŠ obchodní Kolín: spotřeba zemního plynu není kompletní, chybí období 7.7.-31.12.2022

5_SOŠ a SOU Městec Králové: spotřeba vodného není kompletní, chybí období 23.6.-31.12.2022

# Specifikace objektů v majetku Středočeského kraje

Níže jsou uvedeny základní popisné údaje charakterizující účel objektu, stavebně- technické a dispoziční řešení, technologické vybavení a energetické spotřebiče, využívaná energetická média.

## 1_Střední škola obchodní Kolín

### Adresa objektu

Havlíčkova 42, Kolín IV

Situační schéma (zdroj: googlemaps.cz)

### Základní popis objektu

Hodnocený objekt se nachází v krajní části města Kolín.

Objekt školy tvoří uzavřený blok složený z tělocvičny a vlastní budovy školy, ve které jsou původně i dvě bytové jednotky.

Provozní režim:

pondělí až pátek od 7:00 – 15:00 hod. – klasická denní výuka

úterý až čtvrtek od 7:00 – 18:00 hod. (září až duben) – dálkové studium

Tělocvična: od pondělí do pátku do 15:00 hod. probíhá výuka, od 15:00 – 20:00 hod. probíhá podnájem (nájemníci většinou sprchy u tělocvičny nevyužívají)

Počet osob: cca 150 – 200 studentů + 22 zaměstnanců

Škola nemá vlastní kuchyň, pouze výdejnu jídel.

V budově školy, kde probíhá praktická výuka odborných předmětů, je celkem 19 učeben s průměrným počtem studentů 20 + 1 učitel::

- Přízemí: učebna č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 17

- 1.patro: učebna ICT, 8, Indoč, 10,11,12 a 9

- 2.patro: učebna č. 16, 15, 14 a 13

### Popis stavební části

Budova školy je členitého půdorysu, ve tvaru písmena L, z jihovýchodní strany je propojena s objektem tělocvičny pomocí jednopodlažního krčku. Objekt školy pochází z roku 1924, přístavba tělocvičny byla dokončena v roce 1994.

Objekt školy je celopodsklepený o 2 nadzemních podlažích a podkroví. Konstrukční systém je stěnový, podélný z keramického zdiva tl. 450 – 600 mm. Obvodové zdivo není tepelně izolováno. Soklová část, suterénní zdivo je smíšené či kamenné s tl. 750 mm, je bez zateplení. Suterénní zdivo je značně zasaženo vzlínající vlhkostí.

Otvorové výplně jsou různého stáří a typů. Větší část oken jsou okna dřevěná, špaletová s jednoduchých sklem v každém křídle nebo s dvojsklem ve vnějším křídlem (cca rok 1994). Další typ oken, která jsou převážně ve vytápěném suterénu, jsou okna dřevěná zdvojená. V letech 2010 – 2016 probíhala částečná výměna oken za plastová zasklená izolačním dvojsklem. Hlavní vstup do objektu je přes dřevěné, plné dveře. Ostatní vstupy jsou buď přes plastové dveře nebo dřevěné dveře.

Střešní konstrukce je řešena jako dřevěná stojatá stolice s mansardovou střechou. Střešní rovina je bez tepelné izolace. Střešní krytina je plechová na latích nebo na dřevěném bednění.

Podlahy na terénu jsou bez tepelné izolace.

| Pohled I - škola | Pohled II - škola |
| --- | --- |
| Pohled III - škola | Pohled IV - tělocvična |

Pozn.: Po vizuální stránce budova nevykazuje žádné statické porušení v podobě trhlin, které by negativním způsobem ohrožovali provozování či užívání objektu. Vedení školy ani správce neupozornili, při prohlídce objektu, na žádné problémy týkající se stavby jako takové s výjimkou sklepních prostor. Ty nejsou staticky poškozeny, ale je zde velký problém se vzlínající vlhkostí nejen na suterénním kamenném zdivu, ale také na vnitřních keramických stěnách. Objekt je nutné kvalitně sanovat, nicméně vzhledem k tomu, že se jedná o opatření, která nemá přímou spojitost s úsporami energií není tomuto opatření dále věnována pozornost. Škola má investiční plán na sanaci suterénního zdiva.

Střešní konstrukce – dřevěný krov nevykazuje po vizuální stránce mykologické poškození, je v dobrém stavu.

Kvalita obálky budovy odpovídá stáří výstavby objektu. Budova má značně profilovanou fasádu a není zateplena. Omítka je místy špinavá, ale souvislá bez trhlin či opadaných částí. Okna jsou různého stáří a provedení, některá jsou již vyměněná jiná jsou původní.

Na objekt školy navazuje přes krček obdélníková, nepodsklepená budova tělocvičny. Objekt je postaven panelovou technologií a není kontaktně zateplen. Otvorové výplně byly vyměněny za plastová okna zasklená izolačním dvojsklem. Vstup do krčku je přes kovové dveře s jednoduchým prosklením. Střešní konstrukce je řešena jako kovová příhradová konstrukce se střešními panely. Jednopodlažní krček s technickým a sociálním zázemím má jednoplášťovou, plochou střechu.

### Zdroj tepla a otopná soustava

#### Škola

Zdrojem tepla je výměníková stanice, která je umístěna v suterénu objektu. Objekt je napojen na parní rozvod CZT. Topný kanál byl v roce 1995 rekonstruován, na půdě je rozvod původní. V roce 2003 byla provedena oprava po havárii.

Topná pára je přivedena do rozdělovače, kde se dělí na:

- Větev 1: parovodní větev do VS pro tělocvičnu (dnes VS není, místo ní je plynová kotelna viz popis dále)

- Větev 2: větev do původního zásobníku TV

- Větev 3 a 4: dvě větve do ležatých protiproudých výměníků - dva válcové výměníky (rok 1959) s výhřevnou plochou cca 10 m2. Objem pláště je 161 l a objem vložky 38 l.

Topná voda z ležatých výměníků je vedena do rozdělovače a sběrače, kde se dělí na 3 topné větve:

- Větev III 90˚ - chodby, schodiště, WC

- Větev II – učebny, kabinety, sever/západ

- Větev I 90 ˚C – byty, ředitel, učebny, východ

| Protiproudé výměníky | R+S topný větví |
| --- | --- |

Na zpátečce ze sběrače je umístěna dvojice oběhových čerpadel. Vratná voda z výměníků je vedena do jímky kondenzátu, kde jsou osazena 2 kondenzátní čerpadla.

Regulace VS je ekvitermní, resp. v závislosti na teplotě podle předem definované závislosti. Regulace jednotlivých topných větví není možná.

Rozvody topné vody jsou dvoutrubkové s nuceným oběhem topného média. Páteřní rozvody jsou ocelové, tepelně izolované, vedené povrchově. Otopná tělesa jsou litinová opatřená termostatickými ventily a hlavicemi (cca rok 2008).

Pozn.: Výměníková stanice pro školu je již velmi zastaralá, dílčí prvky jsou za hranicí životnosti, prorostlé korozí, částečně nefunkční. Výměna/rekonstrukce VS je dlouhodobým investičním plánem nicméně stále nezrealizovaným. Škola se chtěla od CZT odpojit a vybudovat vlastní plynovou kotelnu. Toto se povedlo jen u tělocvičny, odpojení školy dodavatel tepla nepovolil. Otopná tělesa jsou litinová opatřena termostatickými hlavicemi.

Počet otopných těles (všechna tělesa jsou opatřena TRV+TRH):

- Suterén: 34 ks

- Přízemí: 52 ks

- 1.patro: 57 ks

- 2.patro: 22 ks

Pozn.: Výše uváděný počet otopných těles a TRV+TRH byl dodán provozovatelem.

#### Tělocvična a její zázemí

| Objekt tělocvičny měl do nedávna rovněž výměníkovou stanici, která byla ovšem odpojena a v prostoru VS byla vybudována plynová kotelna. Jedná se o nástěnný kotel Junkers VU 356/5-5 (H-IN-II) RS ecoTEC plus o tepelném výkonu 6,4 – 35 kW. Topná voda z kotle je přes hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků ETL-Ekotherm (12 m3/hod) a dvojici oběhových čerpadel Sigma 50-NTV-60-6-LM-80 (76/92 W) vedena do R+S, odkud je dále dělena na: - Větev 1: ÚT šatny - Větev 2: ÚT tělocvična - Větev 3: nezjištěno | Zdroj tepla a R+S pro tělocvičnu |
| --- | --- |

Kotel je regulován ekvitermně, na základě venkovní teploty. Systém je jištěn uzavřenou expanzní nádobou Reflex NG 80 o objemu 80 L (rok 2020). Rozvod topné vody od kotle po R+S je nový z mědi a není tepelně izolován. R+S a rozvod od R+S je původní a je tepelně izolován původní izolací (doba vzniku původní VS cca rok 1994) z minerální vaty s hliníkovou fólií.

| Rozvody topné vody jsou dvoutrubkové s nuceným oběhem topného média. Páteřní rozvody jsou ocelové, tepelně izolované, vedené povrchově. Otopná tělesa jsou litinová opatřená termostatickými ventily a hlavicemi (cca rok 2008). V samotné tělocvičně je instalován nízkoteplotní plynový infrazářič Termstar 2000 ESS s výkonem hořáku zářiče 26-37 kW, s recirkulací spalin a s dvoustupňovou regulací (nízký a vysoký výkon). | Plynový zářič - tělocvična |
| --- | --- |

### Příprava TV

Příprava TV pro školu probíhá ve stojatém zásobníkovém ohřívači Dražice OKC 500 S, topný výkon 2,5-15 kW (el. topná patrona EBH RDU – 18 – 6 kW). Rozvod je izolován návlekovou izolací a je bez cirkulačního čerpadla. Teplá voda je využívána pouze na sociálních zařízeních.

Příprava TV pro kuchyň/výdejnu probíhá ve stojatém zásobníkovém ohřívači Dražice OKCE 160 o objemu 152 l a el. příkonu 2,2 kW (rok 2019). Rozvod je izolován návlekovou izolací a je bez cirkulačního čerpadla.

Příprava TV pro tělocvičnu probíhá ve stojatém zásobníkovém ohřívači Dražice OKCE 200/S o objemu 220 l a el. příkonu 2,2 kW (rok 2014). Rozvod TV do sprch je tepelně izolován, rozvod je bez cirkulačního čerpadla.

### Větrání a klimatizace

Větrání je řešeno přirozeným způsobem, resp. pomocí otevírání otvorových výplní v závislosti na požadavcích jednotlivých uživatelů.

V budovách se nenachází žádný funkční systém nuceného větrání VZT ani chlazení. V šatnách pro tělocvičnu je stará jednotka pro odvod vzduchu - dlouhá leta nefunkční. Ventilátor pro výdejnu jídla se rovněž dlouhá léta nepoužívá.

### Osvětlení

Osvětlení jednotlivých prostor je kombinované, přirozeným a umělým osvětlením. Umělé osvětlení je realizováno převážně klasickými lineárními zářivkovými svítidly se zdroji nejčastěji 2x36 W či 2x58 W. Celkem se jedná o cca 358 ks původních (zářivkových, žárovkových či halogenových svítidel) s celkovým instalovaným el. příkonem cca 23,9 kW.

Pozn.: Instalovaný el. příkon osvětlení byl převzat z poskytnutých podkladů

Soupis osvětlení – objekt školy

| Typ svítidla | Počet [ks] | El. příkon [W] |
| --- | --- | --- |
| zářivkové | 328 | 23 280 |
| LED | 30 | 637 |
| CELKEM | 358 | 23 917 |

### Ostatní

Výtokové armatury ve škole jsou převážně pákové, WC jsou typu kombi. Výtokové armatury v zázemí tělocvičny jsou kohoutové.

Soupis sanita

| SANITA |  |  |
| --- | --- | --- |
| spotřebič | typ zařízení | ks |
| umyvadlo | klas.kohouty | 14 |
|  | pákové baterie | 35 |
| WC | oddělená nádržka | 1 |
|  | kombi | 21 |
|  | Geberit | - |
| Pisoáry | - | 4 |
| Sprcha | klas.kohouty | - |
|  | pákové baterie | 7 |
| Jiné | Výlevky/dřezy/bidet | 7/2/1 |

### Podklady

Přehled spotřeb energií za období 2019 – 2022 (elektrická energie, teplo a vodné)

Průkaz energetické náročnosti z roku 2013, zpracovatel: Ing. Plamen Penkov

Energetický audit z roku 2004, zpracovatel: Ing. Vilibald Zunt

Pasport budovy školy

Revizní zpráva elektroinstalace

Zpráva o revizi plynového zařízení

Fotodokumentace

## 2_DD, PŠ, ZŠ a MŠ Nymburk – objekty školy – Palackého třída

### Adresa objektu

Palackého třída 515/67, Nymburk, 288 02

Situační schéma (zdroj: googlemaps.cz)

### Základní popis objektu

Hodnocené budovy se nachází v uzavřeném areálu, který je situovaný v obydlené zóně v severní části města Nymburk. Jedná se o budovy speciální školy s 2 bytovými jednotkami situovanými v podkroví budovy B.

Areál speciální školy je dělen na tři objekty:

- Budova A – č.p. 469

- Budova B – č.p. 515

- Budova C – propojovací krček mezi budovami A a B

Dělení budov

Provozní režim: pondělí až pátek 7:45 – 14:45 hod. výuka, do 18:30 hod. školní družina

Počty dětí: cca 55

Počty zaměstnanců:15

V budově školy, kde probíhá výuka, je celkem 15 učeben:

Budova A:

- Přízemí: 3 učebny s průměrným počtem žáků 10 + 2 učitelé

- 1.patro: 3 učebny s průměrným počtem žáků 8 + 1 učitel

- 2.patro: 3 učebny s průměrným počtem žáků 8 + 2 učitelé

Budova B:

- Přízemí: 1 učebna s průměrným počtem žáků 10 + 2 (3) učitelé

- 1.patro: 5 učeben s průměrným počtem žáků 5 + 1 učitel

### Popis stavební části

#### Budova A

Hodnocená budova A je jednoduchého obdélníkového půdorysu. V roce 1994 proběhla rekonstrukce, při které došlo k přístavbě části objektu. Budova je celopodsklepená, se dvěma nadzemními podlažími a využívaným podkrovím. Konstrukční systém objektu je podélný, stěnový trojtrakt s keramickým obvodovým zdivem tl. 450 mm. Obvodové zdivo není tepelně izolováno, je pouze omítnuto, suterénní část je kamenná.

Otvorové výplně – okna byla v roce 2016 vyměněna za nová okna plastová zasklená izolačním trojsklem. Vstup je plastový s prosklením.

Střešní konstrukce je šikmá, pomocí dřevěné vaznicové soustavy. V rámci půdní vestavby došlo k dodatečnému zateplení prostoru mezi krokvemi a kleštinami minerální izolací tl. 100 mm. Střešní okna jsou dřevěná s izolačním dvojsklem. Střešní krytina je tvořena keramickými či betonovými tvarovkami.

| Pohled I – budova A | Pohled II – budova A |
| --- | --- |

#### Budova B

Hodnocená budova B je členitého půdorysu, do zalomeného písmene L. Budova je ve střední části v části do ulice částečně podsklepena, o dvou nadzemních podlažích a využívaným podkrovím v uliční části a s nevyužívaným podkrovím ve dvorní části.

Konstrukční systém objektu je podélný, stěnový s keramickým obvodovým zdivem tl. 300 – 500 mm. Obvodové zdivo není tepelně izolováno, je pouze omítnuto a v soklové části obloženo lícovým, keramickým obkladem.Otvorové výplně – okna byla v roce 2016 vyměněna za nová plastová okna zasklená izolačním trojsklem.

Střešní konstrukce je šikmá s dřevěnou vaznicovou soustavou. V části do ulice byla v minulosti provedena půdní vestavba v rámci, které došlo k dodatečnému zateplení v prostoru krokví a kleštin pomocí minerální izolace tl. cca 100 mm. Střešní okna jsou dřevěná s izolačním dvojsklem. Střešní krytina je plechová.

| Pohled III – budova B | Pohled IV – budova B |
| --- | --- |

#### Budova C

Propojovací budova C – krček mezi budovami A a B, je jednoduchého zalomeného obdélníkového půdorysu. Objekt je nepodsklepený, jednopodlažní se sedlovou střechou. Konstrukční systém objektu je stěnový, podélný s tloušťkou obvodového zdiva 450 mm u budovy A a 300 mm u budovy B, pravděpodobně se jedná o keramické zdivo.

Střecha objektu je šikmá, sedlová s vazníkovou dřevěnou soustavou. Dle původní PD je v dolní pásnici zateplena minerální izolací v tl. 100 mm. Střešní krytina je řešena pomocí keramických či betonových tvarovek. Otvorové výplně jsou dřevěná okna zasklená dvojsklem. Podlahy na terénu jsou původní s cca 35 mm TI.

| - Pohled V – budova C | Pohled VI – budova C |
| --- | --- |

Pozn.: Po vizuální stránce budovy (A, B a C) nevykazují žádné statické porušení v podobě trhlin, které by negativním způsobem ohrožovaly provozování či užívání objektu. Vedení školy ani správce objektu neupozornili, při prohlídce areálu, na žádné problémy týkající se stavby jako takové. V budově B, v podsklepené části je problém se vzlínající vlhkostí, která se projevuje i na vnitřním zdivu v přízemí. Bylo by vhodné tuto suterénní část sanovat.

Kvalita obálek jednotlivých budov odpovídá stáří výstavby jednotlivých částí. Obvodové zdivo není kontaktně zatepleno ani na jedné z budov. Okna jsou vyměněná za okna plastová zasklená izolačním trojsklem. Střešní konstrukce jsou částečně zatepleny tam, kde jsou realizovány půdní vestavby.

### Zdroj tepla a otopná soustava

Budova A i budova B mají vlastní zdroje tepla pro vytápění. Budova C (propojovací krček mezi A a B) je napájen teplem z budovy A.

#### Budova A

Zdrojem tepla pro vytápění slouží centrální plynová kotelna, která je umístěná v suterénu budovy. Kotelna je osazena dvojicí plynových, stacionárních kotlů Viadrus G27 ECO GL 7z-2 (cca rok 2001) o výkonu 49,5 kW každý. Celkový instalovaný výkon je tedy 99 kW. Jedná se o kotle tvořené litinovým článkovým kotlovým tělesem, s vestavěným dvoustupňovým atmosférickým plynovým hořákem.

Na výstupu z kotlů a na vstupu do kotlů – v kotlovém okruhu – jsou osazeny uzavírací armatury a čerpadla. Jedná se o tříotáčková čerpadla Grundfos UPS 25-40 180 (el. příkon =30/45/60 W). Chod kotlů je automatický, v závislosti na regulátoru osazeném na kotli. Systém je uzavřený s tlakovou expanzní nádobou s membránou Expanzomat Mo objemu cca 200 l (rok 2000).

Topná voda z kotlů je vedena do hydraulického vyrovnávače dynamických tlaků, ze kterého vycházejí přímo dvě větve pro vytápění budovy:

- Větev chodba: oběhové tříotáčkové čerpadlo Grundfos UPS 25-40 180 (el. příkon 30/45/60 W), třícestná směšovací armatura Belimo NRD230-T

- Větev škola: oběhové tříotáčkové čerpadlo Grundfos UPS 32-55 180 (el. příkon 90/130/140 W), třícestná směšovací armatura Belimo NRD230-T

| Zdroj tepla – budova A | Topné větve + HVDT |
| --- | --- |

Regulace vytápění je kaskádová ekvitermní. Tepelný spád otopné soustavy je 90/70 ˚C.

Rozvody topné vody jsou dvoutrubkové s nuceným oběhem topného média. Páteřní rozvody jsou převážně ocelové, izolované, vedené povrchově. Otopná tělesa jsou ocelová či litinová článková typu Kalor či Slavia. Otopná tělesa jsou bez termostatických ventilů a hlavic.

Otopná tělesa na budově A jsou tedy na jedné větvi, není možná regulace např. podle pater, či světových stran. Druhá větev je vytápění budovy C.

Počet otopných těles (tělesa jsou opatřena TRV bez termostatických hlavic): 49 ks

Pozn.: Výše uváděný počet otopných těles a TRV+TRH byl dodán provozovatelem.

#### Budova B

| Zdrojem tepla pro vytápění budovy B slouží dva kotle. Jeden kotel je umístěn v přízemí, druhý kotel je umístěn v patře. Jedná se o stacionární plynové kotle Dakon GL 40 EKO (stáří cca 12 let) o výkonu 40 kW. Celkový instalovaný výkon na budově B je 80 kW. Oba kotle jsou jištěny samostatnými uzavřenými expanzními nádobami Reflex NG o objemu 50 l každá. Oběh topné vody v systému ÚT zajišťují oběhová čerpadla Wilo Star RS25/4 (el. příkon 28/38/48 W). | Zdroj tepla – budova B |
| --- | --- |

Regulace systému je individuální pro každé patro. Nastavování teploty je pomocí přenosného termostatu (pro každý kotel jeden), standardně 21 ˚C, provádějí se odpolední a večerní útlumy. Systém vytápění je etážový. Rozvody topné vody jsou vždy na daném patře dvoutrubkové, s nuceným oběhem topného média. Rozvody jsou ocelové, vedené povrchově. Otopná tělesa jsou litinová, článková typu Kalor a jsou bez termostatických hlavic.

V bytových jednotkách, které jsou situované v podkroví budovy B, jsou instalovány elektrické přímotopy cca 5 ks v každém bytě.

Počet otopných těles (tělesa jsou opatřena TRV bez termostatických hlavic): 58 ks

Pozn.: Výše uváděný počet otopných těles a TRV+TRH byl dodán provozovatelem. Otopná tělesa v budově C jsou uvedeny u bodovy B.

### Příprava TV

V suterénu budovy A je instalován nástěnný, elektrický zásobníkový ohřívač TV Dražice OKCE-02 o objemu 125 l a el. příkonu 1,5 kW (rok 1993), v přízemí je instalován el. zásobníkový ohřívač o objemu 120 l, el. příkon cca 2,2 kW.

V budově B jsou instalovány 3 elektrické zásobníkové ohřívače TV: 2 x Dražice OKCE 125 o objemu 125 l a el. příkonu 2,0 kW a Dražice OKCE 100 o obejmu 97 l a el. příkonu 2,2 kW. V bytových jednotkách jsou instalovány 2 ks elektrických zásobníkových ohřívačů OKCE-02 o objemu 125 l a el. příkonu 1,5 kW. Elektrická energie spotřebovávána pro přípravu TV v bytových jednotkách není předmětem této analýzy (bytové jednotky mají vlastní elektroměry a vlastní fakturaci).

V budově C není realizována příprava TV.

### Větrání a klimatizace

Větrání všech 3 budov školy je řešeno pouze přirozeným způsobem, resp. pomocí otevírání otvorových výplní v závislosti na požadavcích jednotlivých uživatelů. Okna jsou z vnitřní strany opatřeny vnitřními žaluziemi.

### Osvětlení

Osvětlení jednotlivých prostor je kombinované, přirozeným a umělým osvětlením. Umělé osvětlení je realizováno převážně klasickými zářivkovými svítidly se zdroji 2x36 W, 4x36 W nebo standardními žárovkami se zdroji 60 W.

Soupis osvětlení – Celkem za budovy A+B

| Typ svítidla | Počet [ks] | El. příkon [W] |
| --- | --- | --- |
| zářivkové | 225 | 21 650 |
| Žárovkové | 64 | 4 125 |
| LED | 1 | 21 |
| CELKEM | 290 | 25 796 |

Budova A: Celkem se jedná o cca 143 ks původních (zářivkových a žárovkových svítidel) s celkovým instalovaným el. příkonem cca 12,1 kW.

Soupis osvětlení – Budova A

| Typ svítidla | Počet [ks] | El. příkon [W] |
| --- | --- | --- |
| zářivkové | 108 | 10 010 |
| Žárovkové | 34 | 2 085 |
| LED | 1 | 21 |
| CELKEM | 143 | 12 116 |

Budova B a C: Celkem se jedná o cca 147 ks původních (zářivkových a žárovkových svítidel) s celkovým instalovaným el. příkonem cca 13,7 kW.

Pozn.: Počet svítidel včetně instalovaného el. příkonu byl převzat ze Zprávy o pravidelné revizi el. zařízení z 09/2017, následně byl zrevidován provozovatelem.

Soupis osvětlení – Budova B

| Typ svítidla | Počet [ks] | El. příkon [W] |
| --- | --- | --- |
| zářivkové | 117 | 11 640 |
| Žárovkové | 30 | 2 040 |
| CELKEM | 147 | 13 680 |

### Ostatní

Elektroinstalace je původní, resp. v hliníku.

Soupis sanita

| SANITA |  |  |
| --- | --- | --- |
| spotřebič | typ zařízení | ks |
| umyvadlo | klas.kohouty | 40 |
|  | pákové baterie | 1 |
| WC | oddělená nádržka | 5 |
|  | kombi | 12 |
|  | Geberit | - |
| Pisoáry | - | 9 |
| Sprcha | klas.kohouty | 2 |
|  | pákové baterie | - |
| Jiné | Výlevky/dřezy/bidet | 3/3/1 |

### Podklady

Kopie faktur spotřebovávaných energií za období 2019 – 2022

Energetický audit z roku 2004, zpracovatel: Ing. Vilibald Zunt – pouze papírová podoba

Průkaz energetické náročnosti z roku 2013, zpracovatel: Ing. Dalibor Andrejs – pouze papírová podoba

Fragmenty PD stavební části z roku 1993 – pouze papírová podoba

Zpráva o pravidelné revizi elektrického zařízení z roku 2021, Měchejř Zdeněk

Zápis o kontrole plynového zařízení z 12/2021, Ing. Radek Němec

Zpráva o pravidelné revizi hromosvodů z 07/2013, Josef Skořepa

Fotodokumentace

## 3_DD, PŠ, ZŠ a MŠ Nymburk – objekt dětského domova – Resslova

### Adresa objektu

Resslova 612/67, Nymburk, 288 02

Schéma objektu (zdroj:googlemaps.cz)

### Základní popis objektu

Hodnocená budova se nachází v uzavřeném areálu, který je situovaný v obydlené zóně v severní části města Nymburk. Jedná se o budovu dětského domova s nepřetržitým provozem.

Počty dětí: v 1.NP 2 rodinné skupiny = 16 dětí, v 2.NP 1 rodinná skupina = 8 dětí

Počty zaměstnanců: každá skupina má 2 vychovatele = 12 denních vychovatelů a 2 noční.

### Popis stavební části

Původní část objektu pochází cca z roku 1898, roce 1973 byla ve dvorní části přistavěna přístavba garáže s dílnami, v roce 1996 pak byla, v západní části původního objektu, přistavěna druhá přístavba.

Hlavní (původní) budova má jednoduchý obdélníkový půdorys, je celopodsklepená, dvoupodlažní s využívaným podkrovním prostorem. Konstrukční systém objektu je stěnový, podélný trojtrakt s keramickým obvodovým zdivem tl. 450-600 mm. Obvodové zdivo není tepelně izolováno. Na původní objekt přímo navazuje přístavba, která je rovněž celopodsklepená (přímo propojená s původním objektem) a má dvě nadzemní podlaží.

Obvodové zdivo přístavby je vyzděno z keramických bloků tl. 450 mm a není tepelně izolováno. Cca v polovině dvorní fasády navazuje na stávající objekt jednopodlažní přístavba, která je nepodsklepená. Obvodové zdivo je keramické tl. 300 mm a není tepelně izolováno.

Otvorové výplně na celém objektu byly v roce cca 2013 vyměněny za okna plastová zasklená izolačním dvojsklem.

| Pohled z ulice | Pohled ze dvora |
| --- | --- |

Stropní konstrukce jsou betonové do I profilů nad původními                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      konstrukcemi (havarijní stav v devadesátých letech vyžadoval radikální rekonstrukci).

Střecha hlavního objektu je valbová, zateplená ve střešní rovině pomocí minerální izolace Orsil tl. cca 240 mm. Střešní okna jsou dřevěná typu Velux zasklená dvojsklem.

Střecha západní přístavby je plochá, stejně tak jako střecha jednopodlažní přístavby garáže a dílen.

Podlahy na terénu jsou původní, bez tepelné izolace.

Pozn.: Po vizuální stránce budova nevykazuje žádné statické porušení v podobě trhlin, které by negativním způsobem ohrožovali provozování či užívání objektu. Vedení domova ani správce neupozornili, při prohlídce objektu, na žádné problémy týkající se stavby jako takové. Budova byla staticky zajištěna v době rekonstrukce objektu a výstavby přístavby domova. Střešní konstrukce – dřevěný krov nevykazuje, po vizuální stránce, známky mykologického poškození, je v dobrém stavu. Část půdní vestavby, která je zateplena v úrovni krokví a kleštin, nevykazuje žádné průsaky vody v podobě map na SDK.

Kvalita obálky budovy odpovídá stáří výstavby objektu. Budova má velmi profilované uliční fasády a není zateplena. Kvalita omítek je dobrá, bez zásadních trhlin či opadaných částí omítek. Otvorové výplně byly kompletně vyměněny.

### Zdroj tepla a otopná soustava

Hlavním zdrojem tepla pro vytápění budovy slouží plynová kotelna, která je umístěná v suterénu objektu. Kotelna je osazena dvojicí plynových, teplovodních kotlů Viadrus G 27 ECO GL7-2 o tepelném výkonu 49,5 kW každý, celkový výkon kotelny je tedy 99 kW (cca rok 2001). Jedná se o kotle tvořené litinovým článkovým kotlovým tělesem s vestavěným dvoustupňovým atmosférickým plynovým hořákem. Na výstupu z kotlů a na vstupu do kotlů – v kotlovém okruhu – jsou osazeny uzavírací, měřící armatury a čerpadla. Jedná se o tříotáčková čerpadla Grundfos UPS 25-40 180 (el. příkon =30/45/60 W). Chod kotlů je automatický, v závislosti na regulátoru osazeném na kotli. Systém je uzavřený s tlakovou expanzní nádobou s membránou o objemu cca 200 l.

Topná voda z kotlů je přes hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků a otopný okruh (osazeny 2 oběhová čerpadla Sigma 50-NTR-80-10-LM-00 – el. příkon = 356 W, v chodu je vždy jen jedno čerpadlo, druhé zůstává jako záložní) vedena do rozdělovače vytápění, který se dále dělí na 3 větve. Tyto větve jsou osazeny uzavíracími armaturami, větve mají jednotný vytápěcí režim a pracují tedy jako jedna větev.

| Zdroj tepla | HVDT, otopný okruh, rozdělovač ÚT |
| --- | --- |

Regulace vytápění je kaskádová ekvitermní, tedy bez dělení do otopných větví, řízena je kaskádovým náběhem výkonových stupňů kotlových jednotek dle ekvitermní křivky. Tepelný spád otopné soustavy je 90/70 ˚C.

Rozvody topné vody jsou dvoutrubkové s nuceným oběhem topného média. Páteřní rozvody jsou převážně ocelové, neizolované (izolovaná je pouze část rozvodů od kotlů k HVDT), vedené povrchově. Otopná tělesa jsou ocelová, desková typu Radik. Otopná tělesa jsou opatřena pouze kohouty, jsou tedy bez termostatických ventilů a hlavic.

Pro potřeby vytápění přístavby a kuchyně slouží samostatný nástěnný turbokotel Dakon Dagas 02-24 RT o tepelném výkonu 24 kW. Rozvod topné vody je rovněž dvoutrubkový s nuceným oběhem topného média. Otopná tělesa jsou ocelová desková typu Radik a jsou opatřena pouze uzavíracími kohouty, jsou tedy bez termostatických ventilů a hlavic.

Pozn.: Spotřeba zemního plynu pro přístavbu a kuchyň je měřena samostatným plynoměrem (v objektu jsou instalovány 2 plynoměry – 1 x pro hlavní kotelnu + přípravu TV a 1x pro vytápění přístavby a kuchyně).

| Nástěnný kotel | Centrální příprava TV |
| --- | --- |

Počet otopných těles (tělesa nejsou opatřena TRV ani TRH): 88 ks

Pozn.: Výše uváděný počet otopných těles byl dodán provozovatelem.

### Příprava TV

Příprava TV pro sociální zařízení – sprchy je centrální pomocí dvou plynových, zásobníkových ohřívačů teplé vody Quantum Q 7-100-NRRS-C o objemu 355 l každý a tepelném příkonu 24,7 kW každý.  Odkouření ohřívačů TV je sdruženým kouřovodem. Cirkulaci teplé vody zajišťuje tříotáčkové cirkulační čerpadlo Grundfos UPS 25-40 180 (el. příkon = 30/50/75 W). Rozvod TV je proveden v plastu a je částečně tepelně izolován pomocí návlekové izolace.

Pozn.: Spotřeba zemního plynu pro vytápění hlavní části budovy (kotle Viadrus) i přípravu TV je měřena společným plynoměrem.

### Větrání a klimatizace

| Větrání objektu dětského domova je řešeno přirozeným způsobem, resp. pomocí otevírání otvorových výplní v závislosti na požadavcích jednotlivých uživatelů. Okna jsou z vnitřní strany opatřeny vnitřními žaluziemi. Pro potřeby větrání kuchyně slouží VZT jednotka, která je osazena na střeše jednopodlažní přístavby. Venkovní přívodní jednotka obsahuje komoru s ventilátorem, filtry, klapkou a ohřívačem (je bez ZZT). Odvodní část obsahuje komoru s ventilátorem. | VZT jednotka pro kuchyň |
| --- | --- |

Objemový průtok vzduchu jednotkou je odhadován na cca 2500 m3/hod.

### Osvětlení

Osvětlení jednotlivých prostor je kombinované, přirozeným a umělým osvětlením. Umělé osvětlení je realizováno převážně klasickými zářivkovými svítidly se zdroji 2x36 W, 4x18 W či 3x40 W nebo standardními žárovkami se zdroji 60 W. Celkem se jedná o cca 260 ks původních (zářivkových a žárovkových svítidel) s celkovým instalovaným el. příkonem cca 19,7 kW.

Pozn.: Počet svítidel včetně instalovaného el. příkonu byl převzat ze Zprávy o pravidelné revizi el. zařízení , dále byl zrevidován provozovatelem objektu.

Soupis osvětlení – Dětský domov

| Typ svítidla | Počet [ks] | El. příkon [W] |
| --- | --- | --- |
| zářivkové | 135 | 9 826 |
| Žárovkové | 113 | 9 785 |
| nouzové | 12 | 108 |
| CELKEM | 260 | 19 719 |

### Ostatní

V objektu dětského domova je situována kuchyň s jídelnou, která připravuje stravu nejen pro děti z dětského domova od pondělí do pátku (snídaně/obědy/večeře), ale také pro základní školu (obědy). Průměrný počet obědů je cca 80 denně. O víkendech si vaří děti sami v kuchyňkách na patrech. Veškeré kuchyňské spotřebiče jsou elektrické (sporáky, kotel, pánev, trouba apod.). Celkový instalovaný el. příkon zařízení kuchyně je cca 63 kW.

V suterénu objektu je dále umístěná keramická pec o el. příkonu cca 8 kW.

Soupis sanita

| SANITA |  |  |
| --- | --- | --- |
| spotřebič | typ zařízení | ks |
| umyvadlo | klas.kohouty | 12 |
|  | pákové baterie | 17 |
| WC | oddělená nádržka | - |
|  | kombi | 21 |
|  | Geberit | - |
| Pisoáry | - | - |
| Sprcha | klas.kohouty | - |
|  | pákové baterie | 7 |
| Jiné | Výlevky/dřezy/bidet | 4/4/3 |
|  | Vana/sprchový kout/vířivka | 3/7/1 |

### Podklady

Kopie faktur spotřebovávaných energií za období 2019 – 2022

Energetický audit z roku 2004, zpracovatel: Ing. Vilibald Zunt – pouze papírová podoba

Průkaz energetické náročnosti z roku 2013, zpracovatel: Ing. Dalibor Andrejs – pouze papírová podoba

Zpráva o pravidelné revizi elektrického zařízení z roku 2021, Zdeněk Měchejř

PD „Výměna tepelného zdroje v Dětském domově v Nymburce“ – 06/2001, Ing. Pavel Javůrek – Terma – pouze papírová podoba

PD „Vytápění – Rekonstrukce č.p.612, Resslova, Nymburk“ – 06/1994 – pouze papírová podoba

PD „Stavební úpravy dětského domova“ – 06/1994, Kouřík – Otta a spol. – pouze papírová podoba

Fotodokumentace

## 4_Gymnázium Jiřího z Poděbrad

### Adresa objektu

Studentská 166, Poděbrady

### Základní popis objektu

Předmětná budova gymnázia se nachází v památkové zóně města Poděbrady. Hodnocená budova se skládá z původního objektu a přístaveb z pozdějších let. Budova má vlastní zdroj tepla – kotelnu.

Budova pochází z roku 1905 (na pamětní desce 1904). Původní objekt obdélníkového půdorysu byl postupně přistavován, na severní straně bylo přistavěno křídlo s tělocvičnou a patry učeben (1981), na východní straně byly přistavěny věže sociálního zázemí, byt školníka (nyní učebny) a šatny.

Plánek areálu, mapy.cz

Provoz školy je během školních dnů obvykle od 8:00 do 15:00. Na škole studuje cca 500 žáků, provoz zajišťuje 50 zaměstnanců.

### Popis stavební části

Původní část objektu má 3 NP a 1 PP, přístavba z roku 1981 má 4 NP (využité podkroví). Objekt je zděný z plných cihel, tl. stěn je 600, 680, 750 a 900 mm. Střecha hlavní části objektu je sedlová, pod střechou je nevytápěná půda. Střecha na přístavbě z roku 1981 je valbová. Valbová střecha je i na věžích soc. zázemí, v krajích hlavní budovy nad nárožními rizality jsou střechy s jehlancovou čtyřbokou střechou doplněnou balustrádou. Fasáda do ulice je bohatě zdrobená pilastry, bosáží, okna jsou rámována šambrány, okna ve 2. NP zdobí římsy a suprafenstry. 1. NP je horizontálně rámováno soklovou a patrovou římsou. Vstup do objektu zdobí portikus, stříška je ozdobena volutami, tympanon je vyplněn štukovým reliéfem.  Fasáda do dvora je zdobena pouze pásovou bosáží v 1. NP a patrovou římsou.

Okna objektu jsou dřevěná zdvojená (náhrada za původní špaletová okna z 20. stol.), přístavba z roku 1981 má nová okna s izolačním zasklením. V malé míře jsou k nalezení ještě okna jednoduchá (přístup na půdu), luxfery a tzv. „skleník“ má izolační dvojskla v kovovém rámu.

| Fasáda do ulice | Fasáda do dvora |
| --- | --- |
| Půdní prostor | Příklad okna |

Pozn.: Po vizuální stránce budova nevykazuje žádné statické porušení v podobě trhlin, které by negativním způsobem ohrožovaly provozování či užívání objektu. Správce objektu upozornil, že okna jsou ve velmi špatném stavu. Některá okna nelze ani otevírat, okna nejsou těsná, pohybem oken v rámu dochází i k falešné aktivaci poplachového zařízení.

### Zdroj tepla a otopná soustava

Zdrojem tepla pro objekt je plynová kotelna umístěná v 1.PP. V kotelně jsou dva atmosférické kotle Vaillant VK 1654/9 o výkonu 165 kW každý. Kotlové okruhy jsou přes THR napojeny na R/S, ze kterého vystupují okruhy: šatny+skleník, severní křídlo, chodby, tělocvična, kabinety, levé křídlo a pravé křídlo. Čerpadla na větvích jsou s regulací otáček, větve jsou směšovány (3 cest. směšovací klapka). Na větvích jsou osazeny vyvažovací ventily TA. Vytápění řídí regulátor Vaillant colorMATIC 630.

Otopná soustava je teplovodní dvoutrubková s nuceným oběhem topné vody. Otopná tělesa jsou litinová článková, v rekonstruovaných prostorech (např. soc. zázemí) jsou ocelová desková. Tělesa jsou osazena TRV s TRH.

| Plynová kotelna | Příprava TV |
| --- | --- |

### Příprava TV

Příprava TV je centrální ve dvou zásobníkových plynových ohřívačích Junkers S 120 o objemu 114 l a výkonu 6,9 kW. Příprava TV je včetně cirkulace (nepřetržité).

### Větrání a klimatizace

Objekt je větrán přirozeně okny, v objektu není kuchyně ani jídelna, přirozené větrání je při těsnosti stávajících oken dostatečné.

### Osvětlení

Osvětlení objektu je převážně zářivkové, od roku 2019 se postupně uplatňují i LED zdroje, např. v kabinetech a kancelářích. V objektu je 30 tříd, třídy mají vždy tři řady svítidel, v každé řadě jsou čtyři tělesa, v některých třídách 5 nebo 3. Celkem cca 360 svítidel 2x36 W s lesklou mřížkou. V tělocvičně jsou výbojkové reflektory Philips, celkem 8 ks, výbojky jsou pravděpodobně metal-halogenidové 400 W. Osvětlení chodeb a kabinetů je rovněž zářivkové (2x36 W).

### Ostatní

Jedná se o provoz školy - gymnázia, v těchto provozech nejsou, mimo TZB,  významné spotřebiče energie.

### Podklady

Spotřeby el. energie, zemního plynu a vody, 2020-2022

PENB 10/2015

Zápis o kontrole plynového zařízení 2/2021

Skeny původní stavební dokumentace

Stavební dokumentace přístavby

Fotodokumentace

## 5_SOŠ a SOU Městec Králové – T.G.Masaryka 3,4,5 a 6

### Adresa objektu

T.G.Masaryka 4, Městec Králové, 289 03

Situační schéma (zdroj: Googlemaps.cz)

### Základní popis objektu

Hodnocený soubor budov se nachází v jednom bloku na ulici T. G. Masaryka v Městci Králové. Budovy č.p. 3 a 4 slouží výhradně ke vzdělávacím účelům. V budově č.p. 5 je situovaná kuchyň s jídelnou, která byla od 09/2018 – 08/2021 pronajata cizímu subjektu, od 09/2021 přešla zpět pod školu. V budově č.p. 6 je v 1.NP situovaná restaurace a bufet, které jsou od 09/2018 pronajímány cizímu subjektu. Budovy č.p. 3,4,5 a 6 jsou vzájemně propojeny.

Situační plánek s vyznačením hodnocených budov

Provozní režim školy: pondělí až pátek 6:00 – 18:00 hod.

Počet studentů: 190

Počet zaměstnanců: 33

Provozní režim kuchyně: pondělí až pátek 4:00 – 15:00 hod.

Počet zaměstnanců: 8

Počet jídel: cca 400

Provozní režim restaurace a bufetu: pondělí až pátek 8:00 – 14:00 hod.

Počet zaměstnanců: 2

V budovách probíhá výuka v:

- Č.p. 3 = 8 učeben, z toho 2 učebny s 15-ti studenty + 1učitel, 2 učebny s 25-ti studenty + 1 učitel, 2 učebny s 30-ti studenty + 1 učitel, 2 učebny s 8 studenty + 1 učitel

- Č.p. 4 = 5 učeben z toho 4 učebny s 25-ti studenty + 1 učitel, 1 učebna (tělocvična) s 20-ti studenty + 1 učitel

### Popis stavební části

#### Budova č.p. 3

Budova č.p. 3 je krajní budovou z celého bloku školy, má jednoduchý zkosený, obdélníkový půdorys a přímo navazuje na budovu č.p. 4. Budova byla postavena kolem roku 1991, je podsklepená (vytápěný suterén), se třemi nadzemními podlažími a nevyužívaným podkrovím (nezpřístupněno).

Konstrukční systém objektu je stěnový, podélný trojtrakt – vnitřní trakt průběžná chodba s cihelným zdivem CD IVA. Obvodové zdivo není tepelně izolováno. Finální povrch je tvořen omítkou, soklová část je obložena keramickými pásky.

Otvorové výplně byly v roce 2015 vyměněny za okna plastová zasklená izolačním dvojsklem. Střešní konstrukce je tvořena dřevěnou vaznicovou soustavou, krytina pravděpodobně plechová.

Podlahy na terénu jsou původní.

| Pohled z ulice – Budova č.p. 3 | Pohled ze dvora – Budova č.p. 3 |
| --- | --- |

#### Budova č.p. 4

Budova č.p. 4 je středovou budovou situovanou mezi objekty č.p. 3 a č.p. 5, má jednoduchý obdélníkový půdorys. Budova byla postavena kolem roku 1910, je podsklepená (nevytápěný suterén), se dvěma nadzemními podlažími a nevyužívaným podkrovím.

Konstrukční systém objektu je stěnový, podélný trojtrakt s průběžnou chodbou uprostřed. Obvodové zdivo je pravděpodobně ze smíšeného zdiva a není tepelně izolováno. Uliční fasáda je značně profilovaná a zdobená, dvorní fasáda plynule navazuje esteticky se dvorní fasádou objektu č.p. 3.

Otvorové výplně byly v roce 2020 vyměněny okna plastová zasklená izolačním dvojsklem.

Střešní konstrukce je šikmá s dřevěnou vaznicovou soustavou s celoplošným dřevěným bedněním. Podlaha půdy jsou půdovky.

Podlahy na terénu jsou původní, bez izolace.

| Pohled z ulice - Budova č.p. 4 | Pohled ze dvora – Budova č.p. 4 |
| --- | --- |

#### Budova č.p. 5

Budova č. 5 je rohová budova situovanou mezi objekty č.p. 4 a 6, má jednoduchý obdélníkový půdorys. Budova byla postavena kolem roku 1965, je podsklepená, se dvěma nadzemními podlažími s nevyužívaným podkrovím.

Konstrukční systém je stěnový, pravděpodobně ze smíšeného zdiva. Obvodové zdivo není tepelně izolováno.

Otvorové výplně byly v roce 2020 vyměněny za okna plastová zasklená izolačním dvojsklem.

Střešní konstrukce je šikmá s dřevěnou vaznicovou soustavu s keramickou pálenou krytinou.

Podlahy na terénu jsou původní.

| Pohled z ulice – Budova č.p. 5 | Pohled ze dvora – Budova č.p. 6 |
| --- | --- |

#### Budova č.p. 6

Budova č.6 je krajní budova v bloku školy, sousedící s objektem č.p. 5. Budova je jednoduchého obdélníkového půdorysu s přístavbou ve dvorní části. Budova byla postavena kolem roku 1910, je nepodsklepená, dvoupodlažní s nevyužívaným podkrovím. V 1.NP se nachází restaurace s bufetem, tato část je pronajímána, 2.NP je dlouhodobě nevyužívané, resp. prázdné.

Konstrukční systém je stěnový, pravděpodobně ze smíšeného zdiva. Obvodové zdivo není tepelně izolováno.

Otvorové výplně byly v roce 2020 vyměněny za okna plastová zasklená izolačním dvojsklem.

Střešní konstrukce je sedlová s dřevěnou vaznicovou soustavou s keramickou pálenou krytinou.

| Pohled z ulice – Budova č.p. 6 | Pohled ze dvora – Budova č.p. 6 |
| --- | --- |

### Zdroj tepla a otopná soustava

Hlavním a jediným zdrojem tepla pro vytápění jsou lokální elektrická, akumulační kamna. Kamna jsou různého stáří a různého typu. Vybíjení kamen je řízeno termostatem a pomocí redukce doby nabíjení spínacími hodinami a reléovými spínači. Dle správce budovy jsou kamna v havarijním stavu, velmi poruchová, a téměř neregulovatelná.

Předpokládaný el. příkon je cca 294 kW:

- Č.p. 3 = 30 ks, 131 kW

- Č.p. 4 = 21 ks, 88 kW

- Č.p. 5 = 6 ks, 33 kW

- Č.p. 6 = 8 ks, 42 kW

Pozn: Počty a příkon akumulačních kamen byl dodán provozovatelem.

### Příprava TV

Příprava TV je řešena lokálně pomocí elektrických zásobníkových ohřívačů TV:

- Budova č.p. 3: 4 x zásobníkový ohřívač TV a to buď Tatramat o objemu 80 l, el. příkon 0,85 kW nebo Dražice OKCE 80 o obejmi 80 l, el. příkonu 2 kW

- Budova č.p. 4: 3 x zásobníkový ohřívač TV Tatramat EOV 81 o objemu 80 l, el. příkon 2 kW nebo Dražice OKCE 50 po objemu 49 l, el. příkonu 2,2 kW + el. průtokový ohřívač

- Budova č.p. 5: v kuchyni: 1 x Dražice OKCE 80 o obejmu 80 l a el. příkon 2,2 kW + 1 x OKC CEV 160 o obejmu 160 l a el. příkonu 2,2 kW + 1 x OKC CEV 125 o obejmu 125 l a el. příkonu 2,2 kW.

- Budova č.p. 6: 2 x el. průtokový ohřívač o el. příkonu a 2,2 kW

### Větrání a klimatizace

Větrání objektů (č.p.3, 4, 5 a 6) je řešeno pouze přirozeným způsobem, resp. pomocí otevírání otvorových výplní v závislosti na požadavcích jednotlivých uživatelů.

Okna učeben a kabinetů i dalších prostor jsou osazena vnitřními žaluziemi či látkovými roletami.

V prostoru kuchyně je osazen odvodní ventilátor se VZT potrubím pro odvod tepla od gastro spotřebičů.

### Osvětlení

Osvětlení jednotlivých prostor je kombinované, přirozeným a umělým osvětlením. Umělé osvětlení je realizováno převážně klasickými zářivkovými svítidly se zdroji 2x36 W nebo standardními žárovkami se zdroji 60 W.

Celkový instalovaný el. příkon u budovy:

- č.p. 3 činí cca 12,1 kW při cca 168 ks svítidel,

- č.p. 4 činí cca 7,1 kW při cca 103 ks svítidel,

- č.p. 5 činí cca 6,2 kW při cca 66 ks svítidel,

- č.p. 6 činí cca 4,3 kW při cca 66 ks svítidel

Pozn.: Počet svítidel včetně příkonů byly dodány provozovatelem.

Soupis osvětlení – č.p. 3

| Typ svítidla | Počet [ks] | El. příkon [W] |
| --- | --- | --- |
| zářivkové | 168 | 12 096 |
| CELKEM | 168 | 12 096 |

Soupis osvětlení – č.p. 4

| Typ svítidla | Počet [ks] | El. příkon [W] |
| --- | --- | --- |
| zářivkové | 78 | 5 616 |
| žárovkové | 25 | 1 518 |
| CELKEM | 103 | 7 134 |

Soupis osvětlení – č.p. 5

| Typ svítidla | Počet [ks] | El. příkon [W] |
| --- | --- | --- |
| zářivkové | 51 | 3 942 |
| žárovkové | 15 | 2 244 |
| CELKEM | 66 | 6 186 |

Soupis osvětlení – č.p. 6

| Typ svítidla | Počet [ks] | El. příkon [W] |
| --- | --- | --- |
| zářivkové | 45 | 3 132 |
| žárovkové | 21 | 1 213 |
| CELKEM | 66 | 4 345 |

### Ostatní

V budově č.p. 5 je situována kuchyň s jídelnou. Tato kuchyň je vybavena standardními gastro spotřebiči o celkovém příkonu cca 135 kW. Kuchyň je v současné době pronajímána soukromému subjektu.

V budově školy č.p. 3 je cvičná kuchyň pro studenty, která je rovněž vybavena klasickými základními typy gastro spotřebičů.

V budově č.p. 5 je situována PC učebna se 14 ks PC.

Ve všech budovách je teplá voda pouze na sociálním zařízení. V kabinetech, kancelářích a v učebnách je přivedena pouze voda studená.

Soupis sanity – č.p. 3

| SANITA |  |  |
| --- | --- | --- |
| spotřebič | typ zařízení | ks |
| umyvadlo | klas.kohouty | 5 |
|  | pákové baterie | 18 |
| WC | oddělená nádržka | 8 |
|  | kombi | - |
|  | Geberit | - |
| Pisoáry | - | - |
| Sprcha | klas.kohouty | - |
|  | pákové baterie | - |
|  | tlačítko/senzor | - |
| Jiné | výlevky | - |
|  | dřezy | - |

Soupis sanity – č.p. 4

| SANITA |  |  |
| --- | --- | --- |
| spotřebič | typ zařízení | ks |
| umyvadlo | klas.kohouty | 3 |
|  | pákové baterie | 5 |
| WC | oddělená nádržka | 6 |
|  | kombi | 6 |
|  | Geberit | - |
| Pisoáry | - | 3 |
| Sprcha | klas.kohouty | 1 |
|  | pákové baterie | - |
|  | tlačítko/senzor | - |
| Jiné | výlevky | 1 |
|  | dřezy | - |

Soupis sanity – č.p. 5

| SANITA |  |  |
| --- | --- | --- |
| spotřebič | typ zařízení | ks |
| umyvadlo | klas.kohouty | 4 |
|  | pákové baterie | 15 |
| WC | oddělená nádržka | 2 |
|  | kombi | - |
|  | Geberit | - |
| Pisoáry | - | - |
| Sprcha | klas.kohouty | 1 |
|  | pákové baterie | - |
|  | tlačítko/senzor | - |
| Jiné | výlevky | 1 |
|  | dřezy | 5 |

Soupis sanity – č.p. 6

| SANITA |  |  |
| --- | --- | --- |
| spotřebič | typ zařízení | ks |
| umyvadlo | klas.kohouty | 5 |
|  | pákové baterie | 4 |
| WC | oddělená nádržka | 2 |
|  | kombi | 2 |
|  | Geberit | - |
| Pisoáry | - | 1 |
| Sprcha | klas.kohouty | - |
|  | pákové baterie | - |
|  | tlačítko/senzor | - |
| Jiné | výlevky | - |
|  | dřezy | 1 |

### Podklady

Kopie faktur spotřebovávaných energií za období 2019 – 2022

Energetický audit (společný pro všechny objektu SOŚ a SOU) z roku 2004, zpracovatel: Ing. Vilibald Zunt

Průkaz energetické náročnosti pro budovu na adrese T. G. Masaryka 3 - škola z roku 2014, zpracovatel: Ing. Pavel Pánek

Průkaz energetické náročnosti pro budovu na adrese T. G. Masaryka 4 - škola z roku 2014, zpracovatel: Ing. Pavel Pánek

Průkaz energetické náročnosti pro budovu na adrese T. G. Masaryka 5 – Škola mládeže z roku 2014, zpracovatel: Ing. Pavel Pánek

Průkaz energetické náročnosti pro budovu na adrese T. G. Masaryka 6 – Škola mládeže z roku 2014, zpracovatel: Ing. Pavel Pánek

Zpráva o revizi elektrické instalace – školní budovy z roku 2018, zpracovatel: Miroslav Hochberger

Zpráva o revizi elektrické instalace – Kuchyň, restaurace a bufet mládeže z roku 2018; zpracovatel: Miroslav Hochberger

Částečná pasportizace objektů č. 3,4,5,6

Fotofokumentace

## 6_Střední škola designu Lysá nad Labem – U Dráhy 1280

### Adresa objektu

U Dráhy 1280, Lysá nad Labem, 289 22

Situační schéma (zdroj: Googlemaps.cz)

### Základní popis objektu

Předmětný areál praktického výuky Střední školy designu se nachází v průmyslové zóně města Lysá nad Labem. Hodnocený areál sestává ze 3 vzájemně propojených objektů: objekt učeben ateliéru, objekt s šicí dílnou a ateliéry a hospodářský objekt ve kterém je situována kotelna, sklady, ateliéry.

Provozní režim areálu: od pondělí do pátku od 6:00 – 18:00 hod.

Školu navštěvuje cca 277 studentů a 60 zaměstnanců. V budově bývá průměrně 100 studentů a 20 zaměstnanců denně.

V budovách probíhá výuka v:

- 1 učebna: průměrný počet studentů 50 + 1 učitel

- 7 učeben: průměrný počet studentů 15 + 1 učitel

- 1 učebna (nový fotoateliér) průměrný počet studentů 10 + 1 učitel

- 2 učebny (nově vzniklé – realizace 2023/2024) průměrný počet studentů 15 studentů + 1 učitel

### Popis stavební části

Výstavba areálu probíhala v letech 1930, 1975, 1985 a 1994, kdy byla postavena propojovací budova. Původně areál sloužil jako textilka. Areál praktické výuky je složen ze 3(4) komunikačně a energeticky propojených budov:

Objekt učeben ateliérů: Jedná se o nepodsklepený, jednopodlažní objekt obdélníkového půdorysu, zastřešený sedlovou střechou o velmi mírném spádu. Konstrukční systém je stěnový, podélný, obvodové zdivo bylo v minulosti zatepleno cca 50 mm lignoporu kombinace EPS a heraklitu. Otvorové výplně jsou plastová okna a dveře zasklená izolačním dvojsklem.

Objekt s šicí dílnou: Jedná se o nepodsklepený, dvoupodlažní objekt obdélníkového půdorysu, zastřešený sedlovou střechou o velmi mírném spádu. Konstrukční systém je stěnový, podélný, obvodové zdivo bylo v minulosti zatepleno cca 50 mm TI. Otvorové výplně jsou plastová okna zasklená izolačním dvojsklem, vstup je přes plechová vrata.

| Technologická budova | Krček mezi technolog. budovou a budovou s šicí dílnou |
| --- | --- |
| Budova s šicí dílnou | Budova učeben ateliérů |

Technologický objekt: Jedná se o nepodsklepený, dvoupodlažní objekt obdélníkového půdorysu s nepravidelnou přístavbou krčku, zastřešený pomocí sedlové střechy s mírným spádem. Konstrukční systém je stěnový, podélný, obvodové zdivo je částečně zatepleno pomocí TI o tl. cca 50 mm. Otvorové výplně jsou plastová okna zasklená izolačním dvojsklem, původní skleněné tvárnice – luxfery s kovovým oknem s jednoduchým zasklením, vstupy jsou plechová vrata.

Podlahy na terénu jsou u všech objektů původní, bez dodatečné tepelné izolace.

Strop nad učebnami ateliérů je tvořen ŽB stropní deskou, stejně tak i strop nad kotelnou. Strop nad šicí dílnou je tvořen dřevěnými vazníky.

V roce 2020 došlo k zateplení střech nad objekty učeben, šicí dílny a terasy nad kotelnou. Střecha nad učebnami ateliérů je zateplena pomocí EPS 100 S ve dvou vrstvách 100+160 mm s hydroizolační vrstvou z mPVC (U=0,151 W/m2K). Střecha nad šicí dílnou je zateplena pomocí minerální izolace ve dvou vrstvách 120 + 160 mm s hydroizolační vrstvou mPVC (U=0,129 W/m2K). Terasa nad kotelnou byla zateplena pomocí EPS 100S ve spádu 40-250 mm + EPS 200 S 100 mm (horní vrstva) s hydroizolační vrstvou z mPVC (U=0,141 W/m2K).

Navýšením skladby střech vznikly o obvodě střech nové římsy, které jsou opatřeny ETICS. Římsa střechy nad šicí dílnou je zateplena minerální izolací tl. 200 mm, pro římsu střechy nad učebnami ateliérů byla použit EPS v tl. 120 mm.

Spolu se zateplením terasy nad kotelnou došlo rovněž k výměna otvorových výplní v průčelní stěně terasy. Nová okna jsou plastová zasklená izolačním trojsklem. Nad ateliérem byl rovněž vyměněn střešní světlík za nový s trojsklem.

Strop nad hospodářským objektem je ze Spirol panelů s heraklitem, škvárovým násypem a TI z polyuretanu tl. 50 mm, střešní konstrukce je tvořena příhradovými vazníky s taškovou krytinou Tondach.

Pozn.: Po vizuální stránce budova nevykazuje žádné statické porušení v podobě trhlin, které by negativním způsobem ohrožovali provozování či užívání objektu. Vedení školy ani správce objektu neupozornili, při prohlídce objektu, na žádné problémy týkající se stavby jako takové. Střešní konstrukce – dřevěné krovy či vazníky nebylo možné zhodnotit. Tyto konstrukce prošly rekonstrukcí a zateplením.

Kvalita obálky budovy odpovídá stáří výstavby objektu. Část obvodového zdiva byla kontaktně zateplena, nicméně takovou tl. izolantu, která již nesplňuje požadavky současné legislativy. Otvorové výplně (až na výjimky) byly vyměněny za okna plastová zasklená izolačním dvojsklem.

### Zdroj tepla a otopná soustava

Zdrojem tepla pro vytápění areálu slouží elektrokotelna, která je umístěná v technologické budově. Původně byla kotelna osazena plynovými kotli, nicméně vzhledem ke špatným sousedským vztahům byl ZP odpojen.

Kotelna je osazena elektrokotli ve dvou modelech po 3 kotlích. Jedná se tedy o 6x Elektrokotel Kopřiva Praha s.r.o., řada Standard, DUKO typ 3x36-2-1M jištěné pojistnými ventily. Výkon každého kotle je 36 kW, celkový instalovaný výkon elektrokotelny je tedy 216 kW (rok 2016). Kotle jsou v kaskádovém řešení, s integrovanými oběhovými čerpadly. Topná voda z kotlů je přes hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků přivedena do sdruženého rozdělovače/sběrače odkud je dělena na tři samostatné okruhy + rezerva:

- Okruh 1: čerpadlo s el. regulací otáček Wilo Stratos 25/1-8 (9-130 W), trojcestný směšovací ventil ESBE ARA 652

- Okruh 2: rezerva

- Okruh 3: čerpadlo s el. regulací otáček Wilo Stratos 25/1-6 (9-85 W)

- Okruh 4: čerpadlo s el. regulací otáček Wilo Stratos 25/1-8 (9-130 W)

| Zdroj tepla | R+S |
| --- | --- |

Regulace systému je plně automatická, ekvitermně regulovaná s nočními útlumy. Systém je doplněn o úpravu topné vody Ivar. Topný systém je jištěn uzavřenou expanzní nádobou Reflex o objemu cca 500 l. Potrubí je tepelně izolováno minerální izolací s hliníkovou fólií, čerpadla jsou s izolačními pouzdry.

Rozvody topné vody jsou dvoutrubkové s nuceným oběhem topného média. Páteřní rozvody jsou převážně ocelové, tepelně izolované, vedené povrchově. Otopná tělesa jsou ocelová desková typu Radik osazena termostatickými ventily a hlavicemi Heimeier. V technologické budově jsou osazena původní litinová, článková tělesa typu Kalor, která jsou rovněž osazena termostatickými ventily a hlavicemi.

Počet otopných těles:

- Ocelová desková: 52 ks

- Litinová článková: 28 ks

- Z toho s TRV+TRH: 66 ks

- Z toho bez TRV + TRH: 14 ks

Pozn.: Výše uváděný počet otopných těles a TRV+TRH byl dodán provozovatelem.

### Příprava TV

Příprava TV je realizována přímým elektroohřevem v elektrokotelně pomocí stojatého zásobníkového ohřívače Dražice OKCE 250 S (rok 2016) o objemu 259 l a el. příkonu 3 – 6 kW. Cirkulaci teplé vody zajišťuje cirkulační čerpadlo Wilo Stratos Piko Z 25/1-6 (el. příkon 3-45 W). Příprava TV by měla mít nastavenou regulaci na omezení maximální teploty na 60 °C. Příprava TV je jištěna expanzní nádobou Reflex o objemu cca 23 l.

Teplá voda je rozvedena do všech umyvadel. Baterie jsou převážně pákové bez perlátorů.

### Větrání a klimatizace

| Větrání celého areálu školy praktické výuky je řešeno přirozeným způsobem, resp. pomocí otevírání otvorových výplní v závislosti na požadavcích jednotlivých uživatelů. Některá okna technologického objektu a objektu s šicí dílnou jsou opařena venkovními žaluziemi s manuálním ovládáním. Okna v objektu učeben ateliérů jsou opařena pouze vnitřními manuálními žaluziemi. V učebně design interiéru je stlačený vzduch, dále pak větrací VZT jednotka Atrea Duplex 380 ECV5.CP s objemovým průtokem 365 m3/hod (stáří cca 5 let). | VZT jednotka Duplex |
| --- | --- |

### Osvětlení

Osvětlení jednotlivých prostor je kombinované, přirozeným a umělým osvětlením. Umělé osvětlení je realizováno převážně klasickými lineárními zářivkovými svítidly se zdroji 2x36 W nebo 4x18 W či žárovkovými svítidly se zdroji 60 W. Celkem se jedná o cca 601 ks původních (zářivkových, žárovkových, halogenových či LED svítidel) s celkovým instalovaným el. příkonem cca 38,2 kW.

Pozn.: Instalovaný el. příkon osvětlení byl převzat z poskytnutých podkladů – vlastní šetření provozovatele.

Ve střešní konstrukci je osazen nový světlík zasklený izolačním trojsklem.

Soupis osvětlení

| Typ svítidla | Počet [ks] | El. příkon [W] |
| --- | --- | --- |
| zářivkové | 496 | 34 308 |
| žárovkové | 24 | 1 020 |
| LED | 68 | 1 990 |
| Ostatní (halogen, nouzové) | 13 | 840 |
| CELKEM | 601 | 38 158 |

### Ostatní

Na pozemku areálu je umístěna kiosková transformační stanice. Transformátor T1: ABB olejový bez obsahu PCB látek, výkon 400 kVA.

Soustava napětí:

NN: 3PEN, 50 Hz, 400V/TN-C

VN: 3-50 Hz, 22 kV/IT s nepřímo uzemněným uzlem

Rozvody elektro jsou z 90% původní, resp. v hliníku.

V jednom z hodnocených objektů se nachází šicí dílna, která je osazena cca 50-ti ks šicích strojů, dále pak speciálních strojů a žehliček (předpokládaný el.  těchto zařízení je cca 42 kW).

WC jsou původní, resp. nádržkové.

Soupis sanity – U Dráhy

| SANITA |  |  |
| --- | --- | --- |
| spotřebič | typ zařízení |  |
| umyvadlo | klas.kohouty | - |
|  | pákové baterie | 11 |
| WC | oddělená nádržka | 11 |
|  | kombi | 3 |
|  | Geberit | - |
| Pisoáry | - | 1 |
| Sprcha | klas.kohouty | - |
|  | pákové baterie | - |
|  | tlačítko/senzor | - |
| Jiné | výlevky | 2 |
|  | dřezy | 7 |

### Podklady

Kopie faktur spotřebovávaných energií za období 2019 – 2022

Průkaz energetické náročnosti z roku 2013, zpracovatel: Ing. Iveta Javůrková

Odborná prohlídka nízkotlaké kotelny z 01/2022, zpracovatel: Daniel Vlk

PD oprava střech z roku 2018 – Ing. Petr Žamla (papírová podoba)

Zpráva o periodické revizi elektrické instalace – Elektrokotelna z roku 2021 – Petr Hejduk

Zpráva o revizi elektrické instalace – cvičné dílny z roku 2018 – Miroslav Hochberger

Zpráva o mimořádné revizi hromosvodů z 10/2020, zpracovatel: Josef Skořepa

Pasport budov

Fotodokumentace

## 7_Střední škola designu Lysá nad Labem – Stržiště 475

### Adresa objektu

Stržiště 475, Lysá nad Labem, 289 22

Situační plán (zdroj:googlemaps.cz)

### Základní popis objektu

Areál školy se nachází v obytné části města Lysá nad Labem. Jedná se o 2 vzájemně propojené budovy s dvorní přístavbou šaten. V objektech jsou situovány jednotlivé učebny, šatny, pedagogické zázemí - kabinety, správní prostory, sociální a technické zázemí.

V hodnocené budově je sídlo školy a probíhá zde teoretická výuka všeobecných předmětů.

Školu navštěvuje cca 277 studentů a 60 zaměstnanců. V budově bývá průměrně 200 studentů a 32 zaměstnanců denně.

Provozní režim je od pondělí do pátku (září – červen, s výjimkou letních prázdnin, kdy je celý objekt zavřený) cca od 6:00 – 18:00 hod.

V areálu školy, kde probíhá teoretická výuka odborných předmětů, je celkem 13 učeben:

- 7 velkých učeben, Ø počet studentů v učebně = 30

- 6 malých učeben, Ø počet studentů v učebně = 15

### Popis stavební části

Areál školy byl postaven okolo roku 1890, kolem roku 1980 prošel rekonstrukcí a rozšířením na současný stav – dvoupodlažní přístavba šaten a učeben na východní straně. Objekt školy sestává ze dvou třípodlažních budov, obě budovy jsou stavebně spojeny a tvoří půdorysně jeden celek zhruba obdélníkového půdorysu. Obě budovy mají rozdílnou výšku hřebene. Na budovu z východní strany navazuje dvoupodlažní objekt přístavby, který je s hlavní budovou přímo propojen.

Hlavní budovy jsou nepodsklepené o 2 nadzemních podlažích a nevyužívaném podkroví. Konstrukční systém obou hlavních budov je stěnový, podélný s obvodovým zdivem ze smíšeného zdiva (cihla či kámen) tl. 450 – 650 mm. Obvodové zdivo není tepelně izolováno. Objekt má problém se vzlínající vlhkostí, obzvláště kamenná stěna do ulice je ve velmi špatném stavu.

Otvorové výplně jsou plastová okna zasklená dvojsklem (stáří 24 let). Většina otvorových výplní je opatřena vnějšími stínícími prvky – vnější žaluzie manuálně ovládané. Na sociálním zařízení jsou původní okna dřevěná a to jak špaletová s jednoduchým prosklením v každém křídle, tak okna zdvojená. Na schodištích jsou původní skleněné tvárnice – luxfery. Vstupy do budovy jsou přes plastové dveře s prosklením s dvojsklem. Střechy budov jsou sedlové, s celoplošným dřevěným bedněním a plechovou krytinou (stáří cca 6 let). Jižní část střechy je tvořena dřevěnými vazníky, strop posledního podlaží je zateplen pomocí volně ložené minerální izolace předpokládané tl. cca 200 mm (stáří cca 6 let). Severní část střechy je tvořena dřevěným, hambálkovým krovem. Tato část stropu posledního podlaží není tepelně izolována.

Podlahy na terénu jsou původní, bez tepelné izolace.

| Pohled z ulice - SZ | Pohled z ulice – JZ |
| --- | --- |
| Pohled z ulice - J | Pohled ze dvora JV |

Přístavba šaten a učeben na východní straně je nepodsklepená, dvoupodlažní, zastřešená pomocí pultové střechy. Konstrukční systém je podélný stěnový, obvodové zdivo je z pórobetonových tvárnic v tl. 300 a 400 mm a není tepelně izolováno.

Otvorové výplně jsou plastová okna zasklená dvojsklem (stáří 24 let). Okna jsou opatřena vnějšími stínicími prvky – vnější žaluzie manuálně ovládané. Střecha přístavby je pultová tvořena dřevěnými vazníky a je pravděpodobně zateplena pomocí minerální vaty o tl. cca 200 mm.

Podlahy na terénu jsou původní, bez tepelné izolace.

Pozn.: Budova školy byla nejspíše založena na bažině. Stěna do ulice je kamenná, pravděpodobně s nedostačujícími základy. Některé z místností mají statické porušení jak obvodových, tak vnitřních stěn a to v podobě horizontálních, tak vertikálních trhlin. Budova není odhydroizolovaná ani sanovaná, takže převážně v přízemních prostorech je patrný velký problém se vzlínající vlhkostí v podobě odpadaných kusů omítky či znatelných map na zdivu. V případě realizace kontaktního zateplení je nezbytné provést sanaci objektu včetně úprav terénu kolem celé budovy (převážně u uliční fasády) viz popis navrhovaných opatření.

Střešní konstrukce – dřevěný krov nevykazuje po vizuální stránce mykologické poškození (až na malou část jednoho z vazných trámů), je v relativně dobrém stavu. Dle vyjádření ředitelky je stropní k-ce nad posledním podlažím (podlaha půdy) staticky nevyhovující.

Kvalita obálky budovy odpovídá stáří výstavby objektu. Na budově byla v minulosti vyměněna okna a byla zateplena část podlah půd. Obvodové zdivo není zatepleno. Povrchová úprava – omítka je špinavá a u uliční fasády se šikmými trhlinami (odůvodnění v textu výše).

| Trhliny | - Vazný trám |
| --- | --- |

### Zdroj tepla a otopná soustava

Zdrojem tepla pro vytápění budovy slouží plynová kotelna, která je umístěná v přízemí objektu. Kotelna je osazená trojicí plynových, teplovodních kondenzačních kotlů Geminox THRi 10-50C o jmenovitém výkonu 49,5 kW každý, celkový výkon kotelny je tedy 148,5 kW (stáří 12 let). Topná voda z kotlů je přes hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků vedena do rozdělovače, který je dále dělen na 4 samostatné okruhy:

- Okruh jih: čerpadlo s el. regulací otáček Wilo Stratos 25/1-6 (el. příkon 9-85 W), třícestná směšovací armatura ESBE

- Okruh východ: čerpadlo e sl. Regulací otáček Wilo Stratos 25/1-6 (el. příkon 9-85 W), třícestná směšovací armatura ESBE

- Okruh sever: čerpadlo e sl. Regulací otáček Wilo Stratos 25/1-6 (el. příkon 9-85 W), třícestná směšovací armatura ESBE

- Okruh příprava TV: čerpadlo e sl. Regulací otáček Wilo Stratos 25/1-6 (el. příkon 9-85 W), třícestná směšovací armatura ESBE

Topný systém je jištěn dvojicí uzavřených expanzních nádob Reflex N140/6  o objemu 140 l a 3 pojistnými ventily. Kotle jsou s automatickým ovládáním a občasnou obsluhou. Udržování tlaku v systému zajišťuje doplňovací soustava.

Potrubí od kotlů k sdruženému rozdělovači a sběrači je tepelně izolováno minerální izolací s hliníkovou fólií. Potrubí jednotlivých okruhů (přívod/vratka) je izolováno návlekovou izolací.

Odvod spalin je společným horizontálním kouřovodem DN160 vedeným komínovým tělesem. Přívod spalovacího vzduchu je nucený z venkovního prostředí samostatně pro každý kotel. Větrání kotelny je přirozeným způsobem, přívod větracího vzduchu je neuzavíratelným otvorem při podlaze, odvod otvorem nad stropem, zaústěným do svislé šachty vyvedené nad střechu.

| - Zdroj tepla | - R+S |
| --- | --- |

Rozvody topné vody jsou dvoutrubkové s nuceným oběhem topného média. Páteřní rozvody jsou převážně ocelové, tepelně izolované, vedené povrchově. Otopná tělesa jsou ocelová, desková typu Radik. Převážná většina otopných těles je opatřena termostatickými ventily a hlavicemi (stáří cca 15 let).

Počet otopných těles (tělesa jsou opatřena TRV a TRH): 73 ks

Pozn.: Výše uváděný počet otopných těles byl dodán provozovatelem.

### Příprava TV

Příprava TV pro sociální zařízení je řešena centrálním způsobem v plynové kotelně. Pro ostatní prostory a místnosti je řešena lokálním způsobem pomocí elektrických zásobníkových nebo průtokových ohřívačů. Jedná se pravděpodobně o 2 zásobníkové ohřívače Dražice OKCE 50, el. příkon 2,2 kW každý a pravděpodobně o 3 ks el. průtokových ohřívačů Dražice TO20, el. příkon 2,2 kW každý.

Do umyvadel v učebnách je přivedena pouze studená voda.

### Větrání a klimatizace

Větrání celé školy je řešeno přirozeným způsobem, resp. pomocí otevírání otvorových výplní v závislosti na požadavcích jednotlivých uživatelů. Většina oken je opatřena vnějšími žaluziemi s manuálním ovládáním, některá okna vnitřními žaluziemi.

Pro 2 kanceláře jsou instalovány Split jednotky Sinclair.

### Osvětlení

Osvětlení jednotlivých prostor je kombinované, přirozeným a umělým osvětlením. Umělé osvětlení je realizováno převážně klasickými lineárními zářivkovými svítidly se zdroji 2x36 W nebo standardními žárovkami se zdroji 60 W. Celkem se jedná o cca 332 ks původních (zářivkových, žárovkových svítidel) s celkovým instalovaným el. příkonem cca 22,2 kW.

Pozn.: Instalovaný el. příkon osvětlení byl převzat z poskytnutých podkladů – vlastní šetření provozovatele.

Soupis osvětlení

| Typ svítidla | Počet [ks] | El. příkon [W] |
| --- | --- | --- |
| zářivkové | 271 | 19 296 |
| žárovkové | 58 | 2 760 |
| LED | 3 | 96 |
| CELKEM | 332 | 22 152 |

### Ostatní

Rozvody elektro jsou původní, resp. v hliníku.

V objektu se nacházejí 3 PC učebny osazeny cca 30 PC v každé učebně. V kancelářích a kabinetech se nachází klasické kancelářské vybavení.

Soupis sanity - Stržiště

| SANITA |  |  |
| --- | --- | --- |
| spotřebič | typ zařízení |  |
| umyvadlo | klas.kohouty | - |
|  | pákové baterie | 23 |
| WC | oddělená nádržka | - |
|  | kombi | - |
|  | Geberit | 14* |
| Pisoáry | - | 3* |
| Sprcha | klas.kohouty | - |
|  | pákové baterie | - |
|  | tlačítko/senzor | - |
| Jiné | Výlevky/bidet | 2/1* |
|  | dřezy | 5 |

Pozn.: *Rekonstruce sociálních zařízení proběhne 06-08/2023. WC s nádržkou nahradí 14 ks Geberitů, nově 3 automatické pisoáry a 1 bidet.

### Podklady

Scany faktur spotřebovávaných energií za období 2019 – 2022

Průkaz energetické náročnosti z roku 2013, zpracovatel: Ing. Iveta Javůrková

Odborná prohlídka nízkotlaké kotelny + zpráva o revizi plynového zařízení + protokol o provozní revizi TNS dle ČSN 69 0012 čl.91,91 z roku 2022 – Daniel Vlk

Protokol servisní prohlídky plynových kotlů z roku 2020, zpracovatel Jiří Dvořáček

Zpráva o revizi elektrické instalace z roku 2021, zpracovatel Miroslav Hochberger

Zpráva o revizi hromosvodu z roku 2016, zpracovatel Miroslav Hochberger

Pasport budovy

Fotodokumentace