# TECHNICKÁ ZPRÁVA

Název zakázky:	Dům Liteň

Číslo a název PS - SO:	Silnoproudá elektrotechnika

Stupeň dokumentace:	DZS

Vypracoval:

Zodpovědný projektant:	Karel JOCH

Ostrava 4.10.2023

OBSAH

- Všeobecné údaje	2

- Silnoproudá elektroinstalace	2

  - Základní technické údaje	2

  - Energetická bilance	3

  - Demontáže	3

  - Hlavní napájecí rozvody	3

  - Rozvaděče	3

  - Popis elektroinstalace	3

  - Elektroinstalace zásuvkových rozvodů	4

  - Spotřebičové elektrorozvody	4

2.9 Hlavní ochranné pospojování	4

- Technické požadavky na dodávky a montážní práce	4

- Dokumentace skutečného provedení stavby	5

- Závěr	5

# Všeobecné údaje

Projekt elektroinstalace řeší instalaci umělého osvětlení, zásuvkovou instalaci a slaboproudou instalaci. Základními podklady pro zpracování elektroinstalace byly stavební výkresy.

# Silnoproudá elektroinstalace

Předmětem projektu je:

- Rozvaděče objektu

- světelné rozvody,

- zásuvkové rozvody,

- hlavní ochranné pospojování,

- nouzové osvětlení

Při realizaci stavby je nutné, aby zhotovitel elektroinstalace provedl koordinaci s ostatními profesemi, případně si nechal vytýčit technologická zařízení, aby nedošlo ke kolizi zejména s osvětlením a elektrickými přístroji.

  - Základní technické údaje

| Zdroje elektrické energie: | Svorky rozváděče RE |
| --- | --- |
| Rozvodné soustavy: | 3PEN, AC, 50Hz, 400/230V, TN-C (přívod z HDS) |

|  | 3NPE, AC, 50Hz, 400/230V / TN-C-S 3NPE, AC, 50Hz, 400/230V / TN-S (instalační vývody z R) |
| --- | --- |
| Rozdělovací uzly soustav: | RE |
| Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím za normálního provozu: | Krytím, izolací, ve smyslu ČSN 33-2000-4-41 ed.2 |
| Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím v případě poruchy: | Samočinným odpojením od zdroje nadproudovými jistícími prvky a proudovým chráničem ve smyslu ČSN 33-2000-4-41 ed.2 |
| Ochrana před přepětím: | V každém rozváděči stupeň I + II. Stupeň, vybrané zásuvkové obvody obsahují III. stupeň |
| Měření spotřeby elektrické energie: | V rozváděči RE |
| Stupeň dodávky el. energie: | č.3 pro instalační rozvody, č.1 pro nouzové osvětlení |
| Kompenzace účiníku cos: | není |
| Filtrace vyšších harmonických: | Neřeší tato PD (předpokládají se kompatibilní spotřebiče ) |
| Osvětlenost: | Hygienická minima ve smyslu ČSN EN 12464-1 |

  - Energetická bilance

Soudobý příkon pro rekonstrukci bude plně pokryt stávajícím příkonem po demontované elektroinstalaci. Rekonstrukcí nedojde k navýšení příkonu v objektu.

  - Demontáže

Stávající vnitřní rozvaděče se demontují, na jejich místo se osadí nové. Dále se kompletně demontuje silnoproudá elektroinstalace v celém objektu.

  - Hlavní napájecí rozvody

Hlavní napájecí rozvody budou napájeny z rozvodny nn.

  - Rozvaděče

Rozvaděče budou osazeny na místa stávajících rozváděčů.

  - Popis elektroinstalace

Elektroinstalace umělého osvětlení

Navržený počet svítidel v jednotlivých místnostech odpovídá předepsanému osvětlení dle ČSN EN 12464-1..

Návrh podle ČSN EN 12464-1 uvažuje intenzity osvětlení

|  | místnost | Em |
| --- | --- | --- |
|  | Kanceláře, pokoje | 500 |
|  | komunikace, šatny, sklady, schodiště | 150 |
|  | Kuchyňky | 150 |
|  | WC, koupelny | 200 |

Osvětlení bude provedeno LED svítidly. Svítidla budou umístěna přímo na stropě, případně na stěně. Rozvody budou provedeny vodiči CYKY. Vodiče budou uloženy pod omítkou, popř. v elektroinstalační liště. Ovládání osvětlení bude od vstupů do jednotlivých prostor. Na chodbách bude osvětlení ovládáno tlačítkovými spínači a pohybovými spínači. Vypínače ve společných prostorách umístit 1,2m nad podlahou.

Elektroinstalace nouzového osvětlení

Nouzové osvětlovací soustavy jsou navrženy v souladu s ČSN EN 12464-1 a vyhláškou č. 48/82 Sb. ČÚBP. Nouzové (únikové) osvětlení musí svítit nejpozději do 15s od výpadku hlavní osvětlovací soustavy. Únikové východy jsou označeny svítidly s piktogramy. Svítidla nouzového osvětlení se osadí do výše 2,2m nad podlahou.

Nouzové osvětlení únikových cest:

- horizontální osvětlenost na podlaze podél osy únikové cesty nesmí být menší než 1 lx.

- Poměr maximální a minimální osvětlenosti podél cesty únikového osvětlení nesmí být větší než 40:1.

Svítidla nouzového osvětlení musí být umístěna tak, aby dostatečně osvětlila blízkost každých únikových dveří a zdůraznila tato místa:

každé dveře nouzového východu, v blízkosti schodiště, v blízkosti změny úrovně, nařízené únikové východy a bezpečnostní značky, každá změna směru, každé křížení chodeb, každý konečný východ, každé místo první pomoci (5 lx), v blízkosti každého hasicího prostředku a požárního hlásiče (5 lx).

Svítidla nouzového osvětlení se budou umisťovat nad dveře ve výši cca 200 mm nad zárubeň a svisle do osy dveří.

  - Elektroinstalace zásuvkových rozvodů

Zásuvková instalace bude provedena vodiči CYKY pod omítkou, v elektroinstalačních lištách, podle charakteru jednotlivých prostorů a požadavků technologie. Napojení bude provedeno z patrových rozvaděčů RMS. Rozvody budou provedeny vodiči CYKY.

  - Spotřebičové elektrorozvody

Řeší připojení pevně instalovaných spotřebičů techniky prostředí stavby. Jedná se o připojení drobné vzduchotechniky, spotřebičů v kuchynkách apod. Návrh respektuje požadavky investora.

## Hlavní ochranné pospojování

Pod rozvaděčem RD se osadí krabice pospojování MET. Na přípojnici HOP se připojí veškeré kovové součásti: potrubí ÚT, ocelová konstrukce budovy, plynovodní potrubí, vodovodní potrubí, vzduchotechnické potrubí a přípojnice PEN (PE) rozvaděčů. Dále bude provedeno místní ochranné pospojování dle požadavků normy ČSN 332140, Jednotlivé přípojnice místního pospojování se připojí na hlavní přípojnici ochranného pospojování vodičem CYA 16 zž .

# Technické požadavky na dodávky a montážní práce

Dodavatel musí zajistit dodávky a montážní práce v souladu s platným zněním zákona č. 22/1997 Sb. - Technické požadavky na výrobky. Před uvedením elektroinstalace do provozu je nutné provést výchozí revizi.

# Dokumentace skutečného provedení stavby

Součástí výchozí revize a dodávky elektromontážních prací je dokumentovat skutečné provedení stavby ve smyslu ČSN 33-2000-4-41ed.3. V rámci realizace dílčích částí rozvodů provede dodavatel elektro (respektive stavební dozor) fotodokumentaci.

# Závěr

Veškeré elektromontážní práce musí být provedeny dle platných ČSN. Před uvedením instalovaného zařízení do provozu nutno provést výchozí revizi dle ČSN 331500. Před započetím zemních prací nutno vytýčit a zabezpečit veškeré podzemní sítě. Projektová dokumentace opravena dle skutečného provedení alespoň v jednom vyhotovení bude předána uživateli.