## SLP_rekapitulace
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
DS Benešov, poskytovatel sociálních služeb, Villaniho 2130, 256 01 Benešov
|  |  | Materiál | Montáž | Celková cena
|  |  | CZK | CZK | CZK
EPS
| Materiál celkem |  | 0
| Montáž celkem |  |  | 0
| Celková cena (bez DPH) |  |  |  | 0
CELKEM ZA SLABOPROUDÉ ROZVODY
| Materiál celkem |  | 0
| Montáž celkem |  |  | 0
| Celková cena (bez DPH) |  |  |  | 0
| DPH 15% | 15% |  |  | 0
| Celková cena s DPH |  |  |  | 0

## EPS Benešov
Soupis prací, dodávek a služeb
DS Benešov, poskytovatel sociálních služeb, Villaniho 2130, 256 01 Benešov
Pol. | Popis | Výrobce, popis a kód produktu | Počet | Jednotka | Materiál / ks | Materiál celkem | Montáž / ks | Montáž-celkem
[5 empty] | CZK | CZK | CZK | CZK
EPS
Zařízení
1 | Ústředna EPS, 5 kruhových vedení, provoz poplašných signalizačních zařízení (optická/akustická/hlasová) v kruhové topologii , kaskádovatelné napájecí zdroje do 450 W dle normy EN 54-4, Délka kruhového vedení až 3,5 km, Až 127 prvků na jedno kruhové vedení, paměť událostí s 10 000 záznamy, provoz bezdrátových komponent schválených dle normy EN 54 s pohodlným měřením intenzity pole. |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 1x hlavní ústředna pro pokrytí potřeb objektu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Dotykový externí ovl. panel, vysoce kvalitní displej a ovládací jednotka pro požární ústřednu. Obsluha systému je interaktivní a intuitivní díky dotykovému 7" barevnému displeji. Softwarové adresování umožňuje používat ovládací jednotku společně s indikačními panely pro hasiče a požárními ovládacími jednotkami na sběrnici RS 485, montáž na povrch |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 1x1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Čelní ovládací panel ústředny 5,7" 1/4 VGA čelní ovládací panel, včetně montážního rámu a zámku. Kapacitní klávesnice a podsvícené stavové kontrolky pro intuitivní ovládání během změn stavů. Heslo v podobě přístupových kódů pro všechny úrovně servisu a obsluhy. Displej, který zobrazuje navigační menu dle různých úrovní obsluhy. |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 1x1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Propojení EPS s Terminály lékařských dorozumívacích zařízení na sesternách neosazených ovládacím panelem EPS: práce spojené s přípravou propojení EPS s lékařským dorozumívacím zařízením, ukončení kabeláže, koordinace systémů, konfigurace |  | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 3x1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Neutrální čelní panel - kryt prostoru skříně pro akumulátory |  | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 1x1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Deska č. 1 se 4 pozicemi pro MM, nosič modulů v plastovém montážním držáku až pro čtyři moduly se zásuvnými svorkami. Moduly se automaticky zamykají, když jsou zasunuty, a mohou se vyměňovat bez použití nářadí. |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 1x1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Deska č. 2 se 4 pozicemi pro MM nosič modulů v plastovém montážním držáku až pro čtyři moduly se zásuvnými svorkami. Moduly se automaticky zamykají, když jsou zasunuty, a mohou se vyměňovat bez použití nářadí. |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 1x1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Mikromodul maximálně pro 127 zařízení (inteligentní hlásiče požáru,nebo signalizační zařízení na sběrnici), délka kruhového vedení až 3,5 km Rychlá reaktivace signalizačních zařízení na sběrnici po zkratu v souladu s normou EN 54-13. |  | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 6x1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Modul 12 out - mudul pro výstupy EPS a ovládání zařízení, 12 relé umožňuje rozšířiit počet výstupů ústředny. Modul může být umístěn v ústředně anebo kdekoliv v budově společně s hlásiči požáru. Na sběrnici lze připojit max. 32 modulů 12 relé. Externí napětí lze hlídat a kontrolovat. |  | 5 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 5x1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Modul 4 In / 2 out - mudul pro výstupy EPS a ovládání zařízení,modul je zařízení komunikující s požární ústřednou přímo prostřednictvím vedení sběrnice, pomocí něhož lze připojit do systému EPS některé automatické hlásiče, tlačítkové hlásiče (neadresovatelné) i speciální hlásiče,monitorování vstupů a výstupů v souladu s EN54-13,dva volně programovatelné releové výstupy,integrovaný oddělovač. |  | 8 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 5x1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Skříň pro vstupní a výstupní moduly p.o.,nástěnná instalační krabice šedá pro kopplery, instalaci dvou prvků o rozměrech 65 x 72 mm nebo 10 pólové propojovací svorkovnice ​382030 nebo měničů o rozměrech 150 x 82 mm |  | 10 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 10x1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Akumulátor 12 V DC / 24 Ah, Uváděné olověné akumulátory jsou bezúdržbové, uzavřené s tuhým elektrolytem. Jejich funkce je relativně nezávislá na poloze uložení (neměly by být uloženy dnem vzhůru), odolné proti cyklickému zatížení, s dlouhou životností (4 až 5 let) a vysokou zatížitelností. Nabíjecí napětí při teplotě okolí +20° C: 12 V DC (6 x 2.3 V na článek) je 13,8 V |  | 16 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 16x1 (2x pro ústřednu EPS, 2x pro každý pomocný napájecí zdroj, 2x pro ZDP přenosu na PCO HZS, 2x pro externí tablo) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Panel pro indikaci 192 skupin - přehledná indikace stavu jednotlivých hlásičových skupin |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 1x1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Periferní karta pro připojení OPPO s 1x pozicí pro mikromodul |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 1x1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Mikromodul pro síťové propojení ústředen EPS |  | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 2x1 (1x do ústředny EPS, 1x do externího ovládacího tabla) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Pomocný napájecí zdroj: Externí síťový zdroj 5A/24VDC 28Ah EN 54-4 |  | 5 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 5x1 (instalace na každém podlaží) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17 | OPPO - obslužné pole požární ochrany |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 1x1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
18 | KTPO - Klíčový trezor požární ochrany |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 1x1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
19 | ZDP-PCO - zařízení pro dálkový přenos poplachové informace na PCO HZS |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 1x1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Hlásič požáru opticko-kouřový |  | 340 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 340x1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Multisenzorový hlásič se dvěma integrovanými optickými snímači kouře s rozdílnými úhly detekce ​a s doplňkovým senzorem vyhodnocení teploty, k detekci doutnajících požárů až otevřených ​požárů s rovnoměrným reakčním chováním. Porovnávání signálů snímačů kouře ke klasifikaci ​kouře a snížení falešných poplachů, vyvolaných např. vodní párou nebo prachem. Díky vynikajícím detekčním vlastnostem je hlásič schopen detekce testovacích požárů TF1 a TF6 ​popsaných v EN 54-9. |  | 27 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 27x1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Patice pro hlásiče multisenzorové a termodiferenciální. Při vyjmutí hlásiče z patice nedochází k přerušení kruhového vedení. Díky této ochranné funkci lze provést test instalace před vlastní montáží hlásičů. |  | 367 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 367x1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Elektronika tlačítka s oddělovačem, s uložením poplachu do paměti a indikací ​poplachu. Možnost připojení standardních tlačítkových hlásičů. Bez připojení na sběrnici pracuje ​hlásič v režimu nouzového provozu. Oddělovač vedení je integrován do tlačítkového hlásiče. |  | 58 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 25x1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Skříň tlačítkového hlásiče červená, kryt tlačítkového hlásiče je dodáván s piktogramem dle EN 54- 11. |  | 58 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 25x1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Zábleskový maják |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 1x1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Siréna vnitřní červená |  | 32 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.PP x6,1.NPx5, 2.NPx6, 3.NPx6, 4.NPx6, podkroví 3x |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Modul pro propojení terminálu LDZ se systémem EPS |  | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 3x1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Pomocné instalační práce, zednické výpomoci, koordinační práce |  | 100 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
| 100x1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Trasy |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Kabel J-Y(st)Y 1x2x0,8 - hlásičové linky |  | 11325 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| 437x25 + 2x200 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Kabel PH 120R 1x2x0,8 - hlásičová linka přes CHUC |  | 500 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| 5x100 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Kabel PH 120R 2x2x0,8 - výstup EPS (ovládání návazných zařízení, linek V/V modulů |  | 2388 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| 5x500 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Kabel PH 120R 3x1,5 - napájení V/V modulů od požárního napájecího zroje |  | 500 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| 5x100 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Kabel PH 120R 10x2x0,8 - výstup EPS pro OPPO |  | 250 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| 1x250 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Požární kabelová příchytka (pro kabely s funkční odolností při požáru) |  | 10833 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 3250/0,3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Požární kotva pro uchycení příchytky |  | 10833 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 3250/0,3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Trubka PVC 16 p.o. |  | 1800 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| 180x10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Trubka PVC 23 p.o. |  | 1500 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| 150x10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Trubka PVC 36 p.o. |  | 1000 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| 100x10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Kabelový žlab plastový 20x20 Elektroinstalační lišta bezhalogenová |  | 1260 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| (210x2)x3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Kabelový žlab plastový 40x20 Elektroinstalační lišta bezhalogenová |  | 336 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| (56x2)x3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Krabice KU 68 p.o. |  | 500 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 500x1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Krabice KO 97 p.o. |  | 350 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 350x1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Krabice KO 125 p.o. |  | 100 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 100x10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Keramické svorkovnice (spojkování požárních kabelů) |  | 120 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| (20x2)x3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm |  | 600 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 600x1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu) |  | 60 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 20x3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Hmoždinka 10mm, včetně mosazného vrutu - osazená do zdi |  | 1230 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| (205x2)x3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Vrtání otvoru do cihelné zdi, d=10mm, pro hmoždinku |  | 1230 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| (205x2)x3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Pomocný podružný montážní materiál: zdící materiál na drobné zapravení, sádra, stahovací pásky, izolační pásky, drobný spotřební materiál |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
| 1x1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Stávající rozvody objektu: úpravy ve stávajících trasách pro zajištění proti poškození nesouvisejících rozvodů neřešených instalací ve společných trasách, demontáže rozvodů, případné přeložení do společných žlabů |  | 100 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
| 100x1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce |  | 100 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
| 100x1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Ostatní |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Zkouška hlásiče |  | 425 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Seznámení s obsluhou |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
54 | SW k ústředně |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
55 | Uvedení do trv. provozu - ústředna (programování, ožiivení, odzkoušení) |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
56 | Realizační dokumentace |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
57 | Dokumentace skutečného provedení stavby |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
58 | Náklady na dopravu |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
59 | Výchozí revize |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
60 | Požární kniha |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
61 | Zpracování karty pro HZS |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Úklid staveniště |  | 60 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Ostatní rozpočtové náklady |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
CELKEM
| Materiál celkem |  |  |  |  | 0
| Montáž celkem | [6 empty] | 0
| Konečná cena (bez DPH) | [6 empty] | 0
| DPH 15% | 15% |  |  |  | 0
| Celková cena s DPH |  |  |  |  | 0