## PS 01 - VZT 1
Příloha č.4
Název stavby: | Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia v Českém Brodě | Objednatel: |  | Gymnázium Český Brod
Druh stavby: | Vzduchotechnika | Projektant: |  | Energy Benefit Centre a.s.
Lokalita: | Český Brod | Zhotovitel:
Zpracoval: | Energy Benefit Centre a.s. | Zpracováno dne: |  | 2017-02-10
Položka | Název | Množství | MJ | Cena/jedn. | Cena celkem
Provozní soubor 01 - VZT zařízení č.25
Zařízení
1 | VZT jednotka kompaktní horizontální | 1 | ks |  | 0
Kompaktní vzduchotechnická jednotka horizontální, provedení pro přívod a odvod vzduchu, Vp=4850m3/h, dpext=300 Pa,Vo=4850 m3/h, dpext=300 Pa, ventilátory s EC motory, rotační rekuperační výměník - teplotní účinnost dle EN 308 - 80 %, SPF čisté filtry 2,56 kW/m3/s, zabudovaný řídicí systém včetně teplotních čidel, modbus komunikace a vestavěný WEB server, teplovodní ohřívač vzduchu, fitr přívod F7 / odvod M5, opláštění protihluková izolace z minerální vlny s tloušťkou izolace 50 mm, akustické a další parametry viz. TZ, rozměry viz. výkresová dokumentace, včetně externího nástěnného ovladače s 10 m kabelem.
1 | VAV - sada pro řízení jednotky (2 ks diferenční snímač tlaku, hadičky, propojovací kabely) | 1 | ks |  | 0
2 | Klapka uzavírací se servopohonem s havarijní pružinovou funkcí, napájení 24 V AC, 800x400 mm, mat. pláště PZ plech, třída těsnosti 3, včetně připojovacích přírub | 2 | ks |  | 0
3 | Pružná manžeta pro čtyřhranné potrubí, 800x400 mm, mat. PZ plech | 4 | ks |  | 0
4 | Směšovací uzel 15-60, 0-10 V, 24 V (kulové uzávěry s teploměry, 3-cestný ventil se servopohonem, oběhové čerpadlo, pružné napojovací hadice, regulační ventil obtoku) | 1 | ks |  | 0
5 | Tlumič hluku kulisový, rozměr 1200x600x1000 mm, 7 x kulisa š. 100 mm, rozměr 600x1000 mm, průtočná mezera 70 mm, zaoblené náběhové a odtokové hrany, parametry viz PD a TZ | 2 | ks |  | 0
6 | Protipožární klapka hranatá, rozměr 800x400x325 mm, požární odolnost EI 60, mat. PZ plech, mechanické ovládání (tep. tav. pojistka 72°C), snímání polohy listu klapky (konc. spínače) | 4 | ks |  | 0
7 | Regulátor průtoku vzduchu variabilní, kruhové provedení Ø 200, s komunikací ModBus, vč. servopohonu 0-10 V | 16 | ks |  | 0
8 | Regulátor průtoku vzduchu variabilní, kruhové provedení Ø 160, s komunikací ModBus, vč. servopohonu 0-10 V | 1 | ks |  | 0
9 | Tlumič hluku kruhový pozink., 200x500x50 (pr. x d x tl. izolace) mm, parametry viz. TZ | 15 | ks |  | 0
10 | Tlumič hluku kruhový pozink., 160x500x50 (pr. x d x tl. izolace) mm, parametry viz. TZ | 1 | ks |  | 0
11 | Vyústka přívodní, 525x125, komfortní, včetně regulační klapy, dvouřadá | 42 | ks |  | 0
12 | Vyústka odvodní, 250x250, komfortní, bez regulace, jednořadá | 16 | ks |  | 0
13 | Venkovní žaluzie, protidešťová, sací, 1200x600, mat. PZ plech | 2 | ks |  | 0
14 | Uvedení VZT jednotky do provozu včetně nastavení parametrů | 1 | ks |  | 0
VZT potrubí
15 | Potrubí čtyřhranné, rozměr 1200x300, třída těsnosti C, mat. PZ plech | 4.5 | m |  | 0
16 | dtto rozměr 1100x200 | 15.5 | m |  | 0
17 | dtto rozměr 1000x200 | 2 | m |  | 0
18 | dtto rozměr 900x200 | 1.5 | m |  | 0
19 | dtto rozměr 800x400 | 11.5 | m |  | 0
20 | dtto rozměr 800x200 | 8.5 | m |  | 0
21 | dtto rozměr 700x200 | 3.5 | m |  | 0
22 | dtto rozměr 650x400 | 6 | m |  | 0
23 | dtto rozměr 600x450 | 1.5 | m |  | 0
24 | dtto rozměr 600x400 | 7 | m |  | 0
25 | dtto rozměr 600x200 | 12 | m |  | 0
26 | dtto rozměr 500x200 | 1.5 | m |  | 0
27 | dtto rozměr 400x200 | 1.5 | m |  | 0
28 | dtto rozměr 250x200 | 13.5 | m |  | 0
29 | dtto rozměr 200x200 | 1 | m |  | 0
30 | Potrubí kruhové, Ø 400 mm, třída těsnosti C, mat. PZ plech | 19.5 | m |  | 0
31 | dtto Ø 315 mm | 9.5 | m |  | 0
32 | dtto Ø 250 mm | 46 | m |  | 0
33 | dtto Ø 200 mm | 216.5 | m |  | 0
34 | dtto Ø 160 mm | 14 | m |  | 0
35 | Příplatek za vedení potrubí větracím průduchem, potrubí kruhové Ø 250 mm | 35 | m |  | 0
36 | dtto Ø 200 mm | 136.5 | m |  | 0
37 | dtto Ø 160 mm | 10.5 | m |  | 0
VZT tvarovky
38 | Koleno, 1100x200, 90°, mat. PZ plech | 4 | ks |  | 0
39 | Koleno, 1100x200, 45°, mat. PZ plech | 2 | ks |  | 0
40 | Koleno, 800x400, 90°, mat. PZ plech | 24 | ks |  | 0
41 | Koleno, 650x400, 90°, mat. PZ plech | 2 | ks |  | 0
42 | Koleno, Ø 400 mm, 45°, mat. PZ plech | 4 | ks |  | 0
43 | Koleno, Ø 315 mm, 90°, mat. PZ plech | 2 | ks |  | 0
44 | Koleno, Ø 250 mm, 90°, mat. PZ plech | 5 | ks |  | 0
45 | Koleno, Ø 250 mm, 45°, mat. PZ plech | 2 | ks |  | 0
46 | Koleno, Ø 200 mm, 90°, mat. PZ plech | 68 | ks |  | 0
47 | Koleno, Ø 160 mm, 90°, mat. PZ plech | 6 | ks |  | 0
48 | Koleno přechodové, 450x600/650x400, 90°, mat. PZ plech | 1 | ks |  | 0
49 | Koleno přechodové, 400x600/600x400, 90°, mat. PZ plech | 1 | ks |  | 0
50 | Odbočka, 1100x200 - Ø 200 mm, 90°, mat. PZ plech | 1 | ks |  | 0
51 | Odbočka, 1000x200 - Ø 250 mm, 90°, mat. PZ plech | 1 | ks |  | 0
52 | Odbočka, 1000x200 - Ø 160 mm, 90°, mat. PZ plech | 1 | ks |  | 0
53 | Odbočka, 900x200 - Ø 160 mm, 90°, mat. PZ plech | 1 | ks |  | 0
54 | Odbočka, 800x200 - Ø 250 mm, 90°, mat. PZ plech | 1 | ks |  | 0
55 | Odbočka, 800x200 - Ø 200 mm, 90°, mat. PZ plech | 1 | ks |  | 0
56 | Odbočka, 700x200 - Ø 200 mm, 90°, mat. PZ plech | 1 | ks |  | 0
57 | Odbočka, 600x200 - Ø 250 mm, 90°, mat. PZ plech | 1 | ks |  | 0
58 | Odbočka, 600x200 - Ø 200 mm, 90°, mat. PZ plech | 1 | ks |  | 0
59 | Odbočka, 500x200 - Ø 200 mm, 90°, mat. PZ plech | 1 | ks |  | 0
60 | Odbočka, 400x200 - Ø 200 mm, 90°, mat. PZ plech | 2 | ks |  | 0
61 | Odbočka, 250x200 - Ø 200 mm, 90°, mat. PZ plech | 2 | ks |  | 0
62 | Odbočka, 800x400 - Ø 200 mm, 90°, mat. PZ plech | 1 | ks |  | 0
63 | Odbočka, 800x400 - Ø 400 mm, 90°, mat. PZ plech | 2 | ks |  | 0
64 | Odbočka, 600x450 - Ø 200 mm, 90°, mat. PZ plech | 1 | ks |  | 0
65 | Odbočka kruhová, Ø 400 mm / Ø 315 mm, 90°, mat. PZ plech | 1 | ks |  | 0
66 | Odbočka kruhová, Ø 400 mm / Ø 250 mm, 90°, mat. PZ plech | 1 | ks |  | 0
67 | Odbočka kruhová, Ø 400 mm / Ø 200 mm, 90°, mat. PZ plech | 1 | ks |  | 0
68 | Odbočka kruhová, Ø 315 mm / Ø 250 mm, 90°, mat. PZ plech | 1 | ks |  | 0
69 | Odbočka kruhová, Ø 315 mm / Ø 200 mm, 90°, mat. PZ plech | 2 | ks |  | 0
70 | Odbočka kruhová, Ø 250 mm / Ø 200 mm, 90°, mat. PZ plech | 4 | ks |  | 0
71 | Přechod symetrický, 1200x600 / 800x400, mat. PZ plech | 4 | ks |  | 0
72 | Přechod symetrický, 1200x300 / 800x400, mat. PZ plech | 2 | ks |  | 0
73 | Přechod symetrický, 1100x200 / 450x600, mat. PZ plech | 1 | ks |  | 0
74 | Přechod symetrický, 1100x200 / 400x600, mat. PZ plech | 1 | ks |  | 0
75 | Přechod nesymetrický, 1100x200 / 1000x200, mat. PZ plech | 1 | ks |  | 0
76 | Přechod nesymetrický, 1100x200 / 900x200, mat. PZ plech | 1 | ks |  | 0
77 | Přechod nesymetrický, 1000x200 / 800x200, mat. PZ plech | 1 | ks |  | 0
78 | Přechod nesymetrický, 900x200 / 800x200, mat. PZ plech | 1 | ks |  | 0
79 | Přechod nesymetrický, 800x200 / 700x200, mat. PZ plech | 1 | ks |  | 0
80 | Přechod nesymetrický, 700x200 / 600x200, mat. PZ plech | 1 | ks |  | 0
81 | Přechod nesymetrický, 600x200 / 500x600, mat. PZ plech | 1 | ks |  | 0
82 | Přechod nesymetrický, 600x200 / 400x200, mat. PZ plech | 1 | ks |  | 0
83 | Přechod nesymetrický, 500x200 / 400x200, mat. PZ plech | 1 | ks |  | 0
84 | Přechod nesymetrický, 400x200 / 250x200, mat. PZ plech | 2 | ks |  | 0
85 | Přechod nesymetrický, 250x200 / 200x200, mat. PZ plech | 2 | ks |  | 0
86 | Přechod nesymetrický, 800x400 / 650x400, mat. PZ plech | 1 | ks |  | 0
87 | Přechod nesymetrický, 800x400 / 600x400, mat. PZ plech | 1 | ks |  | 0
88 | Přechod osový, Ø 400 mm / Ø 315 mm, 90°, mat. PZ plech | 1 | ks |  | 0
89 | Přechod osový, Ø 400 mm / Ø 250 mm, 90°, mat. PZ plech | 1 | ks |  | 0
90 | Přechod osový, Ø 315 mm / Ø 250 mm, 90°, mat. PZ plech | 2 | ks |  | 0
91 | Přechod osový, Ø 315 mm / Ø 200 mm, 90°, mat. PZ plech | 1 | ks |  | 0
92 | Přechod osový, Ø 250 mm / Ø 200 mm, 90°, mat. PZ plech | 4 | ks |  | 0
Izolace VZT potrubí
93 | Tepelná izolace, tl. 40 mm | 278 | m2 |  | 0
94 | Montáž tepelné izolace na VZT potrubí | 278 | m2 |  | 0
MaR
95 | Prostorový regulátor teploty, IP 20, komunikace Modbus nebo EXOline, externí vstupy (pohybové čidlo, okenní kontakt, kondenzační čidlo, čidlo CO2), montáž na stěnu | 17 | ks |  | 0
96 | Čidlo CO2, IR senzor, komunikace ModBus, EXOline, 0-10V, montáž na stěnu | 17 | ks |  | 0
97 | Komunikační modul pro řízení VaV regulátorů a VZT jednotky, komunikace ModBus, napájení 24 V DC, montáž na DIN lištu | 2 | ks |  | 0
98 | Kabel stíněný JYTY-O 4x1 - včetně instalace | 75 | m |  | 0
99 | Kabel stíněný JYTY-O 2x1 - včetně instalace | 475 | m |  | 0
100 | Kabel UTP kat. 5e - včetně instalace | 575 | m |  | 0
101 | Uvedení do provozu a nastavení komunikačních modulů a VAV regulátorů | 32 | h |  | 0
Ostatní
102 | Závěsy, spojovací, těsnicí a montážní materiál | 1 | ks |  | 0
103 | Lešení lehké pomocné, v. podlahy 1,2 m | 255 | m2 |  | 0
104 | Montážní práce VZT zařízení | 240 | h |  | 0
105 | Přesun hmot pro VZT zařízení, včetně pronájmu jeřábu | 1 | kpl |  | 0
Veškeré položky ve výkazu jsou uvedeny včetně montážních prací a ostatních výkonů spojených s instalací systému
|  |  |  | Celkem | 0