Akce:	Osazení vjezdových vrat do stávajícího objektu

Část:	D.5. Odvodnění zpevněných ploch

Místo:	obec Nymburk [537004] , k.ú. Nymburk [708232], parc. č. 1809/30

Investor:	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Nymburk, V Kolonii 1804, 		Nymburk, IČ-14451026, DIČ-cz14451026

Stupeň:	Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení

Projektant:   		Ing. Jaroslav Frána, ČKAIT – 0004320, autorizovaný inženýr pro městské

inženýrství a vodohospodářské stavby, U Kaštanu 4/1217, 169 00, Praha 6,

IČ: 25078941

Ing. Miloš Fiala

Datum:	02.2024

D.3.1. Technická zpráva

Únor 2024 	   				Vypracoval: Ing. M. Fiala, Ing. J. Frána

Obsah:

1.	Úvod	3

1.1.	Použité podklady	3

1.2.	Použité normy a předpisy	3

1.3.	Popis stávajícího stavu	3

1.4.	Navrhované objekty a jejich povolení	3

2.	Související stavební a inženýrské objekty	3

3.	Objekty odvodnění	3

3.1.	Stávající stav, geomorfologie a klimatické a hydrogeologické podmínky lokality	3

3.2.	Koncepce odvodnění	4

3.3.	Návrh odvodnění	5

3.4.	Hospodaření s dešťovými vodami	6

3.5.	Hydrotechnické výpočty:	6

3.6.	Navržené objekty odvodnění:	7

4.	Inženýrské sítě	8

5.	Péče o životní prostředí	8

6.	Sadové úpravy veřejné zeleně	9

7.	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci	9

- Úvod

  - Použité podklady

- Územní plán města Nymburk

- Kat. snímek dotčeného území

- Zjištění skutečného stavu, včetně požadavků investora

- Údaje správců podzemních inženýrských sítí

- Hydrogeologický posudek vypracovaný 03/2024 Ing. Vodičkou

- Projektová dokumentace „Osazení vjezdových vrat do stávajícího objektu“ vypracovaná 02/2024 Ing. Pospíšilovou

Veškeré výše zmíněné podklady byly zapracovány do navrhované projektové dokumentace. Jedná se o dokumentaci pro společné povolení (územní a stavební řízení). Pro realizaci stavby musí být vypracována prováděcí dokumentace.

  - Použité normy a předpisy

- Vyhláška 499/2006 o dokumentaci staveb

- ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

- ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod

- ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

- TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami

  - Popis stávajícího stavu

Účelem dokumentace je návrh odvodnění venkovních zpevněných ploch nacházejících se v areálu SOU Nymburk, dotčené plochy budou rozšířeny. Pozemek se nachází na úrovni ul. V Kolonii čp. 2104, v rovinném terénu s přirozeným spádem k jihu do povodí Labe, nadm. výška povrchu v zájmovém území je na úrovni 187,5 m n. m.

  - Navrhované objekty a jejich povolení

Projektová dokumentace řeší stavební objekt systému odvodnění, jež bude přímo sloužit k odvodnění venkovní upravované zpevněné plochy. Navrhovaný stavební objekt odvodnění bude stavbou přímo související s objektem stavby hlavní a bude společně s ní povolen ve společném řízení (předpokládáme povolení společným rozhodnutím územního a stavebního řízení).

- Související stavební a inženýrské objekty

Projekt se skládá s objektů:

SO100 Komunikace (zpevněné plochy)

SO300 Odvodnění

- Objekty odvodnění

  - Stávající stav, geomorfologie a klimatické a hydrogeologické podmínky lokality

Geomorfologie zájmového území

Pozemek se nachází na úrovni ul. V Kolonii čp. 2104, v rovinném terénu s přirozeným spádem k jihu do povodí Labe, nadm. výška povrchu v zájmovém území je na úrovni 187,5 m n. m (viz situace v příloze).

Geologie a hydrogeologie zájmového území

Předkvartérní podklad v zájmovém území představují horniny svrchní křídy (turon), které jsou zde zastoupené slínovci a vápenci, na kterých jsou pokryvné vrstvy kvartérních sedimentů ve vývoji: sprašové hlíny, navážky, které dosahují mocnosti do 5,0 m a nejsou na bázi zvodnělé.

Propustnost horninového prostředí je průlinová s hodnotou kF = n.E-06 m/s (n=1-5). Zátěž potenciálními zdroji znečištění je střední a pochází z antropogenní činnosti. Proudění podzemní vody probíhá na lokalitě s volnou hladinou a jeho směr je na jih k drenážní bázi lokality, kterou je Labe s přítoky. Ztrátové nebo tlakové horizonty, po kterých by docházelo k poklesu nebo nástupu podzemní vody, se v zájmovém území neočekávají. Podzemní voda je v hloubce h ≥ 5,0 m. Lokalita se nenachází se v záplavovém území pro Q100.

Hydrologické pořadí zájmového území: 1-04-05-067 (Labe)

Hydrogeologický rajon: 4360 (Labská křída)

Hydrogeologické poměry

V posuzovaných geologických podmínkách je následující geologický profil:

Hloubka (m) 	Popis zeminy 				Propustnost (m/s)

0,0 – 0,5 	hlína s navážkou (recent)		 -

0,5 – 5,0 	hlína sprašová (kvartér) 		n.E-06 (n=1-5)

5,0 ≥ 5,50 	slínovce zvětralé (eluvium) 		n.E-06 (n=5-9)

Výpočtem podle Darcyho filtračního zákona pro laminární proudění, kde se koeficient propustnosti „kF“ mění v čase v závislosti na změně výpočtových parametrů, byla zjištěna hodnota kof. propustnosti „kF“ v kvartérních sedimentech.

kde je: Q (m3/s) … vsakované množství;

P (m2) … plocha; I … hydraul. Gradient

  - Koncepce odvodnění

Vzhledem ke vhodným hydrogeologickým podmínkám ohledně vsakování a dodržení koncepce likvidace dešťových vod v místě jejich vzniku, je navržena likvidace dešťových vod vzniklých na dotčené venkovní zpevněné ploše vsakováním v navrhovaném podzemním odvodňovacím (retenčně-vsakovacím) objektu.

Navrhovaný systém odvodnění bude fungovat nezávisle na stávajícím odvodnění dotčeného areálu a bude sloužit pouze řešené zpevněné ploše o velikosti 12,05x17,65 m.

Odvodnění povrchu je navrženo pomocí odvodňovacího liniového žlabu napojeného do navrhovaného retenčně-vsakovacího objektu.

Retenčně-vsakovací objekt bude mít podle výpočtu dostatečnou kapacitu a srážková voda bude postupně vsakovat do kvartérních sedimentů. Infiltrovaná voda se bude při postupném vsakování do horninového prostředí subhorizontálně a gravitačně pohybovat na ustálenou hladinu podzemní vody, která je v místě vsaku v hloubce h > 5,0 m.

V dalším stupni projektové dokumentace bude zjištěn přesný stav vedení stávajících sítí v areálu SOU a bude návrh event.. upraven tak, aby odstupová vzdálenost vsakovacích prvků od inženýrských sítí byla 1,5 – 2,0 m (viz TNV 75 9011).

Postupným vsakováním se dosáhne přirozeného režimu vsaku a odtoku srážkových vod. Navrženým nakládáním se srážkovými vodami nedojde ke znečištění podzemních vod ani k ohrožení životního prostředí a okolních objektů.

U navrženého zařízení se nejedná o vodní dílo. Podle ustanovení § 55 odst. 2 zák. č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) v platném znění, se za vodní díla podle tohoto zákona nepovažují jednoduchá zařízení mimo koryta vodních toků na jednotlivých pozemcích a stavbách k zachycení vody a k ochraně jednotlivých pozemků a staveb proti škodlivým účinkům povrchových nebo podzemních vod, pokud zvláštní předpisy nestanoví jinak.

Z hlediska ČSN 75 9010 se jedná o srážkové vody podmínečně přípustné. Odvodnění je navrženo tak, aby byl dostatečný retenční prostor pro zachycení dešťové vody a dodržení doby prázdnění vsakovacího zařízení. ČSN 75 9010 vsakovací zařízení srážkových vod ukládá provést výpočet retenčního objemu pro všechny návrhové úhrny srážek, evidovaných nejbližší srážkoměrnou stanicí s dobou trvání od 5 min. do 72 hodin a periodicitou opakování 5 nebo 10 let. Za návrhový objem se považuje vždy největší, takto vypočtený retenční objem. Zároveň ČSN 75 9010 ukládá tento akumulovaný objem likvidovat (vsáknout) za dobu Tpr maximálně 72 hodin. Pokud se týká návrhových hodnot odvodnění (regulovaného odtoku, retence, intenzity, doby trvání, periodicity deště), byly použity hodnoty: p = 0,2, doba trvání 360 minut, 425 mm/ha, jedná se o úhrny srážek ze srážkoměrné stanice Mšeno

Dle provedeného hydrogeologického posudku jsou podmínky týkající se vsaku vhodné pro efektivní nadimenzování odvodňovacích objektů. Během výstavby bude proveden podrobný kontrolní hydrogeologický posudek, při němž budou realizovány vsakovací zkoušky, dle výsledků provedeného průzkumu bude ověřen a event. korigován návrh odvodnění.

Návrh je ve shodě s TNV 759011 a ČSN 759010, dle těchto norem a předpisů je návrh proveden s ohledem na proveditelnost a přípustnost, dále odpovídá hydrogeologickému posudku. Návrh, pokud se týká odtokových poměrů, podporuje evaporaci a transpiraci.

  - Návrh odvodnění

Dešťové vody budou z povrchu zpevněné plochy odvedeny pomocí navrhovaných spádů do navrhovaného liniového odvodňovacího žlabu se spádovým dnem. Z důvodu jeho délky bude rozdělen na dva samostatné celky, každý bude ukončen výtokovým dílcem, v němž bude osazen kalový koš. Liniový žlab bude osazen litinovou mříží o zatížitelnosti D400.  Z výtokových dílců budou vody odvedeny plným odvodňovacím potrubím DN200 napojeným do navrhovaného odvodňovacího objektu.

Objekt bude složen z plastových akumulačních voštinových bloků AS-NIDAPLAST EP400, jež budou vloženy do štěrkového podsypu, obsypu a zásypu ze štěrku frakce 16/32. Ve štěrkovém loži pod vsakovacími bloky bude umístěno tuhé drenážní potrubí DN200, ve štěrkovém násypu nad bloky bude umístěno drenážní potrubí DN100, jež bude sloužit pro odvzdušnění bloků. Nad štěrkovým zásypem a z boků žebra bude uložena separační geotextilie, musí být bezpečně zabráněno vtékání nečistot do vsakovacích bloků. Spodní i horní drenáž bude napojena do drenážních revizních šachet umístěných na okrajích žebra. Dno žebra bude provedeno vodorovně, drenážní potrubí bude vedeno v minimálním sklonu. Objekt bude odvzdušněn pomocí drenážních šachet, do nichž bude napojeno drenážním odvětrávací potrubí, drenážní šachty budou zaklopeny odvzdušněným poklopem. V trase odvodňovacího systému budou použity drenážní revizní šachty DN 400, tyto revizní šachty budou opatřeny kalovým dnem hl. min. 0,60 m a kompozitním poklopem třídy zatížení B125. Všechny poklopy budou zabezpečeny proti neoprávněnému otevření.

Dno vsakovacího objektu bude umístěno vždy min. 1,0 m nad ustálenou hladinou podzemní vody. Požadavkem při likvidaci podmínečně přípustných vod je jejich fyzikální předčištění. To bude zajištěno zejména kalovými koši a dále usazením jemných nerozpuštěných částic v kalových dnech drenážních šachet. Zpevněná plocha nebude sloužit k parkování.

Navrhovaný systém odvodnění je navržen bez bezpečnostního přepadu-odtoku. V případě mimořádných srážek a zahlcení navrhovaného odvodnění budou dešťové vody volně odtékat po terénu.

Navrhovaný systém odvodnění si stejně jako běžná dešťová kanalizace žádá pravidelnou údržbu. Systém odvodnění, tz. drenážní šachty bude pravidelně, tz. min. 2x ročně čištěny, kal bude z kalového dna vysát, kalové koše budou vysypány. Navrhovaný systém voštinových vsakovacích boxů umožňuje v případě potřeby systémové čištění. Po enormních přívalových srážkách bude vždy provedena revize celého systému odvodnění.

  - Hospodaření s dešťovými vodami

Zachycené dešťové vody nebudou dále využívány.

  - Hydrotechnické výpočty:

Ve výpočtu je uvažováno, že veškerá voda ze střechy a bude vsakována, tz. že nebude použita, pro závlahu event. nebude voda využívána pro jiné účely (např. splachování WC apod.). Uvedené normy ukládají provést výpočet retenčního objemu pro návrhové úhrny srážek evidovaných nejbližší nebo ekvivalentní srážkoměrnou stanicí s dobou trvání od 5 min. do 72 hodin a periodicitou opakování 5 nebo 10 let. Za návrhový objem se považuje vždy největší takto vypočítaný retenční objem. Zároveň ČSN 75 9010 ukládá tento akumulovaný objem likvidovat (vsáknout) za dobu Tpr maximálně za 3 dny. Pro lokalitu Studené vycházíme z údajů srážkoměrné stanice Praha Hostivař a srážku s periodicitou opakování 0,2.

- Výpočet odvodnění dle ČSN 75 9010, TNV 75 9011:

Vstupní hodnoty:

Velikost zpevněných ploch		Ared = 213 m2

Návrhový koeficient vsaku 		kv = 3,5.10-6 m/s

Navrhovaný regul. odtok		Qreg = 0

Doba srážek 			tc = 360 min

Úhrn srážek za určenou dobu	hd = 42,5 mm (periodicita srážek p = 0,2 rok-1)

Koeficient bezpečnosti		f = 2

Intenzita deště 			i = 0,00197 l/s.m2 (360 min. déšť)

Návrhový retenční objem 		Vvz = hd/1000 . Ared – 1/f . kv . Avsak . tc . 60

Navrhovaný retenční objem		Qret = 5,5 m3

Navrhovaná vsakovací plocha	Avsak = 16,8 m2

Vsakovaný odtok 			Qvsak = 1/f . kv . Avsak = 0,029 l/s

Doba prázdnění 			Tpr = Vvz/Qvsak = 36,78 <  72 hod

Závěr výpočtu:

Navrhovaný systém odvodnění dle hydrotechnických výpočtů vycházejících ze závěrů hydrogeologického průzkumu a posouzení dle ČSN 75 90 10 a TNV  75 90 11 vyhovuje. Dešťové vody budou v navrhovaném systému odvodnění zlikvidovány cca. do 37 hodin. Je navržen odvodňovací retenčně/vsakovací objekt o dostatečné retenci pro všechny výpočtové úhrny srážkek. Při výpočtu byl uvažován bezp. koeficient 2.

  - Navržené objekty odvodnění:

Odvodnění uličního prostoru:

- Liniový žlab Acodrain S200K spádový, litinový rošt D400		17 m

- Výtokový díl S200K, vč. kalového koše					2 ks

- Štěrkodrť 16/32								8,8 m3

- Voštinové boxy AS-Nidaplast EP600 1,2x2,4x0,52 m			2 ks

- Filtrační/separační geotextilie						28,0 m2

- Drenážní šachta DN400, hl.1,4 m, s kalovým dnem			2 ks

- Drenážní potrubí DN100						4,0 m

- Drenážní potrubí DN 200						4,0 m

- Plné potrubí DN 150							2,0 m

- Plné potrubí DN 200							13,0 m

Pozn.:

Ve výkazu výměr objektu „SO300 Odvodnění“ nejsou obsaženy bourací práce stávajících objektů a jiné práce přímo nesouvisející s SO300.

- Inženýrské sítě

Práce budou prováděny v ochranném pásmu podzemních inženýrských sítí.

Je nutné, aby před zahájením stavebních prací bylo provedeno řádné polohové a výškové vytyčení podzemních vedení jejich správci se zákresem do PD a toto vytýčení musí dodavatel udržovat po celou dobu stavebních prací. Případně je třeba předat písemný doklad o neexistenci vedení a učinit o tom zápis do stavebního deníku. Stávající zařízení správců sítí musí být během stavební činnosti chráněna před poškozením, v případě poškození stavbou musí být za účasti správce opravena.

Vytyčení inženýrských sítí nesmí být během stavby porušeno. Pracovníci dodavatele musí být prokazatelně seznámeni s polohou vedení a zákazem používat v jeho blízkosti mechanizmy (min. 1,5 m po každé straně, u dálkových 3 m). Správci inženýrských sítí musí být vyrozuměni nejméně 15 dní před zahájením stavebních prací. Pokud se ve výkopišti vyskytnou nepoužívané kabely, nelze tyto zrušit bez předchozího souhlasu jejich správce a přesného označení o jaké kabely se jedná.

Před pokládkou konstrukčních vrstev vozovek a ploch musí být položeny veškeré chráničky a provedeny pokládky a úpravy inženýrských sítí, což musí být příslušnými správci zkontrolováno.

Ochrana stávajících inženýrských sítí

Pokud dojde k odhalení nebo zjištění nedostatečného krytí stávajících kabelů elektro nebo slaboproudu, budou tyto kabely uloženy do půlených chrániček DN 110, event. bude navržena úprava ve spolupráci se správcem sítě. V každém případě o této skutečnosti musí být informován správce sítí.

V trase navržených komunikací se nepředpokládají přeložky inženýrských sítí, a to vzhledem k tomu, že se rekonstrukcí nemění rozsah stavby a nedojde ke zmenšení krycích vrstev. V případě jakékoliv kolize s dokončovacími pracemi bude náprava dohodnuta v rámci kontrolních dnů.

Zemina z výkopů nesmí být ukládána na poklopy kanalizace a hrníčky zemních souprav šoupátek vodovodu, tato místa musí zůstat po celou dobu stavby přístupná.

- Péče o životní prostředí

Likvidace odpadů při realizaci předmětné stavby bude provedena dodavatelem stavby  v souladu se zákonem č. 275/2002 Sb., o odpadech  jeho prováděcími předpisy zejména vyhláškou MŽP ČR č. 381/2001 Sb. ( Katalog odpadů ) a Vyhláškou MŽP ČR č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, kterými se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, pro odpady vznikající při provádění stavby, viz též A. Průvodní zprava.

Dodavatel stavby povede řádnou evidenci vzniku a způsobu zneškodnění všech odpadů ze stavby.

Dodavatel je povinen odpady zařazovat podle druhů a kategorií stanovených v Katalogu odpadů.

V rámci předmětné stavby budou likvidovány následující typy odpadů:

- Přebytky výkopové zeminy ( katalogové číslo 170501) - Výkopová zemina bude částečně využita zpět do zásypů a vyrovnání terénu v místě stávajících příkopů a částečně odvezena na skládku určenou pro daný typ inertního materiálu (ostatní odpad).

- Kamenivo podkladních vrstev ( katalogové číslo 17 05 04 ) – bude odvezeno na vhodnou skládku, část bude použita pro zásypy výkopů inž. sítí

- Suť živičná ( katalogové číslo 17 03 02 ) - odvezena na skládku určenou pro daný typ inertního materiálu

- Suť betonová ( katalogové číslo 17 01 01 ) - odvezena na skládku určenou pro daný typ inertního materiálu ( ostatní odpad ).

Zhotovitel bude dbát na dodržování předpisů týkajících se výkonu použitých strojů, při jejich výkonu bude zhotovitel upozorněn na nutnost dodržení zákona o odpadech  č. 125/1997 Sb. a vyhlášky č. 132/1998 Sb.

Pokud dojde k úkapům hydraulických olejů a tím ke kontaminaci zeminy nebo jiných odpadů zařazených v katalogu jako ostatní odpad, bude nutno takové odpady odtěžit a nakládat s nimi jako s nebezpečnými odpady. Danou skutečnost bude nutné oznámit příslušnému okresnímu úřadu -referátu životního prostředí, oddělení odpadového hospodářství. Po dohodě s RŽP bude nutné zajistit jejich zneškodnění v souladu se zákonem o odpadech č. 275/2002 Sb. a vyhláškou č.  383/2001 Sb.

Zbytky stavebního materiálu (jedná se o ostatní odpad: 170102-cihly, 170103-keramika, 170102-dřevo, 170103-plast, 170302-asfalt bez dehtu ( zjistí zhotovitel)) budou likvidovány zhotovitelem, který bude vybrán ve výběrovém řízení v souladu se zákonem zákona o odpadech č. 125/1997 Sb. a vyhlášky č. 132/1998 Sb.

Vzhledem k charakteru stavby nebudou vznikat zvláštní a nebezpečné odpady.

viz. též TZ Souhrnné řešení stavby.

- Sadové úpravy veřejné zeleně

Snahou návrhu je v maximální možné míře zachovat a podpořit zeleň s ohledem na podzemní inženýrské sítě a odvodnění. Je dodržen koncept řešení z územního rozhodnutí. Terénní úpravy a vegetační úpravy budou ve shodě s ČSN 83 9011, ČSN 83 9021, ČSN 83 9031, ČSN 83 9041, ČSN 83 9051 a ČSN 83 9061. V každém případě je nutné koordinovat výsadbu s umístěním inženýrských sítí a s ohledem na to že zeleň bude sloužit pro vsak dešťové vody. Pro výsev trávníků doporučujeme hřišťovou směs (větší zátěž).

Výsadbu je možné hodnotit kladně i z hlediska pohody tj. z hlediska vizuálního, akustického i zlepšení životního prostředí (výsadba keřů, stromů, hospodaření s dešťovou vodou atd.).

Trávník bude založen na dobře připraveném a urovnaném povrchu. Doporučené množství je 0,02-0,03 kg/m2. Nejvhodnější období pro založení trávníku je v období mezi 15.3.-15.5. nebo 15.8.-15.9.

- Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Při zajištění bezpečnosti práce při přípravě a provádění stavebních a montážních prací je třeba respektovat ustanovení závazných předpisů a nařízení.

Dodavatel je povinen dodržovat související normy a předpisy, zejména bezpečnostní a to související Nařízení Vlády ČR, zejména ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb.