Seznam  dokumentace:

- Technická zpráva

- Výkresy:  	č. 1  Půdorys 1. NP – kanalizace 	1:50

č. 2  Půdorys 1. NP – vodovod 	1:50

T e c h n i c k á   z p r á v a

Stavba            : 	Stavební úpravy

obchodního centra URAN – střední část

D.1.4.  ZDRAVOTNÍ  INSTALACE

Místo stavby  : 	Příbram I, Plzeňská ul. 75

Investor          : 	Integrovaná střední škola hotelového provozu,

Obchodu a služeb Příbram,

Příbram I, Gen. R. Tesaříka 114

Stupeň       	    : 	DSP

Datum             : 	červen 2024

Zak. číslo   	    : 	47 / 2024

Vypracovali   : 	Ševr K., Ševr O.

Firma              : 	KAREL SLADKÝ- projekční kancelář, Příbram I/136

IČ          	    : 	113 01 601

DIČ          	    : 	CZ420528003

Předmětem dokumentace jsou zdravotní instalace v upravované části obchodního centra URAN v Příbrami I, Plzeňská 75.

Demontáže

V upravované části obchodního centra budou nefunkční rozvody kanalizace a vodovodu demontovány. Zachovány musí být rozvody pro napojení kanalizace a vodovodu ve 2. NP této části objektu. Demontovány budou též stávající zařizovací předměty v upravované části.

#### Kanalizace

Nová kanalizace v upravovaných prostorách objektu je rozdělena na dvě části, z nichž každá bude napojena u stávající stoupačky kanalizace.

Kanalizace v pravé části bude napojena do stávající stoupačky č. 1, která bude provedena nová od stropu 1. NP k podlaze 1. PP, kde bude propojena na stávající rozvod.

Připojovací potrubí od zařizovacích předmětů bude vedeno ve zdi podél místností a bude napojeno do stoupačky č. 1. Závěsná WC budou do této stoupačky napojena samostatně.

Druhá část kanalizace bude celá napojena do stoupačky č. 2, která je v současnosti ukončena v 1. PP. Stoupačka bude od podlahy 1. PP provedena nová až pod strop 1. NP, kde bude zaslepena.

Odpad od chladícího boxu D 11 bude veden zdí a stoupačkou č. 6 projde pod strop 1. PP stejně jako kanalizace od podlahové vany s roštem D 12. Pod stropem 1. PP bude vedena ležatá kanalizace do stoupačky č. 2. Do této ležaté kanalizace bude napojena též stoupačka č. 5, odvodňující VZT jednotky a dvojdřez. Samostatně bude také napojena podlahová vpusť.

Připojovací potrubí kanalizace od umyvadla a dřezu u schodiště bude vedeno stěnou ke stoupačce č. 4, která bude vyvedena pod strop a zaslepena. Do této stoupačky budou též napojeny: dvojdřez, umyvadlo a odvody kondenzátu. Od stoupačky č. 4 bude kanalizace převedena v podlaze za nosný průvlak a stoupačkou č. 3 projde pod strop 1. PP, kde bude napojena do stoupačky č. 2.

Ležaté potrubí pod stropem 1. PP musí respektovat stávající VZT rozvody.

Do stoupačky č. 2 bude samostatně napojena kanalizace od dvojdřezu, myčky nádobí a odvod kondenzátu.

Vnitřní splašková kanalizace – připojovací a svislá potrubí budou provedena z trub polypropylenových PP HT (minimální spád připojovacího potrubí bude 3 %). Kanalizace kondenzátu vedená v podlaze od akumulačního zákrytu bude ve spádu 1 %. Stoupačka kanalizace č. 2 v rohu místnosti bude zaplentována.

Množství splaškových vod se nemění – provoz přesunut z jiné části objektu.

Vnitřní kanalizace objektu bude provedena dle ČSN EN 12056 (ČSN 	75 6760).

Vodovod

Nové rozvody vody upravované části budou napojeny na stávající páteřní rozvod pod stropem v chodbě v 1. PP na dvou místech. U napojení budou osazeny uzávěry KK 1“ a KK 5/4“. Od těchto uzávěrů projde potrubí stropem do 1. NP, kde budou v podlaze a stěnách provedeny rozvody pro napojení zařizovacích předmětů a ohřívačů vody.

Teplá voda pro nový provoz bude připravována ve dvou ohřívačích vody obsahu 200 l a 160 l, které budou osazeny v jednotlivých částech v blízkosti spotřeby. Ohřívače budou typu OKCE 200 2/6 a OKCE 160 2/6 s příkonem       á 6 kW. Teplá voda bude provedena v souběhu se studenou pro napojení výtokových baterií u zařizovacích předmětů a pro napojení technologického zařízení. Napojení ohřívačů na rozvod bude přes uzávěr a pojistnou sestavu.

Na vodovod bude napojena úpravna studené vody – změkčovač (D 5), od kterého bude proveden samostatný rozvod upravené vody pro napojení pekařské pece, myčky nádobí a výrobníku nápojů.

Vnitřní rozvod studené i teplé vody bude proveden z materiálu potrubí PPR, PN 20 a opatřen návlekovou izolací o síle podle vyhl.č. 193/2007.

Při montáži je nutné dodržovat montážní předpisy pro systémy PPR.

Materiály použité při montáži vodovodů musí být v souladu s vyhláškou 409/2005 o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s pitnou vodou a na úpravu vody.

Po ukončení montáže bude potrubí propláchnuto a dezinfikováno a budou provedeny tlakové zkoušky.

Potřeba vody se nemění – provoz přesunut z jiné části objektu.

Vodovod objektu bude proveden dle ČSN EN 806 (ČSN 73 6660) – Vnitřní vodovody.

#### Zařizovací předměty

Technologická zařízení provozu jsou samostatnou dodávkou.

Klozety jsou navrženy závěsné s konstrukčním prvkem.

Umyvadla budou keramická š. 50 cm, která budou osazena stojánkovou směšovací baterií. Baterie u umyvadla na WC bude bezdotyková.

Výlevka keramická závěsná s konstrukčním prvkem a baterií.

Výtokové baterie u velkokuchyňských dřezů budou nástěnné s dlouhým ramínkem.

Baterie budou kovové směšovací pákové.

Přesné určení výpustek kanalizace a výtoku vodovodu – viz projekt technologického zařízení.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Při výstavbě musí být vytvořeny podmínky pro dodržování zásad ochrany a bezpečnosti práce v souladu s platnou legislativou, která se vztahuje na právnické a fyzické osoby, které provádějí stavební práce a na jejich pracovníky. Veškeré pracovní činnosti stavby budou prováděny v souladu s pravidly BOZ a podle všech jednotlivých ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. ve znění zákonu č. 362/2007 Sb. Za dodržení těchto pravidel je zodpovědný pracovník realizační firmy. Před zahájením prací musí být pracovníci seznámeni s jednotlivými technologickými postupy, bezpečnostními předpisy a poučeni o používání ochranných pomůcek.

Seznam předpisů vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a k požární ochraně:

Zákon č. 262/2006 Sb. – zákoník práce;

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 591/2006 Sb. – o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích;

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. – registrace a hlášení pracovních úrazů;

Vyhláška ČBÚ č. 123/2022 Sb. – o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů;

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 303/2003 Sb. – ve znění pozdějších předpisů, kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení;

Vyhláška MPSV č. 390/2021 Sb. – kterou se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování OOP a mycích, čistících a dezinfekčních prostředků;

Sborník vybraných předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve vodohospodářských organizacích;

Zákon č. 133/1985 Sb. – ve znění pozdějších předpisů o požární ochraně;

Vyhláška MV č. 246/2001 Sb. – kterou se provádějí některé ustanovení zákona o požární ochraně;

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. – o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací;

Nařízení vlády č. 93/2012 Sb. – kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci;

Zákon č. 541/2020 Sb. – zákon o odpadech

a dle znění pozdějších předpisů.

Tímto je zapotřebí dbát ustanovení příslušných ČSN a dalších předpisů vztahujících se k používaným zařízením, užívaným technologickým a pracovním postupům a dalším podmínkám při provádění prací.