Rozšíření objektu Domov u Anežky Luštěnice

LŮŽKOVÝ výtah

dokumentace pro PROVÁDĚNÍ STAVBY (dpS)

07 / 2022

TECHNICKÁ ZPRÁva – dodatek č.1

# technické parametry výtahové technologie a šachty

Úvod:

Předmětem tohoto dodatku je specifikace výtahové technologie a výtahové šachty.

Jedná se o lůžkový evakuační výtah o nosnosti 2000kg (26 osob) v bezbariérovém provedení v souladu s vyhláškou 398/2009Sb. Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Výtah má celkem 4 stanice, 3 přední vstupy a dva zadní vstupy) a vertikálně propojuje 1.NP - 3.NP stávajícího objektu a 1.NP – 2.NP navrhované přístavby. Kabina výtahu je průchozí. Výtahová šachta je monolitická, dilatačně oddělena od navazující nosné ocelové konstrukce spojovacího koridoru.

Popis konstrukce výtahové šachty:

Výtahová šachta je součástí nově navrhovaného objektu a je dilatačně oddělena od okolních konstrukcí pro zamezení přenosu vibrací. Tloušťka stěn výtahové šachty je navržena z monolitické železobetonové konstrukce tl.   200 mm. Strop výtahu je proveden monolitickou konstrukcí v tl. 250 mm se zapuštěnými nikami pro umístění montážních ok. Výtahová šachta bude založena na železobetonové základové desce tl. 300 mm. Specifikace betonu a výztuže výtahové části je uvedena ve výkresové části stavebně konstrukčního řešení. Dojezd a přejezd výtahu bude dle předpisu vybraného dodavatele výtahové technologie. V projektu je uvažováno s hloubkou prohlubně šachty 1250 mm a výškou přejezdu 4050 mm (po spodní hranu montážních ok).

Povrchové úpravy výtahové šachty:

Exteriér:

Obvodový plášť směrem k exteriéru bude tvořit kontaktní zateplení dle předpisu ETICS tepelnou izolací, např. ref.výr. Tepelná izolace, např.ref.výr. ISOVER EPS 100F, (λ=0,037 W/m*K), (kotvy STR U 2G s přídavným talířem VT 2G, zápustná montáž s pěnovými zátkami).  V místě soklů bude provedena tepelná izolace z XPS tl.140mm. Všechny uvedené prvky budou dle zásad ETICS třídy A.

Povrchová úprava je provedena tenkovrstvou probarvenou omítko se škrábanou strukturou, zrnitost 1,5mm, ref.výr. Baumit Nanopor Top - barva bílá (finální odstín bude vybrán generálním projektantem na základě předložených vzorků).

Interiér:

Na vnějším líci výtahové šachty v interiéru bude provedena strojní lehčená sádrová omítka s gletovaným povrchem, ref.výr. Baumit Ratio Glatt L, a finální interiérovou malbou v odstínu bílé barvy.

Vnitřní líc šachty bude opatřen bezbarvým bezprašným nátěrem na beton, ref. výr. Detecha Ekoban® lak.

Střecha:

Nová skladba střešního pláště je navržena jednoplášťová, s klasickým pořadím vrstev. Povrch betonové desky bude napenetrován a opatřen pojistnou hydroizolací z SBS modifikovaného asfaltu. Tepelná izolace střešního pláště je navržena z polystyrenu, ref. výr.  EPS Stabil 150 S v min. tloušťce 180 mm. Na spádovou vrstvu z polysternových desek, ref. výr.  EPS Stabil S, o min. spádu 2% a min. tloušťce 30 mm, bude uložena sklovláknitá separační textílie, rev. Výr. FILTEK V. Hydroizolace střechy bude tvořit fólie z PVC-P, tl. 1,5mm, ref. výr. DEKPLAN 76. Odstín fólie je navržen světle šedý.

Odvod vody ze střechy bude řešen do nově navrženého žlabu a svodu, který bude vyústěn na nižší část ploché střechy přístavby.

Navržená skladba střešních konstrukcí splňuje tepelně technické požadavky a požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí dle ČSN 73 0540 -2. Skladba je navržena na doporučené hodnoty této ČSN.

Veškeré hydroizolační systémy budou realizovány v certifikovaných skladbách a jsou podrobně popsány v samostatné části dokumentace LUS_DPS_D.1.1_SKL_00_tabulka_skladeb.

Větrání výtahové šachty:

Větrání výtahové šachty bude zajišťěno větracími otvory umístěnými ve spodní a horní části výtahové šachty. Nasávací otvory budou umístěny na severní fasádě výtahové šachty a výdechové na západní straně výtahové šachty. Větrací otvory budou rozměru 150x150mm osazeny protidešťovými žaluziemi.

Výtahový rozvaděč:

Součástí dodávky technologie výtahu bude výtahový rozvaděč. Umístění rozvaděče bude na úrovni poslední stanice ve 3.NP v rámu šachetních dveří poslední stanice.

PBŘ:

Výtahová šachta bude tvořit samostatný požární úsek. Osobní výtah je určen pouze pro dopravu osob a bude z výrobků třídy reakce na oheň A1 či A2.

Strojovna výtahu není navržena. Bude se jednat o výtah s pohonnou jednotkou umístěnou v šachtě výtahu. Dle čl. 8.10.3 ČSN 73 0802 se v prostoru výtahové šachty nesmí nacházet

požární zatížení (např. olejové zásobníky hydraulických výtahů; olej v zařízení umožňující pohyb výtahové klece a elektroinstalace provedená alespoň podle článku 4.9 ČSN 27 4014:2007 se za požární zatížení nepovažuje).

Konstrukce ohraničující výtahovou šachtu budou navrženy druhu DP1.

Výtah bude vybaven zabudovaným akumulátorem umožňující sjetí do nejbližšího podlaží v případě výpadku proudu. Dále bude v 1.NP umístěn spínač s klíčem, který v případě potřeby zajistí přivolání výtahu a zruší ovládání normálního provozu (výtahu zůstane v 1.NP a nebude možné jej přivolat z jiných podlaží). Klíč k ovládání výtahu bude umístěn v blízkosti výtahu v 1.NP nejvýše 2 m od vstupu do výtahu.

Popis konstrukce výtahové technologie:

V Praze, dne 9.3. 2023				    		Vypracoval: 	Ing. Radek Krýza