# Příloha č. 1 ZD:

# Příloha č. 1 Kupní smlouvy:

# Technická specifikace

# Obsah

Obsah	1

1	Úvodní informace	2

2	Technický popis plnění ze smlouvy	2

2.1	Nepřerušitelné zdroje energie (UPS)	2

2.1.1	Požadavky zadavatele	2

2.1.2	Popis nabízeného plnění	3

2.2	Samostatné napájecí lišty (PDU) s výstupem 8x CEE7	4

2.2.1	Požadavky zadavatele	4

2.2.2	Popis nabízeného plnění	4

2.3	Samostatné napájecí lišty (PDU) s výstupem 8x C13	4

2.3.1	Požadavky zadavatele	4

2.3.2	Popis nabízeného plnění	4

2.4	Příslušenství	5

2.4.1	Požadavky zadavatele	5

2.4.2	Popis nabízeného plnění	5

2.5	Související služby	5

2.5.1	Požadavky zadavatele	5

2.5.2	Popis nabízeného plnění	5

3	Záruka	6

# Úvodní informace

Zadavatel (objednatel) plánuje částečnou generační obměnu svých provozovaných technologií v serverovnách pro zajištění nepřerušeného napájení (UPS, uninterruptible power supplies), které zajišťují napájení provozovaných implementovaných ICT technologií.

Předmětem plnění:

- dodávka několika systémů nepřerušeného zdroje napájení, které bude možné umístit do IT rozvaděčů (racků);

- dodávka samostatných napájecí lišt (PDU, power distribution units) instalovatelných rovněž v rámci IT rozvaděčů (racků) a které budou sloužit pro distribuci napájení z výše uvedených UPS

- související služby spočívající zejména v dodávce a instalaci výše uvedeného zboží.

# Technický popis plnění ze smlouvy

## Nepřerušitelné zdroje energie (UPS)

### Požadavky zadavatele

Množství:	2 kusy

| Požadavek | Splňuje ANO/NE | Nabízený parametr, dodatečná informace |
| --- | --- | --- |
| Výrobce | --- |  |
| Model, typ | --- |  |
| Minimální technické požadavky na jednotku UPS |  |  |
| Technologie online s dvojí konverzí |  |  |
| Provozní teplota 0 - 40 °C |  |  |
| Relativní vlhkost během provozu 0 - 95 % |  |  |
| Hlučnost zařízení max. 50 dBA |  |  |
| Efektivita > 96 % při plné zátěži |  |  |
| Ochrana proti přepětí min. 430 J |  |  |
| Vstupní parametry |  |  |
| Jmenovité vstupní napětí 230 V |  |  |
| Rozsah vstupního napětí 160 – 275 V |  |  |
| Vstupní frekvence 50 Hz +/- 3 Hz (automatická detekce) |  |  |
| Typ zapojení vstupu: IEC 320 C20 |  |  |
| Výstupní parametry |  |  |
| Jmenovitý výkon UPS nejméně 2700 W |  |  |
| Výstupní napětí 230 V |  |  |
| Zkreslení výstupního napětí ≤2 % |  |  |
| Výstupní frekvence (synchronizovaná se sítí) 50 Hz ± 3 Hz |  |  |
| Výstupní konektory min. 6x IEC 320 C13, 2x IEC 320 C19 |  |  |
| Min. 2 skupiny výstupních zásuvek s možností vzdáleného ovládání |  |  |
| Baterie a doba zálohování |  |  |
| Typ baterie Lithium-ion |  |  |
| Minimální doba zálohy: 40 minut při plném zatížení |  |  |
| Minimální doba zálohy: 75 minut při polovičním zatížení |  |  |
| Předpokládaná životnost baterie (roky) 5 - 10 |  |  |
| Možnost prodloužení doby zálohování pomocí dalších modulů (až 2 dalšími externími bateriovými moduly) |  |  |
| Baterie uživatelsky vyměnitelné za provozu |  |  |
| Komunikace a řízení |  |  |
| Vestavěná síťová karta WEB/SNMP podporující komunikační protokoly: |  |  |
| - IPv6 |  |  |
| - SNMPv3 |  |  |
| - Modbus TCP |  |  |
| - HTTPS/SSL, SSH s až 2048-bitovým klíčem |  |  |
| - SMTP, NTP, FTP, Telnet |  |  |
| 2x univerzální port pro připojení např. teplotního čidla (jedno teplotní čidlo bude součástí dodávky UPS) |  |  |
| Komunikační porty: 10/100/1000 Base-T, USB, serial, možnost připojení WiFi |  |  |
| Ovládací panel: Multifunkční ovládací a informační panel LCD |  |  |
| Zvukový alarm: zvukový a vizuální alarm podle priority události |  |  |
| Konektor pro připojení tlačítka nouzové vypnutí (EPO) |  |  |
| Fyzické parametry |  |  |
| Je požadována flexibilní montáž, volně stojící a do IT skříně, součástí dodávky bude potřebné příslušenství (stabilizační držáky, kolejnice pro 19" rozvaděč (rack), standardní příslušenství (tzv. „kostičky do racku“), apod.) |  |  |
| Maximální výška celého systému 4U včetně baterií |  |  |
| Maximální hloubka celého systému 65 cm |  |  |
| Certifikace, shoda, záruka a podpora |  |  |
| Prohlášení o shodě (DoC, CE) - může být v anglickém jazyce pokud je vystaveno pro širší geografickou oblast (např. pro celou EU - tedy tzv. Declaration of Conformity) |  |  |
| IEC 62040-1 - Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 1: Bezpečnostní požadavky |  |  |
| 5-letá záruka na opravu nebo výměnu UPS včetně baterií |  |  |
| Podpora aktualizací firmware pro UPS a komunikační karty po dobu 5 let |  |  |
| Certifikace kybernetické bezpečnosti pro management kartu UPS: |  |  |
| - IEC 62443-4-1: Bezpečnost pro systémy průmyslové automatizace a řízení - Část 4-1: Požadavky na životní cyklus vývoje bezpečného výrobku |  |  |
| - IEC 62443-4-2: Bezpečnost pro systémy průmyslové automatizace a řízení - Část 4-2: Požadavky technické bezpečnosti pro součásti IACS (Industrial Automation & Control Systems) |  |  |
| Technická podpora – výrobce UPS musí mít dostupnou technickou podporu v českém jazyce na území ČR |  |  |
| Zadavatel požaduje možnost řešit závady nebo technické dotazy přímo s výrobcem UPS |  |  |
| Podporované operační systémy |  |  |
| Software kompatibilní se SuSE® Linux®, Red Hat® Enterprise Linux®, Windows® Server 2019, 2022, Microsoft® Hyper-V, VMware® ESXi |  |  |
| Podpora pro VMware na období 5 let pro 2x ESXi host, bezobslužné vypnutí a spuštění v případě výpadku el. energie; plug-in certifikovaný ze strany VMware |  |  |

### Popis nabízeného plnění

Účastník tento text vymaže. Účastník zde detailně popíše nabízené řešení včetně komponentního položkového rozpadu, a včetně uvedení technických parametrů (smí se využít česky či anglicky psaných částí datasheetu či technické dokumentace výrobce, či technických listů a/nebo certifikátů výrobku) a dalších nezbytných informací, ze kterých bude zřejmé splnění požadavků zadavatele.

## Samostatné napájecí lišty (PDU) s výstupem 8x CEE7

### Požadavky zadavatele

Množství:	4 kusy

| Požadavek | Splňuje ANO/NE | Nabízený parametr, dodatečná informace |
| --- | --- | --- |
| Výrobce | --- |  |
| Model, typ | --- |  |
| Počet výstupních zásuvek a typ: min. 8x CEE 7 (CZ provedení), ochranný kontakt (kolík) |  |  |
| Jmenovité provozní napětí: 230 V (AC, ~) |  |  |
| Napájení (počet přívodních kabelů): 1 |  |  |
| Napájení (počet přívodních fází): 1~ |  |  |
| Jmenovitý proud (max.): 16 A |  |  |
| Přívodní kabel (délka): 1,8-2 metry |  |  |
| Přívodní kabel (koncovka pro připojení k UPS): C20 (samec) nebo C14 (samec) dle zásuvek dostupných na UPS |  |  |
| Fyzická velikost: 1 rack unit (1U) |  |  |
| Standardní instalace do 19“ rozvaděče (racku) s využitím standardního příslušenství (tzv. „kostičky do racku“) |  |  |

### Popis nabízeného plnění

Účastník tento text vymaže. Účastník zde detailně popíše nabízené řešení včetně komponentního položkového rozpadu, a včetně uvedení technických parametrů (smí se využít česky či anglicky psaných částí datasheetu či technické dokumentace výrobce, či technických listů a/nebo certifikátů výrobku) a dalších nezbytných informací, ze kterých bude zřejmé splnění požadavků zadavatele.

## Samostatné napájecí lišty (PDU) s výstupem 8x C13

### Požadavky zadavatele

Množství:	4 kusy

| Požadavek | Splňuje ANO/NE | Nabízený parametr, dodatečná informace |
| --- | --- | --- |
| Výrobce | --- |  |
| Model, typ | --- |  |
| Počet výstupních zásuvek a typ: min. 8x IEC320 C13 |  |  |
| Jmenovité provozní napětí: 230 V (AC, ~) |  |  |
| Napájení (počet přívodních kabelů): 1 |  |  |
| Napájení (počet přívodních fází): 1~ |  |  |
| Jmenovitý proud (max.): 16 A |  |  |
| Přívodní kabel (délka): 1,8-2 metry |  |  |
| Přívodní kabel (koncovka pro připojení k UPS): C20 (samec) nebo C14 (samec) dle zásuvek dostupných na UPS |  |  |
| Fyzická velikost: 1 rack unit (1U) |  |  |
| Standardní instalace do 19“ rozvaděče (racku) s využitím standardního příslušenství (tzv. „kostičky do racku“) |  |  |

### Popis nabízeného plnění

Účastník tento text vymaže. Účastník zde detailně popíše nabízené řešení včetně komponentního položkového rozpadu, a včetně uvedení technických parametrů (smí se využít česky či anglicky psaných částí datasheetu či technické dokumentace výrobce, či technických listů a/nebo certifikátů výrobku) a dalších nezbytných informací, ze kterých bude zřejmé splnění požadavků zadavatele.

## Příslušenství

### Požadavky zadavatele

Zadavatel požaduje coby součást dodávky i zajištění standardního příslušenství, které umožní realizaci celku z dodávaných komponent, zejména pak:

- Veškeré montážní příslušenství pro montáž nabízených komponent do IT rozvaděče (racku)

- Veškeré propojovací kabeláže mezi jednotlivými dodávanými komponentami, a to jak interními v rámci případných dílčích bloků UPS, tak propojovací mezi UPS a PDU

### Popis nabízeného plnění

Účastník tento text vymaže. Účastník zde detailně popíše nabízené řešení včetně komponentního položkového rozpadu, a včetně uvedení technických parametrů (smí se využít česky či anglicky psaných částí datasheetu či technické dokumentace výrobce, či technických listů a/nebo certifikátů výrobku) a dalších nezbytných informací, ze kterých bude zřejmé splnění požadavků zadavatele.

## Související služby

### Požadavky zadavatele

Zadavatel požaduje, aby dodavatel v rámci plnění zajistil následující:

- Dodávku zboží do místa plnění

- Fyzickou instalaci do IT rozvaděčů (racků)

  - Každá z UPS bude instalována vždy jako celek s jedním PDU s CEE7 zásuvkami a jedním PDU s C13 zásuvkami

- Připojení UPS na přívodní napájení (přípojný bod zajišťuje objednatel/zadavatel)

- Zakabelování dodávaného zboží do funkčního celku

  - Každá z UPS bude instalována vždy jako celek s jedním PDU s CEE7 zásuvkami a jedním PDU s C13 zásuvkami

- Předání dokumentace (preferováno elektronicky) v rozsahu:

  - Prohlášení o shodě (DoC, Declaration of conformity)

  - Uživatelský manuál

- Odvoz a ekologická likvidace obalových materiálů

### Popis nabízeného plnění

Účastník tento text vymaže. Účastník zde vloží popis, ze kterého bude zřejmé splnění požadavků zadavatele.

# Záruka

Zadavatel požaduje, aby dodavatel zajistil záruku v souladu se smlouvou.

Kontaktní údaje dodavatele pro uplatnění reklamovaných vad ze strany zadavatele/objednatele je následující:

- Adresa		doplní účastník

- Telefon		doplní účastník

- E-mail		doplní účastník