Seznam  dokumentace:

- Technická zpráva

- Výkresy:  	č. 1  Půdorys 3. NP – kanalizace     		1:50

č. 2  Půdorys 3. NP – vodovod 		1:50

č. 3  Půdorys 3. NP – ÚT 			1:50

T e c h n i c k á   z p r á v a

Stavba            : 	Stavební úpravy místnosti č. 326 – pavilon 3

D.1.4.  TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOV

ZDRAVOTNÍ  INSTALACE  +  ÚT

Místo stavby  : 	k.ú. Sedlčany, parc.č. 1085/3

Investor     	    : 	Domov Sedlčany, poskytovatel sociálních služeb,

U kulturního domu 746, 264 01 Sedlčany

Stupeň       	    :     pro provedení stavby

Datum            : 	červenec 2024

Zak. číslo   	    : 	55 / 2024

Vypracovali   : 	Ševr K., Ševr O.

Firma              : 	KAREL SLADKÝ- projekční kancelář, Příbram I/136

IČO          	    : 	113 01 601

DIČ          	   : 	CZ420528003

Předmětem projektové dokumentace pro provedení stavby je kanalizace, vodovod a ÚT v pokoji č. 326 - pavilon 3 - Domova Sedlčany.

Stávající hygienické zařízení pokoje je již nevyhovující, a proto budou provedeny jeho stavební úpravy s výměnou kanalizace, vodovodu a zařizovacích předmětů. V pokoji bude též provedena výměna otopných těles s instalací el. topného tělesa v hygienickém zařízení.

Kanalizace

- Stávající kanalizace od zařizovacích předmětů bude demontována až k svislému odpadnímu potrubí v instalační šachtě.

- Nové připojovací potrubí od nových zařizovacích předmětů bude napojeno na stávající svislé potrubí v instalační šachtě. Odpadní potrubí od WC bude vedeno konstrukčním prvkem do instalační šachty, kde bude napojeno na stávající svislé odpadní potrubí. Kanalizace od umývátka na WC bude svedena přímo do instalační šachty. Stejně bude odvodněn sprchový žlábek. Kanalizační potrubí DN 40 od umyvadla bude vedeno v přizdívce.

- Potrubí kanalizace bude z trub PP HT a bude vedeno v min. spádu 3 %.

Vnitřní kanalizace objektu bude provedena dle ČSN EN 12 056 (ČSN 75 6760).

Vodovod

Stávající rozvod vodovodů bude v upravovaných prostorách demontován od zařizovacích předmětů ke stoupačkám v instalační šachtě.

Pro nové zařizovací předměty bude proveden nový rozvod studené a teplé vody napojený v instalační šachtě přes nové uzávěry 2x KK ¾“, od nichž bude veden nový rozvod. Splachovací nádrž WC bude napojena přímo z instalační šachty přes konstrukční prvek. Rozvod studené a teplé vody pro umývátko a sprchu bude přímo z instalační šachty. Vodovod pro umyvadlo bude veden v přizdívce souběžně s potrubím kanalizace.

Nový rozvod bude proveden z trub PPR, PN 20, který bude opatřen návlekovou izolací o síle podle vyhl.č. 193/2007. Při montáži je nutné dodržovat montážní předpisy pro systémy PPR.

Materiály použité při montáži vodovodů musí být v souladu s vyhláškou 409/2005 o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s pitnou vodou a na úpravu vody.

Po ukončení montáže bude potrubí propláchnuto a dezinfikováno a budou provedeny tlakové zkoušky.

Vodovod objektu bude proveden dle ČSN EN 806 (ČSN 73 6660) – Vnitřní vodovody.

#### Zařizovací předměty

V upravovaných prostorách bude instalováno závěsné WC s konstrukčním prvkem.

U umyvadla a umývátka bude osazena směšovací baterie stojánková.

Sprcha bude osazena nerezovým odvodňovacím žlábkem a sprchovou nástěnnou baterií.

ÚT

V upravovaných místnostech bude provedena tato úprava vytápění.

Stávající vytápění pokojů je litinovými otopnými tělesy osazenými pod okny, která budou demontována včetně připojovacích armatur.

Na jejich místo budou osazena nová ocelová desková tělesa určená pro rekonstrukce ÚT – připojovací rozteč 500 mm. Napojena budou na stávající přípojky přes nové armatury, radiátorový ventil s termostatickou hlavicí a uzavíratelné šroubení.

V koupelně bude osazeno nové trubkové těleso s el. vytápěním napojené na nový přívod el. proudu.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Při výstavbě musí být vytvořeny podmínky pro dodržování zásad ochrany a bezpečnosti práce v souladu s platnou legislativou, která se vztahuje na právnické a fyzické osoby, které provádějí stavební práce a na jejich pracovníky. Veškeré pracovní činnosti stavby budou prováděny v souladu s pravidly BOZ a podle všech jednotlivých ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. ve znění zákonu č. 362/2007 Sb. Za dodržení těchto pravidel je zodpovědný pracovník realizační firmy. Před zahájením prací musí být pracovníci seznámeni s jednotlivými technologickými postupy, bezpečnostními předpisy a poučeni o používání ochranných pomůcek.

Seznam předpisů vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a k požární ochraně:

Zákon č. 262/2006 Sb. – zákoník práce;

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 591/2006 Sb. – o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích;

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. – registrace a hlášení pracovních úrazů;

Vyhláška ČBÚ č. 123/2022 Sb. – o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů;

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 303/2003 Sb. – ve znění pozdějších předpisů, kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení;

Vyhláška MPSV č. 390/2021 Sb. – kterou se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování OOP a mycích, čistících a dezinfekčních prostředků;

Sborník vybraných předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve vodohospodářských organizacích;

Zákon č. 133/1985 Sb. – ve znění pozdějších předpisů o požární ochraně;

Vyhláška MV č. 246/2001 Sb. – kterou se provádějí některé ustanovení zákona o požární ochraně;

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. – o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací;

Nařízení vlády č. 93/2012 Sb. – kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci;

Zákon č. 541/2020 Sb. – zákon o odpadech

a dle znění pozdějších předpisů.

Tímto je zapotřebí dbát ustanovení příslušných ČSN a dalších předpisů vztahujících se k používaným zařízením, užívaným technologickým a pracovním postupům a dalším podmínkám při provádění prací.