T E CH N I C K Á    Z P R Á VA

1. Identifikační údaje

Stavba :              Stavební úpravy objektu dílen

Ústřední vytápění

Místo  :               st.p.č. 569 a p.č. 423/2, k.ú. Křivoklát

Projektant :         Bohumil  Kříž, Rakovník, Alešova 1320

IČO : 169 27 109

Investor  :           SLŠ a SOU Křivoklát, Písky 181, 270 23 Křivoklát

Číslo zakázky :    1123/23

Datum :                06/21

2. Výchozí podklady

Projekt ústředního vytápění byl vypracován na základě těchto podkladů :

-  stavební dokumentace 1 : 50

-  prohlídka na místě

-  požadavky investora

- příslušné ČSN a předpisy

3. Stávající stav

V objektu dílen je teplovodní kotelna, která zajišťuje vytápění celého areálu.

Zdrojem tepla je kotel - Fiedler SZDO 500 o jmenovitém výkonu 500 kW.

Zařízení je konstruováno na spalování dřevního odpadu  - štěpky.

Každý objekt je vytápěn samostatnou , hydraulicky nezávislou větví z rozdělo-

vačů umístěných v kotelně.

Topný rozvod v projektovaných dílnách je proveden z ocelového potrubí, které

bylo při různých úpravách rozšířeno měděným potrubím.

Jako otopná plocha jsou osazeny ocelové článkové radiátory, litinové článkové

radiátory, desková otopná tělesa a registry z ocelových žebrovaných trubek.

Dále jsou v objektu instalovány 2 teplovzdušné nástěnné jednotky, které jsou

v současné době prakticky nefunkční.

Tělesa jsou bez termostatických ventilů, osazeny jsou nízkoodporové ventily

a kohouty

Dimenzování otopných těles při rozšiřování systému vycházelo z různých pod-

nek(tepelné ztráty, teplota otopné vody). Teplota otopné vody je regulována po- pomocí trojcestného směšovacího ventilu, který je ovládán na základě venkovní teploty.

4 .Otopná tělesa

Stávající otopná tělesa z ocelových článků a registry z ocelových žebrovaných

trubek budou nahrazeny deskovými tělesy v provedení VK.

Tyto tělesa budou osazeny i do nově vznikajících učebnách. Tělesa budou  osa-

zeny termostatickými hlavicemi, typ K a ke zpátečce se připojí přes H ventily.

Zbývající stávající tělesa, která nemají termostatické ventily a termostatické hla-

vice, tak budou těmito osazeny. Na zpátečce se nově osadí regulační šroubení.

Dále budou do dílen 103 a 104 instalovány teplovzdušné nástěnné soupravy

s těmito parametry:

výkon 6,5 kW(70/55/15°C)

průtok vody 0,37 m3/h , tl. ztráta 10 kPa

průtok vzduchu 1360 m3/h, dosah 9 m

Soupravy budou opatřeny dvoustrannou žaluzií a osadí se na otočnou konzoli

Soupravy budou osazeny na otočných konzolách.

Každá souprava bude na přívodu opatřena uzavíracím kohoutem a na zpátečce bude osazen regulačné kohout Topball.

Provoz souprav bude řizen prostorovými regulátory.

Tělesa jsou navržena pro teplotní spád 70/55°C.

5. Rozvod otopné vody

Stávající otopný rozvod je proveden z ocelového potrubí.

Ležatý rozvod je veden 2 větvemi podél obvodových zdí a to pod stropem.

Pro místnosti 202 - 204 bude tento rozvod upraven. V místnosti 204 bude roz-

vod sveden k podlaze a dále bude pokračovat při podlaze.

Dále bude v místnosti 204 provedeno přepojení větve pro laboratoř.

Nový rozvod otopné vody bude proveden z  měděných trubek.

6. Montáž a zkoušení zařízení

Při montáži je nutné dodržet veškeré příslušné platné předpisy, vyhlášky a ČSN.

Po  montáži  bude  proveden  proplach potrubí s následnou tlakovou a otopnou

zkouškou dle ČSN 06 0310 v délce 24 hodin.

Celé  zařízení  bude  odpovídat  ČSN 06 0310, ČSN 06 0830 a normám  souvi-

sejícím.

V Ý  P  I  S     M  A  T  E  R  I  Á  L U

Otopná tělesa

Desková otopná tělesa RADIK:

1. Typ 33/600 VK  -  dl.  1000 mm   …………………….………...    4 ks

2.                             -  dl. 1200 mm    ….............................................   2 ks

3.                            -  dl.  1600 mm    …………………………… …   1  ks

4. Typ 22/600 VK  -  dl.  1000 mm   …………………….………...    3 ks

5.                             -  dl. 1100 mm    ….............................................   3 ks

6.                            -  dl.  1200 mm    …………………………… …   3  ks

7.                            -  dl.  1400 mm    …….…………………………   1 ks

8.                            -  dl.  1800 mm    …….…………………………   1 ks          9. Typ 21/600 VK  -  dl.  1200 mm   …………………….………...     1 ks

10.                          -  dl.  1400 mm   …...........................................      1 ks

11.Typ 10/600 VK -  dl.   900 mm   …………………….………...      1 ks

12.                          -  dl. 1600 mm   ….............................................     3 ks

Teplovzdušné nástěnné soupravy:
13. Výkon 6,5 kW (70/55/15°C)

průtok vzduchu 1360 m3/h  ….................……..........................      3 ks

14. Dvoustranná žaluzie  …………………………………………..     3  ks

14. Otočná konzole   ….....................................................................     3 ks

15. Prostorový regulátor   ….............……………...........................      2 ks

Armatury

16. Kulové kohouty uzavírací - DN 20  …………………………...      3 ks

xx.                                            - DN 25   ………………………….

17.                                           - DN 20 Topball.................................      3 ks

18. Termostatické ventily RA-N- DN 15   ………………….……....   18  ks

19. Termostatické hlavice RAE 5054             ……………………....    18  ks

20. Termostatické hlavice, typ „K“ …...........................…………....    27 ks

21. Dvojité H ventilyVekolux DN 15   ………………………..........    27 ks

xx. Regulační šroubení DN 15  …………………………………….     18 ks

xx. Kulové kohouty vypouštěcí DN 15  …………………………….      7 ks

xx. Automat. odvzduš. ventily DN 10  ……………………………         4 ks

Rozvod potrubí

Měděné trubky SUPERSAN:

22.                                           o 15/1,0 mm    …..............................     79 m

23.                                           o 18/1,0 mm  ……………  ………..     45  m

24.                                           o 22/1,0 mm   ……………………...     39 m

25.                                           o 28/1,0 mm    ……………………..        6 m

xx                                            o 35/1,5 mm     ……………………..     12 m