NÁZEV STAVBY:

Novostavba pavilonu sociální služby

MÍSTO:

Objekt občanské vybavenosti na parc.č. 917/1

ČÁST:

D.1.4.5.1

Technická zpráva:

Vzduchotechnika

| INVESTOR: | Centrum Rožmitál pod Třemšínem Na Spravedlnosti 589 Rožmitál p. Třemšínem |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| GENERÁLNÍ PROJEKTANT: | IPOKa s.r.o. Blanky Waleské 558 281 02 Cerhenice |  |  |
| PROJEKTANT ČÁSTI: | Vypracoval: Kontroloval: Autorizoval: | Ing. Tomáš Loudín, IČO: 05399220 Ing. Tomáš Loudín Ing. Tomáš Kostohryz, AO: 0201228 |  |
| STUPEŇ DOKUMENTACE: | DPS Dokumentace pro provedení stavby |  |  |
| ČÍSLO ZAKÁZKY: | 24/06 |  |  |
| MÍSTO / DATUM: | PRAHA / 09-2024 |  |  |
| ZMĚNA: | 00 |  |  |
| ČÍSLO PARÉ / AUTORIZACE: |  |  |  |

Obsahový list:

Technická zpráva:

1.	Identifikační údaje	3

2.	Úvod	3

3.	Výchozí podklady	3

4.	Popis systému	3

5.	Regulace	4

6.	Izolace tepelné	4

7.	Montážní podmínky	5

8.	Požadavky na ostatní profese	5

9.	Závěr	5

Výkresová část:

Č. výkresu:	Název výkresu:	Měřítko:	Změna:

D.1.4.5.2	Půdorys 1.NP	1:100	Z0

D.1.4.5.3	Půdorys 2.NP	1:100	Z0

D.1.4.5.4	Půdorys 3.NP	1:100	Z0

Přílohy:

Bez příloh

Datum vyhotovení:	09/2024

## Identifikační údaje

Stavba:

Novostavba pavilonu sociální služby

Místo stavby:

Objekt občanské vybavenosti na parc. č. 917/1

Investor:

Centrum Rožmitál pod Třemšínem, Na Spravedlnosti 589, Rožmitál p. Třemšínem

Vypracoval:

Ing. Tomáš Loudín

Autorizoval:

Ing. Tomáš Kostohryz

## Úvod

Řešený objekt občanské vybavenosti se nachází na katastrálním území Rožmitál pod Třemšínem [742848] v obci Rožmitál pod Třemšínem [541231]. Projekt řeší nucené větrání objektu, který bude větrán vzduchotechnickou rekuperačními jednotkou se zpětným získávání tepla. Rekuperační jednotka bude instalována na střeše nad technickou místností. Jednotka bude v provedení pro instalaci v exteriéru

## Výchozí podklady

Podklady pro zpracování projektu byly:

Půdorysy objektu

Výpočtové parametry venkovního vzduchu pro návrh VZT systému:

zima		léto

venkovní teplota	-15 °C	+32 °C

relativní vlhkost vzduchu	90 %	35 %

Úprava vlhkosti ve vnitřním prostředí stavby není požadována.

## Popis systému

Zařízení č. 1 – Rekuperační jednotka pro větrání objektu

Vzduchotechnická rekuperační jednotka bude nuceně větrat objekt domova, do kterého bude přivádět čerstvý venkovní vzduch a odvádět znehodnocený vzduch mimo objekt. Větrání je navrženo jako rovnotlaké. Konkrétní hodnoty přívodu a odvodu vzduchu jsou uvedeny ve výkresech. Regulace průtoků vzduchu pro jednotlivé místnosti bude zajištěna mechanickým regulátorem průtoku vzduchu na konstantní hodnotu.

Jednotka o jmenovitém vzduchovém výkonu 2 300 m3/h a dispozičním tlaku 350 Pa bude vybavena přívodním a odvodním ventilátorem s EC motory, filtry na přívodu a na odvodu, deskovým protiproudým rekuperátorem, uzavíracími těsnými klapkami na sání a výfuku jednotky (ovládanými z regulace jednotky) a pružnými spojkami na všech hrdlech k pružnému napojení VZT potrubí.

Do jednotky bude na přívodu čerstvého vzduchu instalován elektrický ohřívač o příkonu 7,2 kW. Hladina akustického výkonu rekuperační jednotky do okolí bude max. Lw = 61 dB(A). Před i za jednotkou budou osazeny tlumiče hluku. Přívod čerstvého vzduchu a odtah znehodnoceného vzduchu bude pozinkovaným SPIRO potrubím a pozinkovaným čtyřhranným potrubím. Potrubí mezi exteriérem a rekuperační jednotkou bude opatřeno kaučukovou tepelnou izolací s oplechováním pozinkovým plechem.

Vzduchotechnická jednotka bude od výrobce vybavena kompletní regulací a ovládáním. Regulace bude řídit vnitřní funkce jednotky, bude možné nastavovat požadované funkční parametry (vzduchový výkon, teplotu přiváděného vzduchu, …), dále bude možné nastavení časových programů pro nastavení automatického chodu větrání v průběhu celého týdne bez nutnosti zásahů obsluhou. Bude možná monitorace a signalizace stavů na příslušném místě.

Profese elektro zajistí napájení jednotky elektrickou energií přivedením kabelu do rozvaděče a prokabelování s elektrickými uzavíracími těsnými klapkami na sání a výfuku. Ovládání bude na jednotce.

Pro správnou funkčnost bude potřeba dodržovat veškeré servisní úkony v přesně stanovených intervalech od dodavatele díla a oživení rekuperační jednotky musí provést odborná proškolená firma.

ZTI zajistí odvod kondenzátu od rekuperační jednotky.

Rekuperační jednotka bude spuštěna a zaregulována až budou dokončeny všechny stavební práce a prostory budou vyklizeny, aby nedošlo k zanesení filtrů.

V technické místnosti bude instalován k podlaze odtahový axiální ventilátor a čidlo úniku chladiva R32. Součástí bude zpětná klapka a na fasádě bude instalována výfuková protidešťová žaluzie s mřížkou proti hmyzu.

## Regulace

Regulace rekuperační jednotky bude autonomní a bude dodána od výrobce zařízení.

## Izolace tepelné

Tepelné izolace budou použity na rekuperační jednotce mezi exteriérem a samotnou jednotkou.

## Montážní podmínky

Montáž se provede podle harmonogramu zpracovaného dodavatelem a projednaného s investorem. O zahájení, postupu a skončení montážních prací a dohodách mezi zúčastněnými organizacemi je povinen vedoucí montáže vést montážní deník. Montáž je možná pouze za předpokladu, že je provedena adekvátní stavební připravenost. Vzduchotechnika musí po skončení montáže vyhovovat po stránce montážní a provozní. Po zaregulování soustavy vzduchotechniky bude zaškolena obsluha a bude proveden záznam do stavebního deníku.

## Požadavky na ostatní profese

Stavba:

- Provede všechny prostupy o 100 mm větší a provede jejich následné zapravení

- Koordinuje jednotlivé profese

ZTI:

- Provede odkanalizování kondenzátu rekuperační jednotky

EI:

- Zapojí rekuperační jednotku (3f, 400 V) včetně elektroohřevu

- Prokabeluje rekuperační jednotku s uzavíracími klapkami na sání a výtlaku

- Zapojí odtahový ventilátor v technické místnosti

POŽÁRNÍ OCHRANA:

- Všechny rozvody ÚT jsou menší než 0,04 m2 a při průchodu požárními úseky budou opatřeny požární ucpávkou

- Všechny požární prostupy VZT do 0,04m2 budou utěsněny požární ucpávkou. Potrubí bude na každou stranu vyvedeno v délce min. 500 mm bez přerušení a bude izolováno z nesnadně hořlavých materiálů. Vzdálenost prostupů mezi líci potrubí bude min. 500 mm a zároveň plocha prostupů nebude větší jak 1% plochy požárně dělící konstrukce.

## Závěr

Tato projektová dokumentace byla vyhotovena pro získání stavebního povolení na základě platných legislativních předpisů. Neslouží jako prováděcí dokumentace.

V Praze 02. 09. 2024 	Ing. Tomáš Loudín