A1, spol. s r.o.

Lannova 13

370 21    České Budějovice

______________________________________________________________

SOU POTRAVINÁŘSKÉ JÍLOVÉ U PRAHY

ÚPRAVA 2010

IO 02 - Plynovodní areálová přípojka

Dokumentace pro zadání stavby

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Projektant:						A1, spol. s r.o.

Lannova 13

370 21    České Budějovice

Architektonický návrh:				Ing. arch. M. Papáček

Ing. arch. K. Zuska

Vedoucí zakázky:					Ing. M. Bicera

Zodpovědný projektant:				O.Sieberová

Vypracoval:						O. Sieberová

Investor:						Středočeský kraj, Zborovská 11,

150 21    Praha 5

Číslo zakázky:					06/411A

Datum:						červenec 2010

Projekt řeší přívod plynu do kotelny. Středotlaká přípojka je provedena a ukončena hlavním uzávěrem ve skříni v oplocení. Vlastní projekt plynu je rozdělen na dvě části IO 02 - neveřejná část přípojky od HUP ( včetně nové skříně s fakturačním plynoměrem ) k patě nového pavilonu a SO 01 - vnitřní rozvod plynu - část od paty domu do kotelny a napojení kotlů.

Stávající skříň v oplocení pro HUP bude demontována včetně části oplocení. Bude provedena nová skříň ve velikosti 100 x 100 x 45 cm pro osazení středotlakého regulátoru Francel B25 a fakturačního plynoměru G 25. Součástí měření bude tlakoměr na středotlaku    i nízkotlaku. Za sestavou měření bude osazen uzávěr.

Za uzávěrem bude přechod ocel-PE a k domu bude vedeno PE potrubí. Přívod bude ukončen přechodem ocel-PE ve skříni na fasádě, resp. na atice střechy suterénní části budovy školy. Ve skříni bude osazen hlavní uzávěr kotelny - součást vnitřního rozvodu plynu - viz SO 01.

Plynovod je navržen z polyetylenu SDR 17,6 - PN 4 profilu 90.    Potrubí bude vedeno zemí. Ve výkopu bude uloženo do písku a obsypáno pískem. Na potrubí bude připevněn signalizační vodič CY 6 mm2, vyvedený v obou skříních. Cca 40 cm nad potrubím bude položena výstražná fólie. Potrubí vyvedené ze země do skříní bude uloženo v chráničce ( Hekaplast R ).

Pro vedení plynovodu platí technická pravidla G702 01 (Plynovody a přípojky z polyetylenu).

Výpočet profilu potrubí :

Maximální průtok plynu : 24,0 m3/hod

Minimální průtok : 3,10 m3/hod

DN = 5(19,4 x 24,02 x 142 m x 0,65 : P50) = 7,292 x 10 =    72,92 mm

Vypočtený profil : DN 73 mm

Je navrženo PE potrubí  90 : SDR 17,6, PN 4 (MRS 100) -    90 x 5,4

Skutečná tlaková ztráta mezi HUP a HUK =    52 Pa    při průtoku 24 m3.

Přetlak za plynoměrem = 2,1 kPa, přetlak za HUK = 2,05 kPa.