## CELKEM
VÝPIS MATERIÁLU -VÝKAZ VÝMĚR
akce: | REKONSTRUKCE VS OBJEKTU SZŠ A VOŠ ZDRAVOTNICKÁ V KOLÍNĚ |  | vypracoval: | Ing.Petr Švec
investor: | SZŠ a VOŠ Zdravotnická Kolín, Karolíny Světlé 135,Kolín,28050 |  | datum: | 2018-03-01
úsek-část:
č.položky | název výrobku | počet ks | jedn.cena | cena CELKEM
| STROJNÍ ČÁST | 1 | 0 | 0
| STAVEBNÍ ČÁST | 1 | 0 | 0
| ELEKTROINSTALACE | 1 | 0 | 0
CENA CELKEM bez DPH |  |  |  | 0
| DPH | % | 21 | 0
CENA CELKEM s DPH |  |  |  | 0

## Komplet-strojní část
VÝPIS MATERIÁLU -VÝKAZ VÝMĚR
akce: | REKONSTRUKCE VS OBJEKTU SZŠ A VOŠ ZDRAVOTNICKÁ V KOLÍNĚ |  |  | vypracoval: | Ing.Petr Švec
investor: | SZŠ a VOŠ Zdravotnická Kolín, Karolíny Světlé 135,Kolín,28050 |  |  | datum: | 2018-03-01
úsek-část: | strojní část
č.položky | název výrobku | měr.jednotka | počet ks | jedn.cena | cena CELKEM
Pára | Ventil uzavírací LDM UV 226 DN 50 PN 16 | ks | 1 |  | 0
| Filtr přírubový LDM FP110 DN 50 PN 16 | ks | 1 |  | 0
| Příruba krková DN 50 PN 16 vč.těsnění +SM | ks | 6 |  | 0
| Návarek G 1/2" | ks | 2 |  | 0
| Manometr d 100 0-1 ,6 bar +Manometrová smyčka M20x1,5 + parní TMK M20x1,5 | ks | 2 |  | 0
| Teploměr d 100 0-200 °C vč.jímkyG1/2" l=100 | ks | 2 |  | 0
| Příruba krková DN 50 PN 16 vč.těsnění +SM | ks | 4 |  | 0
| Havarijní uzávěr přívodu páry LDM RV 221 HLE 1123 L1 16/220-050 + pohon SIEMENS SKB 62 | ks | 1 |  | 0
| Ventil uzavírací LDM UV 226 DN 50 PN 16 | ks | 2 |  | 0
| Příruba krková DN 50 PN 16 vč.těsnění +SM | ks | 4 |  | 0
| Trubkový vvýměník SECESPOL JAD X 3.18 vč. Izolace | ks | 2 |  | 0
| Objímka pro uchycení DN 150 | ks | 4 |  | 0
kondenzát | Redukce 50/25 | ks | 3 |  | 0
| Příruba krková DN 50 PN 16 vč.těsnění +SM | ks | 2 |  | 0
| Regulační ventil ohřevu topné vody LDM RV 221 HLD 1113 L8 16/140-025+ pohon SIEMENS SKB 62 | ks | 1 |  | 0
| Příruba krková DN 25 PN 16 vč.těsnění +SM | ks | 10 |  | 0
| Filtr LDM DN 25 PN 16 | ks | 1 |  | 0
| Ventil uzavírací LDM UV 226 DN 25 PN 16 | ks | 4 |  | 0
| Ventil uzavírací LDM UV 226 DN 15 PN 16 | ks | 2 |  | 0
| Příruba krková DN 15 PN 16 vč.těsnění +SM | ks | 4 |  | 0
| Zpětný mezipřírubový ventil GESTRA RK 41 DN 25 PN 16 | ks | 1 |  | 0
| Měřič spotřeby tepla-pouze MTZ dodávka teplárná Kolín | ks | 1 |  | 0
| Ventil uzavírací LDM UV 226 DN 25 PN 16 | ks | 1 |  | 0
| Příruba krková DN 25 PN 16 vč.těsnění +SM | ks | 2 |  | 0
| Příruba krková DN 50 PN 16 vč.těsnění +SM | ks | 1 |  | 0
| Kulový kohout závit MAPOL DN 25 | ks | 3 |  | 0
| šroubení topenářské 1" | ks | 3 |  | 0
| Závity 1" | ks | 10 |  | 0
ÚT primár | Příruba krková DN 50 PN 16 vč.těsnění +SM | ks | 12 |  | 0
| Mezipřírubová klapka uzavírací DN 50 PN 6 | ks | 4 |  | 0
| Pojistný ventil DUCO 6/4"x2" otv př.4 bar | ks | 2 |  | 0
| Manometr d 100 0-10 bar G 1/2" vč.KK 1/2" s vypouštěním | ks | 2 |  | 0
| Teploměr d 100 0-120 °C vč.jímkyG1/2" l=100 | ks | 2 |  | 0
| Anuloid | ks | 1 |  | 0
| Potrubí DN 150 800 mm | ks | 1 |  | 0
| Dýnko DN 150 | ks | 2 |  | 0
| Příruba krková DN 80 PN 16 vč.těsnění +SM | ks | 8 |  | 0
| Příruba krková DN 15 PN 16 vč.těsnění +SM | ks | 2 |  | 0
| Potrubí ocelové černé DN 80(60,3x2,9) | ks | 1 |  | 0
| Potrubí ocelové černé DN 15(21,3X2,6) | ks | 1 |  | 0
| Návarek G 1/2" | ks | 1 |  | 0
| AOV 1/2" + KK 1/2" | ks | 1 |  | 0
| Mezipřírubová klapka uzavírací DN 80 PN 6 | ks | 2 |  | 0
| Filtr LDM FP 110 DN 80 PN 16 | ks | 1 |  | 0
| Čerpadlo GRUNDFOS MAGNA 3 50-80 F 230 V | ks | 1 |  | 0
| Zpětný mezipřírubový ventil GESTRA RK 41 DN 80 PN 16 | ks | 1 |  | 0
| Příruba krková DN 80 PN 16 vč.těsnění +SM | ks | 8 |  | 0
| Reudkce 80/50 | ks | 2 |  | 0
| Příruba krková DN 50 PN 16 vč.těsnění +SM | ks | 2 |  | 0
| Manometr d 100 0-10 bar G 1/2" vč.KK 1/2" s vypouštěním | ks | 1 |  | 0
| Teploměr d 100 0-120 °C vč.jímkyG1/2" l=100 | ks | 1 |  | 0
| Příprava pro měřící sestavu pro měřič tepla Qn=256 m3/h -mezipřírubový kus + 2xnavařovací jímku -DN 50 | ks | 1 |  | 0
R+S | R+S hlavní | ks | 2 |  | 0
| Potrubí DN 200 L=2100 mm | ks | 2 |  | 0
| Dýnko DN 200 | ks | 4 |  | 0
| Příruba krková DN 80 PN 16 vč.těsnění +SM | ks | 2 |  | 0
| Závit 2" | ks | 6 |  | 0
| Závit 1" | ks | 2 |  | 0
| Návarek G 1/2" | ks | 2 |  | 0
| Manometr d 100 0-10 bar G 1/2" vč.KK 1/2" s vypouštěním | ks | 2 |  | 0
| Teploměr d 100 0-120 °C vč.jímkyG1/2" l=100 | ks | 2 |  | 0
| Třmen DN 200 - dlouhý | ks | 6 |  | 0
SEVER | Kulový kohout závitový 2" | ks | 4 |  | 0
| Trojcestný regulační ventil LDM RV 113 M6331 06/150-40;pohon ANT 40.11(24V 0-10V) | ks | 1 |  | 0
| Šroubení 6/4" | ks | 3 |  | 0
| Redukce 50/40 | ks | 2 |  | 0
| Oběhové čerpadlo GRUNDFOS MAGNA 3 40-120 F 230V | ks | 1 |  | 0
| Příruba krková DN 40 PN 16 vč.těsnění +SM | ks | 2 |  | 0
| Zpětná klapka závitová 2" | ks | 2 |  | 0
| Filtr 2" | ks | 1 |  | 0
| Manometr d 100 0-10 bar G 1/2" vč.KK 1/2" s vypouštěním | ks | 2 |  | 0
| Teploměr d 100 0-120 °C vč.jímkyG1/2" l=100 | ks | 2 |  | 0
| Zpětná klapka závitová 6/4" | ks | 1 |  | 0
| Závity 2" | ks | 10 |  | 0
| Redukce 25/40 | ks | 1 |  | 0
| Nátrubek varný 1/2" | ks | 4 |  | 0
JIH | Kulový kohout závitový 2" | ks | 4 |  | 0
| Trojcestný regulační ventil LDM RV 113 M6331 06/150-40;pohon ANT 40.11(24V 0-10V) | ks | 1 |  | 0
| Šroubení 6/4" | ks | 3 |  | 0
| Oběhové čerpadlo GRUNDFOS MAGNA 1 50-120 F 230V-stávbající | ks | 1 |  | 0
| Příruba krková DN 50 PN 16 vč.těsnění +SM | ks | 2 |  | 0
| Zpětná klapka závitová 2" | ks | 2 |  | 0
| Filtr 2" | ks | 1 |  | 0
| Manometr d 100 0-10 bar G 1/2" vč.KK 1/2" s vypouštěním | ks | 2 |  | 0
| Teploměr d 100 0-120 °C vč.jímkyG1/2" l=100 | ks | 2 |  | 0
| Zpětná klapka závitová 6/4" | ks | 1 |  | 0
| Závity 2" | ks | 10 |  | 0
| Redukce 25/40 | ks | 1 |  | 0
| Nátrubek varný 1/2" | ks | 4 |  | 0
TĚLOCVIČNA | Kulový kohout závitový 1" | ks | 4 |  | 0
| Trojcestný regulační ventil LDM RV 113 M6331 06/150-20;pohon ANT 40.11(24V 0-10V) | ks | 1 |  | 0
| Šroubení 1" | ks | 5 |  | 0
| Oběhové čerpadlo GRUNDFOS MAGNA 3 25-60 230V | ks | 1 |  | 0
| Zpětná klapka závitová 1" | ks | 2 |  | 0
| Filtr 1" | ks | 1 |  | 0
| Manometr d 100 0-10 bar G 1/2" vč.KK 1/2" s vypouštěním | ks | 2 |  | 0
| Teploměr d 100 0-120 °C vč.jímkyG1/2" l=100 | ks | 2 |  | 0
| Zpětná klapka závitová 1" | ks | 1 |  | 0
| Závity 1" | ks | 10 |  | 0
| Nátrubek varný 1/2" | ks | 4 |  | 0
Expanze | Expanzní membránová nádoba REFLEX N 250/6- | ks | 3 |  | 0
| Kulový kohout závitový 1" | ks | 3 |  | 0
| Šroubení 1" | ks | 3 |  | 0
| Manometr d 100 0-10 bar G 1/2" vč.KK 1/2" s vypouštěním | ks | 3 |  | 0
| Pojistný ventil MEIBES DUCO 1"x5/4" otv.přetlak 4 bar | ks | 1 |  | 0
| Napojení stávajícího dopouštění DN 15 | ks | 1 |  | 0
| KK 1/2" | ks | 2 |  | 0
| Filtr 1/2" | ks | 1 |  | 0
| Zpětná klapka 1/2" | ks | 1 |  | 0
| Vodoměr pro dopouštění st. Vody AVOS G 1/2" t=40°C Q=1,5 m3/h | ks | 1 |  | 0
| Přechody hadicové 1/2" x DN 15 | ks | 1 |  | 0
| Hadice ohebná DN 15 | ks | 5 |  | 0
| Oddělovací nádobka DN 150 l = 500 mm vč. KK1/2"-4x + šrouební a trychtýř | ks | 1 |  | 0
| Mezipřírubová klapka uzavírací DN 80 PN 6 | ks | 3 |  | 0
| Příruba krková DN 80 PN 16 vč.těsnění +SM | ks | 4 |  | 0
Společné
| AOV 1/2" + KK 1/2" | ks | 12 |  | 0
| Vypouštěcí kohout 1/2" | ks | 20 |  | 0
| Nátrubek varný 1/2" | ks | 20 |  | 0
| Nosný rám VS-JACKEL 40x3-12bm | kompl. | 1 |  | 0
| Nosný rám R+S hlavní-JACKEL 40x3-4 bm | kompl. | 1 |  | 0
| Uchycení rozvodů | soubor | 1 |  | 0
| statní drobný montážní materiál | soubor | 1 |  | 0
| MTZ zařízení- ostatní | h | 150 |  | 0
| Potrubí černé DN 80 | bm | 32 |  | 0
| Potrubí černé DN 50 | bm | 40 |  | 0
| Potrubí černé DN 40 | bm | 16 |  | 0
| Potrubí černé DN 32 | bm | 16 |  | 0
| Potrubí černé DN 25 | bm | 30 |  | 0
| Potrubí černé DN 20 | bm | 6 |  | 0
| Potrubí černé DN 15 | bm | 12 |  | 0
| Koleno varné DN 80 | ks | 16 |  | 0
| Koleno varné DN 50 | ks | 40 |  | 0
| Koleno varné DN 40 | ks | 20 |  | 0
| Koleno varné DN 32 | ks | 20 |  | 0
| Koleno varné DN 25 | ks | 30 |  | 0
| Koleno varné DN 20 | ks | 8 |  | 0
| Koleno varné DN 15 | ks | 24 |  | 0
| Objímky gumové | soubor | 1 |  | 0
| Objímky kovové | soubor | 1 |  | 0
| Napojení na stávající rozvody DN 65 | kompl. | 2 |  | 0
| Napojení na stávající rozvody DN 50 | kompl. | 3 |  | 0
| Napojení na stávající rozvody DN 40 | kompl. | 4 |  | 0
| Napojení na stávající rozvody DN 32 | kompl. | 4 |  | 0
| Napojení na stávající rozvody DN 25 | kompl. | 3 |  | 0
Tepelné izolace | Tepelné izolace - pára LS pás 60 mm+miralon 2 mm | m2 | 10 |  | 0
| Tepelné izolace - pára ML-3 30 mm+miralon 2 mm | m2 | 14 |  | 0
| Tepelné izolace - pára ML-3 40 mm+miralon 2 mm | m2 | 14 |  | 0
| Tepelné izolace Trubkový výměník | soubor | 1 |  | 0
| Tepelné izolace Anuloid | soubor | 1 |  | 0
| Teplené izolace R+S | soubor | 2 |  | 0
| MTZ tepelných izolací-zvýšenná pracnost-VS | h | 75 |  | 0
Nátěry | Nátěry potrubí (1xzáklad) | m2 | 31 |  | 0
| Nátěry potrubí (2xvrchní nátěr-odstín zelená) | m2 | 14 |  | 0
Demontáže | Demontáže zařízení VS | h | 175 |  | 0
| Demontáže zařízení VS - rozřezání | soubor | 1 |  | 0
| Přesun hmot | soubor | 1 |  | 0
| Pomocný materiál | soubor | 1 |  | 0
| Likvidace vzniklého odpadu | soubor | 1 |  | 0
Kalové čerpadlo | Kalové čerpadlo SIGMA GFRF s plovákem 230 V typ 032 | ks | 1 |  | 0
| Napojení na st. Kanalizační rozvod. | soubor | 1 |  | 0
OSTATNÍ
| Dílenská projektová dokumentace,PD skutečného stavu | kompl. | 1 |  | 0
| Tlaková zkouška | kompl. | 1 |  | 0
| Topná zkouška | kompl. | 1 |  | 0
| Napuštění a vypuštění systému | kompl. | 1 |  | 0
| Zvýšená pracnost,nepřed.náklady | h | 50 |  | 0
| Zprovoznění,odvzdušnění systému | kompl. | 1 |  | 0
| Oštítkování systému | kompl. | 1 |  | 0
| Úpravatopného systému - rozbory topné vody,nadávkování chemie | kompl. | 1 |  | 0
| Autorizované oživení | kompl. | 1 |  | 0
MEZISOUČET |  |  |  |  | 0
| VRN 5% |  | % | 5 | 0
CENA CELKEM bez DPH |  |  |  |  | 0
| DPH |  | % | 21 | 0
CENA CELKEM s DPH |  |  |  |  | 0

## Stavební část
VÝPIS MATERIÁLU -VÝKAZ VÝMĚR
akce: | REKONSTRUKCE VS OBJEKTU SZŠ A VOŠ ZDRAVOTNICKÁ V KOLÍNĚ |  |  | vypracoval: | Ing.Petr Švec
investor: | SZŠ a VOŠ Zdravotnická Kolín, Karolíny Světlé 135,Kolín,28050 |  |  | datum: | 2018-03-01
úsek-část: | stavební část
č.položky | název výrobku | měr.jednotka | počet ks | jedn.cena | cena CELKEM
čištění | Vyčištění prostoru | m2 | 38 |  | 0
| Doprava suti | t | 1.89 |  | 0
| Likvidace suti | č | 1.89 |  | 0
Stěny | Omlácení omítek | m2 | 1.75 |  | 0
| Cementový prostřik | m2 | 15.45 |  | 0
| Vápenocementová omítka tl. Do 25 mm -vyspravení | m2 | 15.45 |  | 0
| Penetrace povrchu | m2 | 104 |  | 0
| Štuková omítka tl .2 mm - vnitřní | m2 | 28 |  | 0
Podlahy | Omlácení podlah | m2 | 0.75 |  | 0
| Cementová stěrka - vyspravení | m2 | 3.5 |  | 0
Nátěry | Penetrační nátěr - malování | m2 | 140 |  | 0
| Nátěr bílý PRIMALEX - vnitřní 2 násobný | m2 | 208 |  | 0
| Nátěr podlahy - IZOBAN - vnitřní 2 násobný vč. Soklu 10cm | m2 | 80 |  | 0
| Broušení podesty | m2 | 3 |  | 0
| Nátěr základní | m2 | 8.9 |  | 0
| Nátěr vrcní - 2 násobný odstín černá | m2 | 24 |  | 0
| Nátěr vrchní - schodiště- 2 násobný | m2 | 3.2 |  | 0
MEZISOUČET |  |  |  |  | 0
| VRN 5% |  | % | 5 | 0
CENA CELKEM bez DPH |  |  |  |  | 0
| DPH |  | % | 21 | 0
CENA CELKEM s DPH |  |  |  |  | 0