## Rekapitulace
REKAPITULACE |  | 2025-05-06
Projekt: | Vrty pro tepelná čerpadla pro nový Areál ředitelství a cestmistrovství v Říčanech
Místo stavby: | Město Říčany, ulice Průmyslová, k.ú. Říčany u Prahy, pozemky parc. č. 890/77, 905/1, 905/2, 906, 890/80, 908/1, 890/113
Investor: | Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
VRN, SO 701, SO 702, SO 703, SO 704
VRN - Organizační, projektové, administrativní a provozní náklady spojené s provedením díla: |  | 0
| ETAPA 1 | 0
| ETAPA 2 | 0
Vrtné práce včetně vystrojení geotermálních vertikálních vrtů: |  | 0
| ETAPA 1 | 0
| ETAPA 2 | ----
Materiál pro dopojení horizontálního vedení geotermálních vertikálních vrtů do technické místnost: |  | 0
| ETAPA 1 | 0
| ETAPA 2 | 0
Práce - napojení vrtů do technické místnosti |  | 0
| ETAPA 1 | 0
| ETAPA 2 | 0
Zemní práce,ostatní, likvidace odpadu: |  | 0
| SPOLEČNÉ PRÁCE PRO ETAPU 1+2 | 0
| 1.ETAPA CELKEM bez DPH | 0
| DPH 21 % | 0
| 1.ETAPA CELKEM včetně DPH | 0
| 2.ETAPA CELKEM bez DPH | 0
| DPH 21 % | 0
| 2.ETAPA CELKEM včetně DPH | 0
| SPOLEČNÉ PRÁCE PRO ETAPU 1+2 bez DPH | 0
| DPH 21% | 0
| SPOLEČNÉ PRÁCE PRO ETAPU 1+2 včetně DPH | 0
| Cena díla celkem bez DPH: | 0
| DPH (21%): | 0
| Cena díla celkem včetně DPH: | 0

## VRN
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Projekt: |  | Vrty pro tepelná čerpadla pro Areál ředitelství a cestmistrovství Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, p.o.
Datum: |  | 06.05.2025
A) VRN - Organizační, projektové, administrativní a provozní náklady spojené s provedením díla - platí pro všechny vrty V1-V14
pol. | kód |  | název |  | jednotka |  | jednotková cena bez DPH | celková cena bez DPH
1 | 1.etapa |  | Výrobní dokumentace pro provádění vrtů hornickým způsobem, ve smyslu přílohy č. 1 vyhlášky č. 239/1998 - nutný pro kontrolní orgán - OBÚ |  | 1 | kpl |  | 0
2 | 1.etapa |  | Zařízení staveniště (WC, mobilní oplocení, dodávky médií - voda a el.energie, ostatní) |  | 1 | kpl |  | 0
3 | 1.etapa |  | Dozor hydrogeologa vč. koordinace/sled/řízení |  | 1 | kpl |  | 0
4 | 1.etapa |  | Doplňující hydrogeologický průzkum - z položky bude čeroáno na zákadě rozhodnutí TDS investora |  | 1 | kpl |  | 0
5 | 1.etapa |  | Geodetické vytyčení geotermálních vrtů, tras, jímek vč. dopravy |  | 1 | kpl |  | 0
6 | 2.etapa |  | Závěrečná technická zpráva primárního okruhu (kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního sohlasu stavby) |  | 1 | kpl |  | 0
[7 empty] | ETAPA 1 | 0
[7 empty] | ETAPA 2 | 0
|  |  |  | VRN celkem pro všechny vrtvy SO 701-704 (bez DPH) |  |  |  | 0
Povinností zhotovitele je při oceňování uvažovat s veškerými náklady zaručujícími provedení díla v požadované kvalitě a za dodržení předepsaných technických parametrů uvedených v zadávací dokumentaci, ČSN, norem EU.
Jedná se především, ale nejenom o náklady na :
- vybavení pracovníků OOPP (rukavice, brýle, vesta, pracovní obuv S3, helma)
- zařízení staveniště v rozsahu nezbytně nutném pro provedení díla
- dodávku materiálů a výrobků včetně jejich aplikace, montáže či osazení
- vodorovné přesuny, odvozy a dovozy mechanizace zejména vrtné soupravy, strojů, materiálů, nástrojů, pracovníků,
- vnitrostaveništní dopravu svislou i vodorovnou.
- administrativní úkony nutné v souvislosti s prováděním díla. Bude se jednat nejenom o ohlášení prací na OBÚ (báňský úřad) dále pak předávání informací o nasazení pracovníků, strojů, ale i o vedení stavebního elektronického deníku, provádění průběžné fotodokumentace, vypracování předávacích protokolů o provedení práce, podkladů pro fakturaci, předání prohlášení o shodě, certifikátů, atestů, protokolů o zkouškách a jiné.
- zajištění a provedení povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů
- použití veškeré nutné mechanizace, nářadí a vybavení
- zakrytí (nebo jiné zajištění) konstrukcí a prací třetích osob před znečištěním a poškozením vč. následného odstranění,
- vyklizení pracoviště a staveniště, odvoz vybouraných hmot či odpadů.
- dodávky a provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla.
- nezbytné režijní náklady zhotovitele, na průběžný úklid, ale i závěrečný úklid stavby a okolí.
- vedlejší náklady, které se dají předpokládat vzhledem k technickým zkušenostem a praxi zhotovitele.

## SO 701
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - SO 701
Projekt: |  | Vrty pro tepelná čerpadla pro Areál ředitelství a cestmistrovství Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, p.o.
Datum: |  | 06.05.2025
A) Vrtné práce včetně vystrojení geotermálních vertikálních vrtů
pol. |  | název | množství | MJ | jednotková cena bez DPH | celková cena bez DPH
1 | etapa 1 | Vrtné práce - 6 x 120 m • vrtání do vyprojektované hloubky - vrtaný průměr cca Ø125-140mm • instalace (zapuštění) geotermální vertikální sondy • průtočná zkouška sondy před zapuštěním, tlaková a průtočná zkouška po zapuštění, tlaková a průtočná zkouška po injetáži vrtu | 720 | m |  | 0
| etapa 1 | Vystrojení vrtů - Geotermální vertikální sonda • délka normované sondy 120 m • typ vystrojení: 4 x 32 x 3,7 mm, PE 100 RC, PN16 • vratné U-koleno se separační jímkou z PE 100 RC, PN25 • bezpečnostní separační jímka u dna vrtu o objemu 40 cm3 • sonda splňuje požadavky VDI4640 • certifikace sondy dle SKZ HR 3.26 a KIWA KOMO • zvýšená ochranná funkce při zapouštění sondy - NOPY • signatura směru proudění, signatura zauštěné hloubky! | 6 | ks |  | 0
| etapa 1 | Závaží pro snadné zapuštění sondy • délka 510 mm, vnější Ø 94 mm, hmotnost 15 kg • s otvorem skrz závaží zabraňujícím pístovému efektu • easy CLIP pro snadné přichycení na GVS • spodní závit pro napojení přídavného závaží | 6 | ks |  | 0
| etapa 1 | Injekční potrubí • Ø 25 x 2,3mm, PE 100+, SDR 11 | 6 | ks |  | 0
| etapa 1 | Tlaková injektáž vrtu • vodivé spojení podloží s geotermální vertikální sondou • tepelná vodivost injektážní směsi 2,0 W/mK • zamezení propojení jednotlivých horizontů spodních vod • ochrana spodních vod před kontaminací povrchovou vodou • množství směsi kalkulováno pro dimenzi vrtu ø 130 mm s úvodní kolonou pracovního pažení 0-10 m ø 152 mm, celkové množství upřesní vybraný dodavatel dle skutečnosti | 8 | t |  | 0
|  |  | A) Dílčí cena (bez DPH) |  |  | 0
B) Materiál pro dopojení geotermálních vertikálních vrtů do technické místnosti
pol. |  | název | množství | MJ | jednotková cena bez DPH | celková cena bez DPH
14 | etapa 1 | Redukce počtu větví vrtů - přímá (snížení počtu okruhů) • redukce HOSE 2 x Ø 32 → 1 x Ø 40 mm, PE 100 RC, SRD 11, PN16 • 2 x elektrospojka: Ø 32 mm, PE 100, SDR 11 • 1 x elektrospojka: Ø 40 mm, PE 100, SDR 11 | 12 | ks |  | 0
15 | etapa 1 | Celozelené potrubí horizontální PE100 RC • Ø 40 x 3,7 mm, tlaková odolnost 16 bar (SDR11, PN16) • vnější ochranná vrstva zelené barvy • vyrobeno dle normy PAS 1075 typ 2, náviny: 50, 100, 150, 200 m • ukládka BEZ pískového lože | 250 | m |  | 0
16 | etapa 1 | Elektrotvarovka pro spojení potrubí • elektrokoleno 45°: Ø 40 mm, PE 100, SDR 11 | 12 | ks |  | 0
17 | 2etapa | Elektrotvarovka pro spojení potrubí - rezerva • elektrospojka +GF+: Ø 40 mm, PE 100, SDR 11 | 2 | ks |  | 0
18 | etapa 1 | Sběrná jímka 6/6 • orientace vývodů: L3/P3 • rozměry: 780 x 780 x 800 ± 50 mm (půdorys x výška) - nevodotěsná varianta • kruhový výškově stavitelný poklop DN600 pro zatížení A15 (1,5 t) • 1 x rozdělovač BASIC 90 x 8,2 mm, PVC kulové kohouty DN25 – 6 výstupů • 1 x sběrač BASIC 90 x 8,2 mm, celoplastové regulační ventily, vč. PP průtokoměru o rozsahu 5-42 l/min – 6 vstupů • 2 x napouštěcí / odvzdušňovací kohout s vnějším závitem 1" • 12 x vývod z jímky potrubí d 40 mm • 2 x vývod z jímky potrubí d 90 mm • 2 x uzavírací kulový kohout DN80 • jímku není potřeba obetonovávat - maximální zatížení 1,5 t | 1 | ks |  | 0
19 | 2etapa | Elektrotvarovka pro spojení potrubí • elektrokoleno 45°: Ø 90 mm, PE 100, SDR 11 | 4 | ks |  | 0
20 | 2etapa | Páteřní potrubí PE100 RC • Ø 90 x 5,4 mm, tlaková odolnost 10 bar (SDR17, PN10) • vnější ochranná vrstva • vyrobeno dle normy PAS 1075 typ 2 • 6 m tyč • ukládka BEZ pískového lože | 12 | m |  | 0
21 | 2etapa | Elektrotvarovka pro spojení potrubí • elektrokoleno 90°: Ø 90 mm, PE 100, SDR 11 | 2 | ks |  | 0
22 | 2etapa | Elektrotvarovka pro spojení potrubí • elektrospojka: Ø 90 mm, PE 100, SDR 11 | 4 | ks |  | 0
23 | etapa 1 | Příslušenství k otočné přírubě • lemový nákružek: Ø 90, PE 100, SDR 17 | 6 | ks |  | 0
24 | etapa 1 | Otočná příruba • otočná příruba: Ø 90 (DN 80), 8 x M16, PP - ocel | 6 | ks |  | 0
25 | 2etapa | Mezipřírubová uzavírací klapka • uzavírací klapka Ø 90 mm (DN 80), • PVC-U těsnení kulového členu PTFE | 2 | ks |  | 0
26 | 2etapa | Izolace potrubí • Ø 89 x 13 mm, kaučuková izolace s komůrkovou strukturou | 6 | m |  | 0
27 | 2etapa | Chránička izolace potrubí • Ø 160 mm (vnější), PEHD | 5 | m |  | 0
28 | 2etapa | Smršťovací rukáv za tepla 200/65 s lepidlem (1,22 m) • Stahovací rukáv pro zamezení vniku vlhkosti do izolace potrubí, utěsní chráničku vůči potrubí • Délka 1,22 m slouží pro utěsnění 4ks potrubí (25 cm těsnění = jeden zaizolovaný vývod) • S lepidlem pro dokonalé přilnutí na povrch | 2 | ks |  | 0
29 | etapa 1 | Trasová fólie do výkopů - mimo půdorys objektu • š. 22cm | 250 | m |  | 0
30 | etapa 1 | Nemrznoucí směs • chemická báze - monoethylenglykol, bez zápachu • koncentrát – poměr ředění 1 : 2,5 (nemrznoucí směr / voda) • teplonosná antikorozní kapalina, šetrná k pryžovým těsněním • delší životnost oběhových čerpadel, doporučená výrobci TČ v EU • množství koncentrátu počítáno pouze pro primární okruh (ukončeno za prostupem do objektu) | 510 | l |  | 0
31 | 2etapa | Prostupová pažnice s fóliovým límcem • pro vodorovné konstrukce plnostěnné PVC • vnitřní průměr pažnice: DN/ID 150 • vnější průměr pažnice: O 160 mm • kruhový límec: pro modifikované asfaltové pásy a nátěry a PVC Fólie šířka kruhového límce 150 mm tlaková odolnost: vodotěsnost, plynotěsnost do 1,5 bar • délka pažnice 500 mm (možnost zkrácení na stavbě) • příslušenství – těsnící a fixační tmel PU 50 | 2 | ks |  | 0
32 | 2etapa | Nedělená těsnící vložka 150/90 • pro hladké potrubí a kabely s pevnou stěnou • vnitřní průměr pažnice, nebo jádrového vývrtu: DN/ID 150 • vnější průměr potrubí, nebo kabelu: 1× Ø 90 mm • přítlačné kroužky: nerez V2A – certifikát Rost Frei, tloušťka 5 mm • pryžový segment: EPDM, protiskluzový, nepodléhá stárnutí, otěruodolný • šířka pryžového těsnícího prvku 40 mm • tlaková odolnost: vodotěsnost, plynotěsnost do 5,0 bar • utahovací matice systém DKM: optimální utahovací moment (montáž bez použití momentového klíče) | 2 | ks |  | 0
33 | 2etapa | Těsnící a fixační tmel • vysoce kvalitní, trvale elastický a přilnavý tmel pro těsnění a fixaci fóliového límce na podklad • použitelný i na vlhký betonový podklad • kartuš 290 ml • příslušenství pro tvarovky a pažnice s fóliovým límcem | 2 | ks |  | 0
|  |  | B) Dílčí cena (bez DPH) |  |  | 0
C) Práce - napojení vrtů do technické místnosti
pol. | kód | název | množství | MJ | jednotková cena bez DPH | celková cena bez DPH
34.1 | 1 etapa | Montážní práce - pokládka a elektrosvařování potrubí: horizontální rozvody od vrtů ke sběrné jímce (manipulace s náviny, svařování, pokládka, dočištění-odkopání zhlaví vrtu) - od každého vrtu 2x potrubí d40 | 1 | kpl |  | 0
34.2 | 2 etapa | Montážní práce - pokládka a elektrosvařování potrubí: dopojení od jímky do technické místnosti (manipulace s náviny, svařování, pokládka od jímky 2x potrubí d90 | 1 | kpl |  | 0
35 | 2 etapa | Tepelné izolování potrubí - potrubí v interiéru | 1 | m |  | 0
36 | 2 etapa | Tepelné izolování potrubí + ukládání do chráničky | 5 | m |  | 0
37.1 | 1 etapa | Tlakové zkoušky systému v rozsahu dle projektové dokumentace - certifikace - část sběrná jímka vrty | 1 | kpl |  | 0
37.2 | 2 etapa | Tlakové zkoušky primárního potrubí - sběrná jímka / objekt v rozsahu dle projektové dokumentace - | 1 | kpl |  | 0
38 | 1 etapa | Míchání nemrznoucí kapaliny a plnění celého systému (celkový objem 1 780 l) | 1 | kpl |  | 0
39 | 2 etapa | Osazení dodaných systémových pažnic pro potrubí d90 + osazení těsnících vložek | 1 | kpl |  | 0
|  |  | C) Dílčí cena (bez DPH) |  |  | 0
D) Zemní práce,ostatní, likvidace odpadu
pol. | kód | název | množství | MJ | jednotková cena bez DPH | celková cena bez DPH
40 | 1+2 etapa | Zemní práce - strojní výkopy - rýhy š. cca 800 mm, hl. cca 1,2 - 1,5 m (od konečného terénu), předpokládaná těžitelnost tř.I | 100 | m3 |  | 0
41 | 1+2 etapa | Zemní práce - přesuny výkopku v rámci stavby do 100 m vzdálenosti | 100 | m3 |  | 0
42 | 1+2 etapa | Zemní práce - záhrn výkopu hutnitelným materiálem (předpoklad vytěženým vytříděným výkopkem fr 0/63) + hutnění po vrstvách | 100 | m3 |  | 0
43 | 1+2 etapa | Zajištění sběrné jímky - přeštěrkováním a položením silničního panelu | 1 | kpl |  | 0
44 | 1+2 etapa | Odvoz a likvidace vytěženého materiálu z vrtání včetně poplatků za skládkovné (cca 9 ks kontejneru 7m3 od vrtů) | 63 | m3 |  | 0
|  |  | D) Dílčí cena (bez DPH) |  |  | 0
REKAPITULACE:
1 etapa |  | A) Vrtné práce včetně vystrojení geotermálních vertikálních vrtů |  |  |  | 0
1 etapa |  | B) Materiál pro dopojení horizontálního vedení geotermálních vertikálních vrtů do technické místnosti |  |  |  | 0
2 etapa |  | B) Materiál pro dopojení horizontálního vedení geotermálních vertikálních vrtů do technické místnosti |  |  |  | 0
1 etapa |  | C) Práce - napojení vrtů do technické místnosti |  |  |  | 0
2 etapa |  | C) Práce - napojení vrtů do technické místnosti |  |  |  | 0
1+2 etapa |  | D) Zemní práce,ostatní, likvidace odpadu |  |  |  | 0
1. ETAPA |  |  |  |  | 0
2. ETAPA |  |  |  |  | 0
SPOLEČNÉ PRÁCE PRO 1+2.ETAPU |  |  |  |  | 0
Cena za SO 701 celkem (1+2.ETAPA) bez DPH: |  |  |  |  | 0
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST:
Projekt počítá s připraveností staveniště: • Sjízdnost pro osobní i nákladní automobil

## SO 702
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - SO 702
Projekt: |  | Areál ředitelství a cestmistrovství Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, p.o.
Datum: |  | 06.05.2025
A) Vrtné práce včetně vystrojení geotermálních vertikálních vrtů
pol. |  | název | množství | MJ | jednotková cena bez DPH | celková cena bez DPH
1 | etapa 1 | Vrtné práce - 2 x 110 m • vrtání do vyprojektované hloubky - vrtaný průměr cca Ø125-140mm • instalace (zapuštění) geotermální vertikální sondy • průtočná zkouška sondy před zapuštěním, tlaková a průtočná zkouška po zapuštění, tlaková a průtočná zkouška po injetáži vrtu | 220 | m |  | 0
| etapa 1 | Vystrojení vrtů - Geotermální vertikální sonda • délka normované sondy 110 m • typ vystrojení: 4 x 32 x 3,7 mm, PE 100 RC, PN16 • vratné U-koleno se separační jímkou z PE 100 RC, PN25 • bezpečnostní separační jímka u dna vrtu o objemu 40 cm3 • sonda splňuje požadavky VDI4640 • certifikace sondy dle SKZ HR 3.26 a KIWA KOMO • zvýšená ochranná funkce při zapouštění sondy - NOPY • signatura směru proudění, signatura zauštěné hloubky! | 2 | ks |  | 0
| etapa 1 | Závaží pro snadné zapuštění sondy • délka 510 mm, vnější Ø 94 mm, hmotnost 15 kg • s otvorem skrz závaží zabraňujícím pístovému efektu • easy CLIP pro snadné přichycení na GVS • spodní závit pro napojení přídavného závaží | 2 | ks |  | 0
| etapa 1 | Injekční potrubí • Ø 25 x 2,3mm, PE 100+, SDR 11 | 2 | ks |  | 0
| etapa 1 | Tlaková injektáž vrtu • vodivé spojení podloží s geotermální vertikální sondou • tepelná vodivost injektážní směsi 2,0 W/mK • zamezení propojení jednotlivých horizontů spodních vod • ochrana spodních vod před kontaminací povrchovou vodou • množství směsi kalkulováno pro dimenzi vrtu ø 130 mm s úvodní kolonou pracovního pažení 0-10 m ø 152 mm, celkové množství upřesní vybraný dodavatel dle skutečnosti | 3 | t |  | 0
|  |  | A) Dílčí cena (bez DPH) |  |  | 0
B) Materiál pro dopojení geotermálních vertikálních vrtů do technické místnosti
pol. |  | název | množství | MJ | jednotková cena bez DPH | celková cena bez DPH
2 | etapa 1 | Redukce počtu větví vrtů - přímá (snížení počtu okruhů) • redukce HOSE 2 x Ø 32 → 1 x Ø 40 mm, PE 100 RC, SRD 11, PN16 • 2 x elektrospojka: Ø 32 mm, PE 100, SDR 11 • 1 x elektrospojka: Ø 40 mm, PE 100, SDR 11 | 4 | ks |  | 0
3 | etapa 1 | Celozelené potrubí horizontální PE100 RC • Ø 40 x 3,7 mm, tlaková odolnost 16 bar (SDR11, PN16) • vnější ochranná vrstva zelené barvy • vyrobeno dle normy PAS 1075 typ 2, náviny: 50, 100, 150, 200 m • ukládka BEZ pískového lože | 50 | m |  | 0
4 | etapa 1 | Elektrotvarovka pro spojení potrubí • elektrokoleno 45°: Ø 40 mm, PE 100, SDR 11 | 4 | ks |  | 0
5 | etapa 1 | Sběrná jímka 2/2 • orientace vývodů: L1/P1 • rozměry: 780 x 780 x 800 ± 50 mm (půdorys x výška) - nevodotěsná varianta • kruhový výškově stavitelný poklop DN600 pro zatížení A15 (1,5 t) • 1 x rozdělovač BASIC 90 x 8,2 mm, PVC kulové kohouty DN25 – 2 výstupů • 1 x sběrač BASIC 90 x 8,2 mm, celoplastové regulační ventily, vč. PP průtokoměru o rozsahu 5-42 l/min – 2 vstupů • 2 x napouštěcí / odvzdušňovací kohout s vnějším závitem 1" • 4 x vývod z jímky potrubí d 40 mm • 2 x vývod z jímky potrubí d 63 mm • 2 x uzavírací kulový kohout DN80 • jímku není potřeba obetonovávat - maximální zatížení 1,5 t | 1 | ks |  | 0
6 | 2etapa | Elektrotvarovka pro spojení potrubí • elektrokoleno 45°: Ø 63 mm, PE 100, SDR 11 | 4 | ks |  | 0
7 | 2etapa | Páteřní potrubí PE100 RC • Ø 63 x 5,8 mm, tlaková odolnost 10 bar (SDR11, PN16) • vnější ochranná vrstva • vyrobeno dle normy PAS 1075 typ 2 • 6 m tyč • ukládka BEZ pískového lože | 24 | m |  | 0
8 | 2etapa | Elektrotvarovka pro spojení potrubí • elektrokoleno 90°: Ø 63 mm, PE 100, SDR 11 | 2 | ks |  | 0
9 | 2etapa | Elektrotvarovka pro spojení potrubí • elektrospojka: Ø 63 mm, PE 100, SDR 11 | 2 | ks |  | 0
10 | 2etapa | Ukončovací díl d 63, KK DN50 + 2“ • 1x kulový kohout z materiálu PVC • 1x vnější závit z mosazi 2" dílensky navařený na KK • doporučené připojení pomocí elektrotvarovky o dimenzi d63 (není součástí) | 2 | ks |  | 0
11 | 2etapa | Izolace potrubí • Ø 89 x 13 mm, kaučuková izolace s komůrkovou strukturou | 10 | m |  | 0
12 | 2etapa | Chránička izolace potrubí • Ø 160 mm (vnější), PEHD | 9 | m |  | 0
13 | 2etapa | Smršťovací rukáv za tepla 160/50 s lepidlem (1,22 m) • Stahovací rukáv pro zamezení vniku vlhkosti do izolace potrubí, utěsní chráničku vůči potrubí • Délka 1,22 m slouží pro utěsnění 4ks potrubí (25 cm těsnění = jeden zaizolovaný vývod) • S lepidlem pro dokonalé přilnutí na povrch | 3 | ks |  | 0
14 | etapa 1 | Trasová fólie do výkopů - mimo půdorys objektu • š. 22cm | 250 | m |  | 0
15 | etapa 1 | Nemrznoucí směs • chemická báze - monoethylenglykol, bez zápachu • koncentrát – poměr ředění 1 : 2,5 (nemrznoucí směr / voda) • teplonosná antikorozní kapalina, šetrná k pryžovým těsněním • delší životnost oběhových čerpadel, doporučená výrobci TČ v EU • množství koncentrátu počítáno pouze pro primární okruh (ukončeno za prostupem do objektu) | 160 | l |  | 0
16 | 2etapa | Prostupová pažnice s fóliovým límcem • pro vodorovné konstrukce plnostěnné PVC • vnitřní průměr pažnice: DN/ID 100 • vnější průměr pažnice: O 110 mm • kruhový límec: pro modifikované asfaltové pásy a nátěry a PVC Fólie šířka kruhového límce 150 mm tlaková odolnost: vodotěsnost, plynotěsnost do 1,5 bar • délka pažnice 500 mm (možnost zkrácení na stavbě) • příslušenství – těsnící a fixační tmel PU 50 | 2 | ks |  | 0
17 | 2etapa | Nedělená těsnící vložka 100/63 • pro hladké potrubí a kabely s pevnou stěnou • vnitřní průměr pažnice, nebo jádrového vývrtu: DN/ID 100 • vnější průměr potrubí, nebo kabelu: 1× Ø 63 mm • přítlačné kroužky: nerez V2A – certifikát Rost Frei, tloušťka 5 mm • pryžový segment: EPDM, protiskluzový, nepodléhá stárnutí, otěruodolný • šířka pryžového těsnícího prvku 40 mm • tlaková odolnost: vodotěsnost, plynotěsnost do 5,0 bar • utahovací matice systém DKM: optimální utahovací moment (montáž bez použití momentového klíče) | 2 | ks |  | 0
18 | 2etapa | Těsnící a fixační tmel • vysoce kvalitní, trvale elastický a přilnavý tmel pro těsnění a fixaci fóliového límce na podklad • použitelný i na vlhký betonový podklad • kartuš 290 ml • příslušenství pro tvarovky a pažnice s fóliovým límcem | 2 | ks |  | 0
|  |  | B) Dílčí cena (bez DPH) |  |  | 0
C) Práce - napojení vrtů do technické místnosti
pol. | kód | název | množství | MJ | jednotková cena bez DPH | celková cena bez DPH
19.1. | etapa 1 | Montážní práce - pokládka a elektrosvařování potrubí: horizontální rozvody od vrtů ke sběrné jímce (manipulace s náviny, svařování, pokládka, dočištění-odkopání zhlaví vrtu) - od každého vrtu 2x potrubí d40 | 1 | kpl |  | 0
19.2. | 2etapa | Montážní práce - pokládka a elektrosvařování potrubí: dopojení od jímky do technické místnosti (manipulace s náviny, svařování, pokládka, ) - od jímky 2x potrubí d63 | 1 | kpl |  | 0
20 | 2etapa | Tepelné izolování potrubí - potrubí v interiéru | 1 | m |  | 0
21 | 2etapa | Tepelné izolování potrubí + ukládání do chráničky | 9 | m |  | 0
22.1. | etapa 1 | Tlakové zkoušky systému v rozsahu dle projektové dokumentace - certifikace - část sběrná jímka vrty | 1 | kpl |  | 0
22.2. | 2etapa | Tlakové zkoušky primárního potrubí - sběrná jímka / objekt v rozsahu dle projektové dokumentace - | 1 | kpl |  | 0
23 | etapa 1 | Míchání nemrznoucí kapaliny a plnění celého systému (celkový objem 545 l) | 1 | kpl |  | 0
24 | 2etapa | Osazení dodaných systémových pažnic pro potrubí d63 + osazení těsnících vložek | 1 | kpl |  | 0
|  |  | C) Dílčí cena (bez DPH) |  |  | 0
D) Zemní práce, ostatní, likvidace odpadu
pol. | kód | název | množství | MJ | jednotková cena bez DPH | celková cena bez DPH
25 | 1+2 etapa | Zemní práce - strojní výkopy - rýhy š. cca 800 mm, hl. cca 1,2 - 1,5 m (od konečného terénu), předpokládaná těžitelnost tř.I | 38 | m3 |  | 0
26 | 1+2 etapa | Zemní práce - přesuny výkopku v rámci stavby do 100 m vzdálenosti | 38 | m3 |  | 0
27 | 1+2 etapa | Zemní práce - záhrn výkopu hutnitelným materiálem (předpoklad vytěženým vytříděným výkopkem fr 0/63) + hutnění po vrstvách | 38 | m3 |  | 0
28 | 1+2 etapa | Zajištění sběrné jímky - přeštěrkováním a položením silničního panelu | 1 | kpl |  | 0
29 | 1+2 etapa | Odvoz a likvidace vytěženého materiálu z vrtání včetně poplatků za skládkovné (cca 3 ks kontejneru 7m3 od vrtů) | 21 | m3 |  | 0
|  |  | D) Dílčí cena (bez DPH) |  |  | 0
REKAPITULACE:
1 etapa |  | A) Vrtné práce včetně vystrojení geotermálních vertikálních vrtů |  |  |  | 0
1 etapa |  | B) Materiál pro dopojení horizontálního vedení geotermálních vertikálních vrtů do technické místnosti |  |  |  | 0
2 etapa |  | B) Materiál pro dopojení horizontálního vedení geotermálních vertikálních vrtů do technické místnosti |  |  |  | 0
1 etapa |  | C) Práce - napojení vrtů do technické místnosti |  |  |  | 0
2 etapa |  | C) Práce - napojení vrtů do technické místnosti |  |  |  | 0
1+2 etapa |  | D) Zemní práce, ostatní, likvidace odpadu |  |  |  | 0
1. ETAPA |  |  |  |  | 0
2. ETAPA |  |  |  |  | 0
SPOLEČNÉ PRÁCE PRO 1+2.ETAPU |  |  |  |  | 0
Cena za SO 702 celkem (1+2.ETAPA) bez DPH: |  |  |  |  | 0
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST:
Projekt počítá s připraveností staveniště: • Sjízdnost pro osobní i nákladní automobil

## SO 703
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - SO 703
Projekt: |  | Vrty pro tepelná čerpadla pro Areál ředitelství a cestmistrovství Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, p.o.
Datum: |  | 06.05.2025
A) Vrtné práce včetně vystrojení geotermálních vertikálních vrtů
pol. |  | název | množství | MJ | jednotková cena bez DPH | celková cena bez DPH
1 | etapa 1 | Vrtné práce - 4 x 110 m • vrtání do vyprojektované hloubky - vrtaný průměr cca Ø125-140mm • instalace (zapuštění) geotermální vertikální sondy • průtočná zkouška sondy před zapuštěním, tlaková a průtočná zkouška po zapuštění, tlaková a průtočná zkouška po injetáži vrtu | 440 | m |  | 0
| etapa 1 | Vystrojení vrtů - Geotermální vertikální sonda • délka normované sondy 110 m • typ vystrojení: 4 x 32 x 3,7 mm, PE 100 RC, PN16 • vratné U-koleno se separační jímkou z PE 100 RC, PN25 • bezpečnostní separační jímka u dna vrtu o objemu 40 cm3 • sonda splňuje požadavky VDI4640 • certifikace sondy dle SKZ HR 3.26 a KIWA KOMO • zvýšená ochranná funkce při zapouštění sondy - NOPY • signatura směru proudění, signatura zauštěné hloubky! | 4 | ks |  | 0
| etapa 1 | Závaží pro snadné zapuštění sondy • délka 510 mm, vnější Ø 94 mm, hmotnost 15 kg • s otvorem skrz závaží zabraňujícím pístovému efektu • easy CLIP pro snadné přichycení na GVS • spodní závit pro napojení přídavného závaží | 4 | ks |  | 0
| etapa 1 | Injekční potrubí • Ø 25 x 2,3mm, PE 100+, SDR 11 | 4 | ks |  | 0
| etapa 1 | Tlaková injektáž vrtu • vodivé spojení podloží s geotermální vertikální sondou • tepelná vodivost injektážní směsi 2,0 W/mK • zamezení propojení jednotlivých horizontů spodních vod • ochrana spodních vod před kontaminací povrchovou vodou • množství směsi kalkulováno pro dimenzi vrtu ø 130 mm s úvodní kolonou pracovního pažení 0-10 m ø 152 mm, celkové množství upřesní vybraný dodavatel dle skutečnosti | 5 | t |  | 0
|  |  | A) Dílčí cena (bez DPH) |  |  | 0
B) Materiál pro dopojení geotermálních vertikálních vrtů do technické místnosti
pol. |  | název | množství | MJ | jednotková cena bez DPH | celková cena bez DPH
2 | etapa 1 | Redukce počtu větví vrtů - přímá (snížení počtu okruhů) • redukce HOSE 2 x Ø 32 → 1 x Ø 40 mm, PE 100 RC, SRD 11, PN16 • 2 x elektrospojka: Ø 32 mm, PE 100, SDR 11 • 1 x elektrospojka: Ø 40 mm, PE 100, SDR 11 | 8 | ks |  | 0
3 | etapa 1 | Celozelené potrubí horizontální PE100 RC • Ø 40 x 3,7 mm, tlaková odolnost 16 bar (SDR11, PN16) • vnější ochranná vrstva zelené barvy • vyrobeno dle normy PAS 1075 typ 2, náviny: 50, 100, 150, 200 m • ukládka BEZ pískového lože | 150 | m |  | 0
4 | etapa 1 | Elektrotvarovka pro spojení potrubí • elektrokoleno 45°: Ø 40 mm, PE 100, SDR 11 | 8 | ks |  | 0
5 | 2etapa | Elektrotvarovka pro spojení potrubí - rezerva • elektrospojka : Ø 40 mm, PE 100, SDR 11 | 2 | ks |  | 0
6 | etapa 1 | Sběrná jímka 4/4 • orientace vývodů: L2/P2 • rozměry: 780 x 780 x 800 ± 50 mm (půdorys x výška) - nevodotěsná varianta • kruhový výškově stavitelný poklop DN600 pro zatížení A15 (1,5 t) • 1 x rozdělovač BASIC 90 x 8,2 mm, PVC kulové kohouty DN25 – 4 výstupů • 1 x sběrač BASIC 90 x 8,2 mm, celoplastové regulační ventily, vč. PP průtokoměru o rozsahu 5-42 l/min – 4 vstupů • 2 x napouštěcí / odvzdušňovací kohout s vnějším závitem 1" • 8 x vývod z jímky potrubí d 40 mm • 2 x vývod z jímky potrubí d 90 mm • 2 x uzavírací kulový kohout DN80 • jímku není potřeba obetonovávat - maximální zatížení 1,5 t | 1 | ks |  | 0
7 | 2etapa | Elektrotvarovka pro spojení potrubí • elektrokoleno 45°: Ø 90 mm, PE 100, SDR 11 | 4 | ks |  | 0
8 | 2etapa | Páteřní potrubí PE100 RC • Ø 90 x 5,4 mm, tlaková odolnost 10 bar (SDR17, PN10) • vnější ochranná vrstva • vyrobeno dle normy PAS 1075 typ 2 • 6 m tyč • ukládka BEZ pískového lože | 24 | m |  | 0
9 | 2etapa | Elektrotvarovka pro spojení potrubí • elektrokoleno 90°: Ø 90 mm, PE 100, SDR 11 | 2 | ks |  | 0
10 | 2etapa | Elektrotvarovka pro spojení potrubí • elektrospojka: Ø 90 mm, PE 100, SDR 11 | 4 | ks |  | 0
11 | etapa 1 | Příslušenství k otočné přírubě • lemový nákružek: Ø 90, PE 100, SDR 17 | 6 | ks |  | 0
12 | etapa 1 | Otočná příruba • otočná příruba: Ø 90 (DN 80), 8 x M16, PP - ocel | 6 | ks |  | 0
13 | 2etapa | Mezipřírubová uzavírací klapka • uzavírací klapka Ø 90 mm (DN 80), • PVC-U těsnení kulového členu PTFE | 2 | ks |  | 0
14 | 2etapa | Izolace potrubí • Ø 89 x 13 mm, kaučuková izolace s komůrkovou strukturou | 12 | m |  | 0
15 | 2etapa | Chránička izolace potrubí • Ø 160 mm (vnější), PEHD | 10 | m |  | 0
16 | 2etapa | Smršťovací rukáv za tepla 200/65 s lepidlem (1,22 m) • Stahovací rukáv pro zamezení vniku vlhkosti do izolace potrubí, utěsní chráničku vůči potrubí • Délka 1,22 m slouží pro utěsnění 4ks potrubí (25 cm těsnění = jeden zaizolovaný vývod) • S lepidlem pro dokonalé přilnutí na povrch | 3 | ks |  | 0
17 | etapa 1 | Trasová fólie do výkopů - mimo půdorys objektu • š. 22cm | 250 | m |  | 0
18 | etapa 1 | Nemrznoucí směs • chemická báze - monoethylenglykol, bez zápachu • koncentrát – poměr ředění 1 : 2,5 (nemrznoucí směr / voda) • teplonosná antikorozní kapalina, šetrná k pryžovým těsněním • delší životnost oběhových čerpadel, doporučená výrobci TČ v EU • množství koncentrátu počítáno pouze pro primární okruh (ukončeno za prostupem do objektu) | 330 | l |  | 0
19 | 2etapa | Prostupová pažnice s fóliovým límcem • pro vodorovné konstrukce plnostěnné PVC • vnitřní průměr pažnice: DN/ID 150 • vnější průměr pažnice: O 160 mm • kruhový límec: pro modifikované asfaltové pásy a nátěry a PVC Fólie šířka kruhového límce 150 mm tlaková odolnost: vodotěsnost, plynotěsnost do 1,5 bar • délka pažnice 500 mm (možnost zkrácení na stavbě) • příslušenství – těsnící a fixační tmel PU 50 | 2 | ks |  | 0
20 | 2etapa | Nedělená těsnící vložka 150/90 • pro hladké potrubí a kabely s pevnou stěnou • vnitřní průměr pažnice, nebo jádrového vývrtu: DN/ID 150 • vnější průměr potrubí, nebo kabelu: 1× Ø 90 mm • přítlačné kroužky: nerez V2A – certifikát Rost Frei, tloušťka 5 mm • pryžový segment: EPDM, protiskluzový, nepodléhá stárnutí, otěruodolný • šířka pryžového těsnícího prvku 40 mm • tlaková odolnost: vodotěsnost, plynotěsnost do 5,0 bar • utahovací matice systém DKM: optimální utahovací moment (montáž bez použití momentového klíče) | 2 | ks |  | 0
21 | 2etapa | Těsnící a fixační tmel • vysoce kvalitní, trvale elastický a přilnavý tmel pro těsnění a fixaci fóliového límce na podklad • použitelný i na vlhký betonový podklad • kartuš 290 ml • příslušenství pro tvarovky a pažnice s fóliovým límcem | 2 | ks |  | 0
|  |  | B) Dílčí cena (bez DPH) |  |  | 0
C) Práce - napojení vrtů do technické místnosti
pol. | kód | název | množství | MJ | jednotková cena bez DPH | celková cena bez DPH
22.1. | etapa 1 | Montážní práce - pokládka a elektrosvařování potrubí: horizontální rozvody od vrtů ke sběrné jímce (manipulace s náviny, svařování, pokládka, dočištění-odkopání zhlaví vrtu) - od každého vrtu 2x potrubí d40 | 1 | kpl |  | 0
22.2. | 2etapa | Montážní práce - pokládka a elektrosvařování potrubí: dopojení od jímky do technické místnosti (manipulace s náviny, svařování, pokládka, ) - od jímky 2x potrubí d63 | 1 | kpl |  | 0
23 | 2etapa | Tepelné izolování potrubí - potrubí v interiéru | 1 | m |  | 0
24 | 2etapa | Tepelné izolování potrubí + ukládání do chráničky | 10 | m |  | 0
25.1. | etapa 1 | Tlakové zkoušky systému v rozsahu dle projektové dokumentace - certifikace - část sběrná jímka vrty | 1 | kpl |  | 0
25.2. | 2etapa | Tlakové zkoušky primárního potrubí - sběrná jímka / objekt v rozsahu dle projektové dokumentace - | 1 | kpl |  | 0
26 | etapa 1 | Míchání nemrznoucí kapaliny a plnění celého systému (celkový objem 545 l) | 1 | kpl |  | 0
27 | 2etapa | Osazení dodaných systémových pažnic pro potrubí d63 + osazení těsnících vložek | 1 | kpl |  | 0
|  |  | C) Dílčí cena (bez DPH) |  |  | 0
D) Zemní práce,ostatní, likvidace odpadu
pol. | kód | název | množství | MJ | jednotková cena bez DPH | celková cena bez DPH
28 | 1+2 etapa | Zemní práce - strojní výkopy - rýhy š. cca 800 mm, hl. cca 1,2 - 1,5 m (od konečného terénu), předpokládaná těžitelnost tř.I | 75 | m3 |  | 0
29 | 1+2 etapa | Zemní práce - přesuny výkopku v rámci stavby do 100 m vzdálenosti | 75 | m3 |  | 0
30 | 1+2 etapa | Zemní práce - záhrn výkopu hutnitelným materiálem (předpoklad vytěženým vytříděným výkopkem fr 0/63) + hutnění po vrstvách | 75 | m3 |  | 0
31 | 1+2 etapa | Zajištění sběrné jímky - přeštěrkováním a položením silničního panelu | 1 | kpl |  | 0
32 | 1+2 etapa | Odvoz a likvidace vytěženého materiálu z vrtání včetně poplatků za skládkovné (cca 6 ks kontejneru 7m3 od vrtů) | 42 | m3 |  | 0
|  |  | D) Dílčí cena (bez DPH) |  |  | 0
REKAPITULACE:
1 etapa |  | A) Vrtné práce včetně vystrojení geotermálních vertikálních vrtů |  |  |  | 0
1 etapa |  | B) Materiál pro dopojení horizontálního vedení geotermálních vertikálních vrtů do technické místnosti |  |  |  | 0
2 etapa |  | B) Materiál pro dopojení horizontálního vedení geotermálních vertikálních vrtů do technické místnosti |  |  |  | 0
1 etapa |  | C) Práce - napojení vrtů do technické místnosti |  |  |  | 0
2 etapa |  | C) Práce - napojení vrtů do technické místnosti |  |  |  | 0
1+2 etapa |  | D) Zemní práce,ostatní, likvidace odpadu |  |  |  | 0
1. ETAPA |  |  |  |  | 0
2. ETAPA |  |  |  |  | 0
SPOLEČNÉ PRÁCE PRO 1+2.ETAPU |  |  |  |  | 0
Cena za SO 703 celkem (1+2.ETAPA) bez DPH: |  |  |  |  | 0
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST:
Projekt počítá s připraveností staveniště: • Sjízdnost pro osobní i nákladní automobil

## SO 704
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - SO 704
Projekt: |  | Vrty pro tepelná čerpadla pro Areál ředitelství a cestmistrovství Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, p.o.
Datum: |  | 06.05.2025
A) Vrtné práce včetně vystrojení geotermálních vertikálních vrtů
pol. |  | název | množství | MJ | jednotková cena bez DPH | celková cena bez DPH
1 | etapa 1 | Vrtné práce - 2 x 100 m • vrtání do vyprojektované hloubky - vrtaný průměr cca Ø125-140mm • instalace (zapuštění) geotermální vertikální sondy • průtočná zkouška sondy před zapuštěním, tlaková a průtočná zkouška po zapuštění, tlaková a průtočná zkouška po injetáži vrtu | 200 | m |  | 0
| etapa 1 | Vystrojení vrtů - Geotermální vertikální sonda • délka normované sondy 100 m • typ vystrojení: 4 x 32 x 3,7 mm, PE 100 RC, PN16 • vratné U-koleno se separační jímkou z PE 100 RC, PN25 • bezpečnostní separační jímka u dna vrtu o objemu 40 cm3 • sonda splňuje požadavky VDI4640 • certifikace sondy dle SKZ HR 3.26 a KIWA KOMO • zvýšená ochranná funkce při zapouštění sondy - NOPY • signatura směru proudění, signatura zauštěné hloubky! | 2 | ks |  | 0
| etapa 1 | Závaží pro snadné zapuštění sondy • délka 510 mm, vnější Ø 94 mm, hmotnost 15 kg • s otvorem skrz závaží zabraňujícím pístovému efektu • easy CLIP pro snadné přichycení na GVS • spodní závit pro napojení přídavného závaží | 2 | ks |  | 0
| etapa 1 | Injekční potrubí • Ø 25 x 2,3mm, PE 100+, SDR 11 | 2 | ks |  | 0
| etapa 1 | Tlaková injektáž vrtu • vodivé spojení podloží s geotermální vertikální sondou • tepelná vodivost injektážní směsi 2,0 W/mK • zamezení propojení jednotlivých horizontů spodních vod • ochrana spodních vod před kontaminací povrchovou vodou • množství směsi kalkulováno pro dimenzi vrtu ø 130 mm s úvodní kolonou pracovního pažení 0-10 m ø 152 mm, celkové množství upřesní vybraný dodavatel dle skutečnosti | 3 | t |  | 0
|  |  | A) Dílčí cena (bez DPH) |  |  | 0
B) Materiál pro dopojení geotermálních vertikálních vrtů do technické místnosti
pol. |  | název | množství | MJ | jednotková cena bez DPH | celková cena bez DPH
2 | etapa 1 | Redukce počtu větví vrtů - přímá (snížení počtu okruhů) • redukce HOSE 2 x Ø 32 → 1 x Ø 40 mm, PE 100 RC, SRD 11, PN16 • 2 x elektrospojka: Ø 32 mm, PE 100, SDR 11 • 1 x elektrospojka: Ø 40 mm, PE 100, SDR 11 | 4 | ks |  | 0
3 | etapa 1 | Celozelené potrubí horizontální PE100 RC • Ø 40 x 3,7 mm, tlaková odolnost 16 bar (SDR11, PN16) • vnější ochranná vrstva zelené barvy • vyrobeno dle normy PAS 1075 typ 2, náviny: 50, 100, 150, 200 m • ukládka BEZ pískového lože | 50 | m |  | 0
4 | etapa 1 | Elektrotvarovka pro spojení potrubí • elektrokoleno 45°: Ø 40 mm, PE 100, SDR 11 | 4 | ks |  | 0
5 | etapa 1 | Sběrná jímka 2/2 • orientace vývodů: L1/P1 • rozměry: 780 x 780 x 800 ± 50 mm (půdorys x výška) - nevodotěsná varianta • kruhový výškově stavitelný poklop DN600 pro zatížení A15 (1,5 t) • 1 x rozdělovač BASIC 90 x 8,2 mm, PVC kulové kohouty DN25 – 2 výstupů • 1 x sběrač BASIC 90 x 8,2 mm, celoplastové regulační ventily, vč. PP průtokoměru o rozsahu 5-42 l/min – 2 vstupů • 2 x napouštěcí / odvzdušňovací kohout s vnějším závitem 1" • 4 x vývod z jímky potrubí d 40 mm • 2 x vývod z jímky potrubí d 63 mm • 2 x uzavírací kulový kohout DN80 • jímku není potřeba obetonovávat - maximální zatížení 1,5 t | 1 | ks |  | 0
6 | 2etapa | Elektrotvarovka pro spojení potrubí • elektrokoleno 45°: Ø 63 mm, PE 100, SDR 11 | 4 | ks |  | 0
7 | 2etapa | Páteřní potrubí PE100 RC • Ø 63 x 5,8 mm, tlaková odolnost 10 bar (SDR11, PN16) • vnější ochranná vrstva • vyrobeno dle normy PAS 1075 typ 2 • 6 m tyč • ukládka BEZ pískového lože | 12 | m |  | 0
8 | 2etapa | Elektrotvarovka pro spojení potrubí • elektrokoleno 90°: Ø 63 mm, PE 100, SDR 11 | 2 | ks |  | 0
9 | 2etapa | Elektrotvarovka pro spojení potrubí • elektrospojka: Ø 63 mm, PE 100, SDR 11 | 2 | ks |  | 0
10 | 2etapa | Ukončovací díl d 63, KK DN50 + 2“ • 1x kulový kohout z materiálu PVC • 1x vnější závit z mosazi 2" dílensky navařený na KK • doporučené připojení pomocí elektrotvarovky o dimenzi d63 (není součástí) | 2 | ks |  | 0
11 | 2etapa | Izolace potrubí - horizontální rozvody • Ø 42 x 9 mm, kaučuková izolace s komůrkovou strukturou | 30 | m |  | 0
12 | 2etapa | Chránička izolace potrubí - horizontální rozvody • Ø 90 mm (vnější), PEHD | 30 | m |  | 0
13 | 2etapa | Smršťovací rukáv za tepla 115/34 s lepidlem (1,22 m) - horizontální rozvody • Stahovací rukáv pro zamezení vniku vlhkosti do izolace potrubí, utěsní chráničku vůči potrubí • Délka 1,22 m slouží pro utěsnění 4ks potrubí (25 cm těsnění = jeden zaizolovaný vývod) • S lepidlem pro dokonalé přilnutí na povrch | 2 | ks |  | 0
14 | 2etapa | Izolace potrubí • Ø 89 x 13 mm, kaučuková izolace s komůrkovou strukturou | 12 | m |  | 0
15 | 2etapa | Chránička izolace potrubí • Ø 160 mm (vnější), PEHD | 11 | m |  | 0
16 | 2etapa | Smršťovací rukáv za tepla 160/50 s lepidlem (1,22 m) • Stahovací rukáv pro zamezení vniku vlhkosti do izolace potrubí, utěsní chráničku vůči potrubí • Délka 1,22 m slouží pro utěsnění 4ks potrubí (25 cm těsnění = jeden zaizolovaný vývod) • S lepidlem pro dokonalé přilnutí na povrch | 2 | ks |  | 0
17 | etapa 1 | Trasová fólie do výkopů - mimo půdorys objektu • dl. 250m, š. 22cm | 250 | m |  | 0
18 | etapa 1 | Nemrznoucí směs • chemická báze - monoethylenglykol, bez zápachu • koncentrát – poměr ředění 1 : 2,5 (nemrznoucí směr / voda) • teplonosná antikorozní kapalina, šetrná k pryžovým těsněním • delší životnost oběhových čerpadel, doporučená výrobci TČ v EU • množství koncentrátu počítáno pouze pro primární okruh (ukončeno za prostupem do objektu) | 140 | l |  | 0
19 | 2etapa | Prostupová pažnice s fóliovým límcem • pro vodorovné konstrukce plnostěnné PVC • vnitřní průměr pažnice: DN/ID 100 • vnější průměr pažnice: O 110 mm • kruhový límec: pro modifikované asfaltové pásy a nátěry a PVC Fólie šířka kruhového límce 150 mm tlaková odolnost: vodotěsnost, plynotěsnost do 1,5 bar • délka pažnice 500 mm (možnost zkrácení na stavbě) • příslušenství – těsnící a fixační tmel PU 50 | 2 | ks |  | 0
20 | 2etapa | Nedělená těsnící vložka 100/63 • pro hladké potrubí a kabely s pevnou stěnou • vnitřní průměr pažnice, nebo jádrového vývrtu: DN/ID 100 • vnější průměr potrubí, nebo kabelu: 1× Ø 63 mm • přítlačné kroužky: nerez V2A – certifikát Rost Frei, tloušťka 5 mm • pryžový segment: EPDM, protiskluzový, nepodléhá stárnutí, otěruodolný • šířka pryžového těsnícího prvku 40 mm • tlaková odolnost: vodotěsnost, plynotěsnost do 5,0 bar • utahovací matice systém DKM: optimální utahovací moment (montáž bez použití momentového klíče) | 2 | ks |  | 0
21 | 2etapa | Těsnící a fixační tmel • vysoce kvalitní, trvale elastický a přilnavý tmel pro těsnění a fixaci fóliového límce na podklad • použitelný i na vlhký betonový podklad • kartuš 290 ml • příslušenství pro tvarovky a pažnice s fóliovým límcem | 2 | ks |  | 0
|  |  | B) Dílčí cena (bez DPH) |  |  | 0
C) Práce - napojení vrtů do technické místnosti
pol. | kód | název | množství | MJ | jednotková cena bez DPH | celková cena bez DPH
22.1. | etapa 1 | Montážní práce - pokládka a elektrosvařování potrubí: horizontální rozvody od vrtů ke sběrné jímce (manipulace s náviny, svařování, pokládka, dočištění-odkopání zhlaví vrtu) - od každého vrtu 2x potrubí d40 | 1 | kpl |  | 0
22.2. | 2etapa | Montážní práce - pokládka a elektrosvařování potrubí: dopojení od jímky do technické místnosti (manipulace s náviny, svařování, pokládka, ) - od jímky 2x potrubí d63 | 1 | kpl |  | 0
23 | 2etapa | Tepelné izolování potrubí - potrubí v interiéru | 1 | m |  | 0
24 | 2etapa | Tepelné izolování potrubí + ukládání do chráničky | 41 | m |  | 0
25.1. | etapa 1 | Tlakové zkoušky systému v rozsahu dle projektové dokumentace - certifikace - část sběrná jímka vrty | 1 | kpl |  | 0
25.2. | 2etapa | Tlakové zkoušky primárního potrubí - sběrná jímka / objekt v rozsahu dle projektové dokumentace - | 1 | kpl |  | 0
26 | etapa 1 | Míchání nemrznoucí kapaliny a plnění celého systému (celkový objem 480 l) | 1 | kpl |  | 0
27 | 2etapa | Osazení dodaných systémových pažnic pro potrubí d63 + osazení těsnících vložek | 1 | kpl |  | 0
|  |  | C) Dílčí cena (bez DPH) |  |  | 0
D) Zemní práce, ostatní, likvidace odpadu
pol. | kód | název | množství | MJ | jednotková cena bez DPH | celková cena bez DPH
28 | 1+2 etapa | Zemní práce - strojní výkopy - rýhy š. cca 800 mm, hl. cca 1,2 - 1,5 m (od konečného terénu), předpokládaná těžitelnost tř.I | 31 | m3 |  | 0
29 | 1+2 etapa | Zemní práce - přesuny výkopku v rámci stavby do 100 m vzdálenosti | 31 | m3 |  | 0
30 | 1+2 etapa | Zemní práce - záhrn výkopu hutnitelným materiálem (předpoklad vytěženým vytříděným výkopkem fr 0/63) + hutnění po vrstvách | 31 | m3 |  | 0
31 | 1+2 etapa | Zajištění sběrné jímky - přeštěrkováním a položením silničního panelu | 1 | kpl |  | 0
32 | 1+2 etapa | Odvoz a likvidace vytěženého materiálu z vrtání včetně poplatků za skládkovné (cca 3 ks kontejneru 7m3 od vrtů) | 21 | m3 |  | 0
|  |  | D) Dílčí cena (bez DPH) |  |  | 0
REKAPITULACE:
1 etapa |  | A) Vrtné práce včetně vystrojení geotermálních vertikálních vrtů |  |  |  | 0
1 etapa |  | B) Materiál pro dopojení horizontálního vedení geotermálních vertikálních vrtů do technické místnosti |  |  |  | 0
2 etapa |  | B) Materiál pro dopojení horizontálního vedení geotermálních vertikálních vrtů do technické místnosti |  |  |  | 0
1 etapa |  | C) Práce - napojení vrtů do technické místnosti |  |  |  | 0
2 etapa |  | C) Práce - napojení vrtů do technické místnosti |  |  |  | 0
1+2 etapa |  | D) Zemní práce, ostatní, likvidace odpadu |  |  |  | 0
1. ETAPA |  |  |  |  | 0
2. ETAPA |  |  |  |  | 0
SPOLEČNÉ PRÁCE PRO 1+2.ETAPU |  |  |  |  | 0
Cena za SO 704 celkem (1+2.ETAPA) bez DPH: |  |  |  |  | 0
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST:
Projekt počítá s připraveností staveniště: • Sjízdnost pro osobní i nákladní automobil