TECHNICKÁ SPECIFIKACE DOKUMENTŮ POŽADOVANÝCH OD VYBRANÉHO DODAVATELE PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

Zadavatel odešle vybranému dodavateli před uzavřením smlouvy výzvu k předložení níže uvedených dokumentů, jejichž předložení je podmínkou uzavření smlouvy. Účastníci zadávacího řízení nejsou povinni dokládat níže uvedené dokumenty ve svých nabídkách. V případě, že budou dokumenty předloženy, nebudou tyto dokumenty předmětem posuzování nabídek.

Vybraný dodavatel je povinen předložit dokumenty ohledně výrobků, které plánuje použít v rámci plnění smlouvy. Změna předmětných výrobků (ohledně nichž byly doloženy dokumenty) v rámci plnění smlouvy bude možná pouze ze závažných důvodů s předchozím písemným souhlasem zadavatele, a to pouze za výrobky splňující požadavky této technické specifikace dokumentů a zadávací dokumentace.

Pokud by vybraný dodavatel v mimořádných případech prokázal, že na trhu není dostupný výrobek splňující níže uvedené parametry technické specifikace dokumentů, je vybraný dodavatel oprávněn předložit dokumenty k výrobku, který se bude svými parametry co nejvíce blížit stanoveným požadavkům a předmětný výrobek následně použít v rámci plnění smlouvy.

- Zadavatel požaduje, aby účastník předložil technický list absorpčního plynového tepelného čerpadla země/voda, které hodlá použít při plnění veřejné zakázky. V předloženém technickém listu musí být uvedeny základní technické parametry tepelného čerpadla (tepelný výkon při teplotní charakteristice B0/W35, topný faktor dle ČSN EN 12 309-2 při teplotní charakteristice B0/W35, maximální teplota výstupní topné vody). Jmenovitý topný výkon jednoho plynového absorpčního tepelného čerpadla země/voda musí činit minimálně 40,0 kW a maximálně 45,0 kW při B0/W35, jmenovitý topný faktor minimálně 1,6 při B0/W35 (dle ČSN EN 12 309-2). Výstupní teplota topné vody z tepelného čerpadla musí činit minimálně 65°C.

- Účastník předloží technický list, ze kterého bude zřejmé, že nabízené kondenzační plynové kotle splňují:

Typ A

  - Jmenovitý tepelný výkon

Qtmin= 44,9kW při teplotním spádu 75/60°C nebo 80/60°C

Qtmax= 49,9 kW při teplotním spádu 75/60°C nebo 80/60°C

  - Normovaný stupeň využití při teplotním spádu 75/60°C nebo 80/60°C minimálně 97,1 %

  - Regulační rozsah minimálně 20 - 100%.

Typ B

  - Jmenovitý tepelný výkon

Qtmin= 33,6 kW při teplotním spádu 75/60°C nebo 80/60°C

Qtmax= 40 kW při teplotním spádu 75/60°C nebo 80/60°C

  - Normovaný stupeň využití při teplotním spádu 75/60°C nebo 80/60°C minimálně 97,1 %

  - Regulační rozsah minimálně 20 - 100%.

- Plastový vícekomorový okenní profil, který hodlá účastník použít při plnění veřejné zakázky, musí splňovat součinitel prostupu tepla rámem maximálně Uf ≤ 0,89 W/m2K. Hodnota součinitele prostupu tepla okenního rámu bude v nabídce doložena certifikátem akreditované laboratoře.

- Plastový vícekomorový okenní profil, který hodlá účastník použít při plnění veřejné zakázky, musí splňovat třídu A dle ČSN en 12608. Účastník toto doloží potvrzením notifikované osoby.

- Technické listy izolačních zasklení u plastových oken, která má v úmyslu použít pro plnění veřejné zakázky, ve kterém bude uvedena hodnota součinitele prostupu tepla Ug (W/m2K) a součinitel propustnosti celkové energie slunečního záření g (%). Požadované hodnoty součinitele prostupu u izolačního zasklení a součinitel propustnosti celkové energie slunečního záření g jsou následující

Ug = max. 0,5 W/m²K.

g = 52% - 56%

- Technický list zateplovacího systému ETICS, ze kterého bude patrné jeho materiálové složení. ETICS musí být certifikovaný.

- Fotovoltaické panely

Účastník předloží technické listy - Elektrárna bude tvořena maximálně 100 ks fotovoltaických panelů o výkonu minimálně 295 Wp, celkový instalovaný výkon fotovoltaického systému činí minimálně 29,5 kWp.

FVE panel

Minimální účinnost fotovoltaického panelu: 			21,6 %

Zatížení min. vítr, ze zadní i přední strany: 			2400 Pa

Zatížení sníh ze přední strany:					min. 5400 Pa

Pokles výkonu FVE panelu po 30 letech provozu: 		max.12% z původního výkonu

Produktová záruka na panel:					min. 15 let

Střídač

Minimální výstupní výkon AC: 					12,5 kVA

Minimální evropská vážena účinnost: 				97,7 %

Produktová záruka na střídač:					10 let

- Účastník předloží technické listy pro použité tepelné izolace, ze kterých bude patrné, že splňují požadavky uvedené v projektové dokumentaci. Výrobky, které hodlá Účastník ZŘ použít při plnění veřejné zakázky, musí splňovat níže uvedené součinitele teplené vodivosti λ, nebo nižší:

  - izolace střech: minerální vlna (λ ≤ 0,033 W/m.K při tloušťce 180 mm);

  - izolace soklu: XPS (λ ≤ 0,038 W/m.K při tloušťce 160 mm);

  - izolace stěny v kontaktu se zeminou (λ ≤ 0,036 W/m.K při tloušťce 160 mm);

  - izolace fasády: minerální vlna (λ ≤ 0,035 W/m.K při tloušťce 180 mm) třída reakce na oheň A1.

- Účastník předloží technický list hydroizolační folie na bázi měkčeného PVC, které hodlá použít pro plnění veřejné zakázky.

- tloušťka: 					min. 1,5 mm

- pevnost v tahu: 				min. 1000 N/50mm

- průtažnost: 				min. 15%

- odolnost proti protrhávání:			min. 180 N

- odolnost proti statickému zatížení: 		min. 200 N

- odolnost proti nárazu: 			min. 600 mm

- odolnost spoje vůči smyku: 		min. 850 N/50mm

- odolnost proti krupobití: 			min. 17 m/s

- faktor difúzního odporu: 			max. 15000

- požární kvalifikace BROOF (t3) (skladba)