## Výkaz výměr
Výkaz výměr
Akce: „MODERNIZACE ŠKOLNÍCH KUCHYNĚK HOTLOVÁ ŠKOLA PODĚBRADY“
Poz. | Název jednotky | mn. | jed. | Cena jed. | Cena celkem | Poznámky
Zař.č.1 | Větrání cvičné kuchyně č.1
| Kompaktní VZT jednotka v podstropním provedení | 1 | kpl | 0 | 0
s deskovým rekuperátorem, reverzibilním přímým výparem, elektrickým dohřevem při odmrazování, ve vnitřním provedení vč. kompletního příslušenství a MaR
MaR bude zahrnovat externí dotykový ovladač do místa obsluhy, řízení výkonu s týdenním časovým programem nebo manuálně. Řízení teploty dle přívodního vzduchu do místnosti
Vč. ethernet a MODBUS výstupu pro vzdálený monitoring, zahrnutí
Vp/Vo=5100/5100m3/h, Pext=380/430Pa
Qchl/Qtop=10,1/3,4kW R32
Qtop=6,0kW 3x400V/50Hz
Součástí dodávky bude:
- silentbloky pod uložení VZT zařízení
- prokabelování a oživení systému MaR
- šéfmontáž, sestavení VZT jednotky na místě – s ohledem na stísněné prostory bude jednotka dodána v rozloženém stavu
| Venkovní kondenzační jednotka pro přímý výpar vč. AHU kitu s řízením 0-10V, ovladače a kompletního příslušenství, silentbloků a systémové konzole na střechu objektu | 1 | kpl | 0 | 0
Qchl/Qtop=22,5/25,0kW R32
| Buňkový tlumič hluku vč. trouby sk 1.pozink 800x800-2000 | 2 | kpl | 0 | 0 | Vynechání tlumičů hluku na sání a výfuku vně VZT jednotky
- útlum min 28dB(A)
| Buňkový tlumič hluku vč. trouby sk 1.pozink 800x800-1500 | 1 | kpl | 0 | 0 | Vynechání tlumičů hluku na sání a výfuku vně VZT jednotky
- útlum min 23dB(A)
| Buňkový tlumič hluku vč. trouby sk 1.pozink 800x800-1250 | 1 | kpl | 0 | 0 | Vynechání tlumičů hluku na sání a výfuku vně VZT jednotky
- útlum min 21dB(A)
| Regulační klapka do čtyřhranného potrubí 710x315, ruční ovládání | 1 | ks | 0 | 0
| Regulační klapka do čtyřhranného potrubí 630x315, ruční ovládání | 3 | ks | 0 | 0
| Regulační klapka do kruhového potrubí DN125, ruční ovládání | 2 | ks | 0 | 0
| Mřížka do čtyřhranného potrubí v pozink. provedení, s upevňovacím rámečkem na pružiny do potrubí, rozměr 1000x315 | 1 | ks | 0 | 0
| Mřížka do čtyřhranného potrubí v pozink. provedení, s upevňovacím rámečkem na pružiny do potrubí, rozměr 630x315 | 2 | ks | 0 | 0
| Mřížka do čtyřhranného potrubí v pozink. provedení, s upevňovacím rámečkem na pružiny do potrubí, rozměr 525x225 | 5 | ks | 0 | 0
| Talířový ventil kovový ø125 vč. zděře a kroužku | 2 | ks | 0 | 0
| Protidešťová žaluzie v ALU provedení vč. upínacího rámu do potrubí a síta, RAL dle arch., rozměr 1000x500 | 1 | kpl | 0 | 0 | Záměna přívodních vířivých anemostatů za regulovatelné
| Čtyřhranné VZT potrubí sk.I. pozink provedení vč. tvarovek a přírub do obvodu 3,2 m, vodotěsné | 147 | m2 | 0 | 0
| Kruhové spirálně vinuté potrubí v pozink provedení do ø125 30% tvarovek, třída těsnosti C | 18 | bm | 0 | 0
| Ohebná tepelně a hlukově izolovaná hadice tl.25mm do ø125 | 3 | bm | 0 | 0 | Vypuštění napojovacích hadic vířivých anemostatů
| Tepelná kaučuková izolace ze samolepících pásů tl. 50 mm s ALU polepem – vzduchovody od VZT jednotky do exteriéru | 64 | m2 | 0 | 0
| Tepelná kaučuková izolace ze samolepících pásů tl. 25 mm s ALU polepem – vzduchovody od VZT jednotky do interiéru | 104 | m2 | 0 | 0
| Cu dvoutrubní svazek do DN10/16 pro vedení chladiva R32 vč. parotěsné kaučukové izolace /venkovní UV odolné/vč. komunikační kabeláže | 48 | bm | 0 | 0
Zař.č.2 | Větrání cvičné kuchyně č.2
| Kompaktní VZT jednotka v podstropním provedení | 1 | kpl | 0 | 0
s deskovým rekuperátorem, reverzibilním přímým výparem, elektrickým dohřevem při odmrazování, ve vnitřním provedení vč. kompletního příslušenství a MaR
MaR bude zahrnovat externí dotykový ovladač do místa obsluhy, řízení výkonu s týdenním časovým programem nebo manuálně. Řízení teploty dle přívodního vzduchu do místnosti
Vč. ethernet a MODBUS výstupu pro vzdálený monitoring
Vp/Vo=6850/6850m3/h, Pext=370/390Pa
Qchl/Qtop=13,8/14,7kW R32
Qtop=8,9kW 3x400V/50Hz
Součástí dodávky bude:
- silentbloky pod uložení VZT zařízení
- prokabelování a oživení systému MaR
- šéfmontáž, sestavení VZT jednotky na místě – s ohledem na stísněné prostory bude jednotka dodána v rozloženém stavu
| Venkovní kondenzační jednotka pro přímý výpar vč. AHU kitu s řízením 0-10V, ovladače a kompletního příslušenství, silentbloků a systémové konzole na střechu objektu | 1 | kpl | 0 | 0
Qchl/Qtop=14,0/16,0kW R32
| Buňkový tlumič hluku vč. trouby sk 1.pozink 800x1000-2000 | 2 | kpl | 0 | 0 | Vynechání tlumičů hluku na sání a výfuku vně VZT jednotky
- útlum min 28dB(A)
| Buňkový tlumič hluku vč. trouby sk 1.pozink 800x1000-1500 | 1 | kpl | 0 | 0 | Vynechání tlumičů hluku na sání a výfuku vně VZT jednotky
- útlum min 23dB(A)
| Regulační klapka do čtyřhranného potrubí 500x355, ruční ovládání | 1 | ks | 0 | 0
| Regulační klapka do čtyřhranného potrubí 400x355, ruční ovládání | 1 | ks | 0 | 0
| Regulační klapka do čtyřhranného potrubí 400x315, ruční ovládání | 1 | ks | 0 | 0
| Regulační klapka do čtyřhranného potrubí 315x355, ruční ovládání | 1 | ks | 0 | 0
| Regulační klapka do čtyřhranného potrubí 315x315, ruční ovládání | 1 | ks | 0 | 0
| Regulační klapka do kruhového potrubí DN200, ruční ovládání | 1 | ks | 0 | 0
| Regulační klapka do kruhového potrubí DN160, ruční ovládání | 2 | ks | 0 | 0
| Regulační klapka do kruhového potrubí DN125, ruční ovládání | 2 | ks | 0 | 0
| Mřížka do čtyřhranného potrubí v pozink. provedení, s upevňovacím rámečkem na pružiny do potrubí, rozměr 1225x225 | 2 | ks | 0 | 0
| Mřížka do čtyřhranného potrubí v pozink. provedení, s upevňovacím rámečkem na pružiny do potrubí, rozměr 1050x315 | 2 | ks | 0 | 0
| Mřížka do čtyřhranného potrubí v pozink. provedení, s upevňovacím rámečkem na pružiny do potrubí, rozměr 825x225 | 2 | ks | 0 | 0
| Odvodní jednořadá vyústka v pozink provedení do kruhového potrubí, rozměr 825x75 | 1 | ks | 0 | 0
| Odvodní jednořadá vyústka v pozink provedení do kruhového potrubí, rozměr 525x75 | 1 | ks | 0 | 0
| Stěnová mřížka v ALU provedení, rozteč lamel 20mnm, s upevňovacím rámečkem na pružiny do potrubí, rozměr 400x200 | 2 | ks | 0 | 0
| Protidešťová žaluzie v ALU provedení vč. upínacího rámu do potrubí a síta, RAL dle arch., rozměr 1000x500 | 1 | kpl | 0 | 0 | Záměna přívodních vířivých anemostatů za regulovatelné
| Šikmý výfukový kus vč. síta 10x10mm, rozměr 560x1000 | 1 | kpl | 0 | 0 | Záměna přívodních vířivých anemostatů za regulovatelné
| Čtyřhranné VZT potrubí sk.I. pozink provedení vč. tvarovek a přírub do obvodu 3,6 m, vodotěsné | 258 | m2 | 0 | 0
| Kruhové spirálně vinuté potrubí v pozink provedení do ø200 30% tvarovek, třída těsnosti C | 11 | bm | 0 | 0
| Tepelná izolace ze minerálních desek tl. 100 mm s oplechováním | 47 | m2 | 0 | 0
| Tepelná kaučuková izolace ze samolepících pásů tl. 50 mm s ALU polepem – vzduchovody od VZT jednotky do exteriéru | 144 | m2 | 0 | 0
| Tepelná kaučuková izolace ze samolepících pásů tl. 25 mm s ALU polepem – vzduchovody od VZT jednotky do interiéru | 126 | m2 | 0 | 0
| Cu dvoutrubní svazek do DN10/16 pro vedení chladiva R32 vč. parotěsné kaučukové izolace /venkovní UV odolné/vč. komunikační kabeláže | 39 | bm | 0 | 0
Zař.č.3 | Větrání jídelního koutku č.1, šaten a zázemí žáci
| Kompaktní VZT jednotka v podstropním provedení | 1 | kpl | 0 | 0
s deskovým rekuperátorem, reverzibilním přímým výparem, elektrickým dohřevem při odmrazování, ve vnitřním provedení vč. kompletního příslušenství a MaR
MaR bude zahrnovat externí dotykový ovladač do místa obsluhy, řízení výkonu dle čidel CO2 a PIR a týdenním časovým programem nebo manuálně. Řízení teploty dle přívodního vzduchu do místnosti
Řízení regulátorů variabilního průtoku, vč. ethernet a MODBUS výstupu pro vzdálený monitoring
Vp/Vo=1030m3/h, Pext=380/430Pa
Qchl/Qtop=2,85/2,0 kW R32
Qtop=2,0kW 3x400V/50Hz
Součástí dodávky bude:
- silentbloky pod uložení VZT zařízení
- prokabelování a oživení systému MaR
- šéfmontáž, sestavení VZT jednotky na místě – s ohledem na stísněné prostory bude jednotka dodána v rozloženém stavu
| Venkovní kondenzační jednotka pro přímý výpar vč. AHU kitu s řízením 0-10V, ovladače a kompletního příslušenství, silentbloků a systémové konzole na střechu objektu | 1 | kpl | 0 | 0
Qchl/Qtop=3,6/4,0kW R32
| Kruhový tlumič hluku ø315, tl.izolace 50mm, l=0,9m | 4 | ks | 0 | 0
- útlum min 18dB(A)
| Kruhový tlumič hluku ø315, tl.izolace 50mm, l=0,6m | 1 | ks | 0 | 0
- útlum min 12dB(A)
| Regulátor variabilního průtoku do kruhového potrubí, s ovládáním 0-10V, s měřením průtočného množství vzduchu a zpětným hlášením o průtoku do MaR, DN 200 | 2 | ks | 0 | 0
| Regulátor variabilního průtoku do kruhového potrubí, s ovládáním 0-10V, s měřením průtočného množství vzduchu a zpětným hlášením o průtoku do MaR, DN 160 | 4 | ks | 0 | 0
| Regulátor variabilního průtoku do kruhového potrubí, s ovládáním 0-10V, s měřením průtočného množství vzduchu a zpětným hlášením o průtoku do MaR, DN 125 | 1 | ks | 0 | 0
| Regulátor variabilního průtoku do kruhového potrubí, s ovládáním 0-10V, s měřením průtočného množství vzduchu a zpětným hlášením o průtoku do MaR, DN 100 | 1 | ks | 0 | 0
| Zpětná těsná klapka do kruhového potrubí DN315 | 2 | ks | 0 | 0
| Přívodní čtvercová vířivá vel.600x24 s nastavitelnými lamelami vč. plenumboxu vel.600, horizontální připojení ø200 s regulační klapkou | 2 | kpl | 0 | 0 | Záměna přívodních vířivých anemostatů za regulovatelné
| Odvodní čtvercová vířivá vel.600x24 s nastavitelnými lamelami vč. plenumboxu vel.600, horizontální připojení ø200 s regulační klapkou | 1 | kpl | 0 | 0 | Záměna přívodních vířivých anemostatů za regulovatelné
| Odvodní jednořadá vyústka s regulacíR1 v pozink provedení do kruhového potrubí, rozměr 225x75 | 1 | ks | 0 | 0
| Talířový ventil kovový ø160 vč. zděře a kroužku | 8 | ks | 0 | 0
| Talířový ventil kovový ø125 vč. zděře a kroužku | 2 | ks | 0 | 0
| Stěnová mřížka v ALU provedení, rozteč lamel 20mnm, s upevňovacím rámečkem na pružiny do potrubí, rozměr 400x100 | 4 | ks | 0 | 0
| Čtyřhranné VZT potrubí sk.I. pozink provedení vč. tvarovek a přírub do obvodu 3,6 m, těsné | 2 | m2 | 0 | 0
| Kruhové spirálně vinuté potrubí v pozink provedení do ø315 30% tvarovek, třída těsnosti C | 51 | bm | 0 | 0
| Ohebná tepelně a hlukově izolovaná hadice tl.25mm do ø200 | 21 | bm | 0 | 0 | Vypuštění napojovacích hadic vířivých anemostatů
| Tepelná izolace ze minerálních desek tl. 100 mm s oplechováním | 9 | m2 | 0 | 0
| Tepelná kaučuková izolace ze samolepících pásů tl. 50 mm s ALU polepem – vzduchovody od VZT jednotky do exteriéru | 18 | m2 | 0 | 0
| Tepelná kaučuková izolace ze samolepících pásů tl. 25 mm s ALU polepem – vzduchovody od VZT jednotky do interiéru | 66 | m2 | 0 | 0
| Cu dvoutrubní svazek do DN6/12 pro vedení chladiva R32 vč. parotěsné kaučukové izolace /venkovní UV odolné/vč. komunikační kabeláže | 39 | bm | 0 | 0
Zař.č.4 | Větrání jídelního koutku č.2, učeben stolovnictví, kabinetů a zázemí
| Kompaktní VZT jednotka v podstropním provedení | 1 | kpl | 0 | 0
s deskovým rekuperátorem, reverzibilním přímým výparem, elektrickým dohřevem při odmrazování, ve vnitřním provedení vč. kompletního příslušenství a MaR
MaR bude zahrnovat externí dotykový ovladač do místa obsluhy, řízení výkonu dle čidel CO2 a PIR a týdenním časovým programem nebo manuálně. Řízení teploty dle přívodního vzduchu do místnosti
Řízení regulátorů variabilního průtoku, vč. ethernet a MODBUS výstupu pro vzdálený monitoring
Vp/Vo=1390m3/h, Pext=360Pa
Qchl/Qtop=3,9/2,0 kW R32
Qtop=2,0kW 3x400V/50Hz
Součástí dodávky bude:
- silentbloky pod uložení VZT zařízení
- prokabelování a oživení systému MaR
- šéfmontáž, sestavení VZT jednotky na místě – s ohledem na stísněné prostory bude jednotka dodána v rozloženém stavu
| Venkovní kondenzační jednotka pro přímý výpar vč. AHU kitu s řízením 0-10V, ovladače a kompletního příslušenství, silentbloků a systémové konzole na střechu objektu | 1 | kpl | 0 | 0
Qchl/Qtop=5,0/5,3kW R32
| Kruhový tlumič hluku ø315, tl.izolace 50mm, l=0,9m | 4 | ks | 0 | 0
- útlum min 18dB(A)
| Kruhový tlumič hluku ø315, tl.izolace 50mm, l=0,6m | 1 | ks | 0 | 0
- útlum min 12dB(A)
| Regulátor variabilního průtoku do kruhového potrubí, s ovládáním 0-10V, s měřením průtočného množství vzduchu a zpětným hlášením o průtoku do MaR, DN 200 | 4 | ks | 0 | 0
| Regulátor variabilního průtoku do kruhového potrubí, s ovládáním 0-10V, s měřením průtočného množství vzduchu a zpětným hlášením o průtoku do MaR, DN 160 | 4 | ks | 0 | 0
| Regulátor variabilního průtoku do kruhového potrubí, s ovládáním 0-10V, s měřením průtočného množství vzduchu a zpětným hlášením o průtoku do MaR, DN 125 | 2 | ks | 0 | 0
| Zpětná těsná klapka do kruhového potrubí DN315 | 2 | ks | 0 | 0
| Přívodní čtvercová vířivá vel.600x24 s nastavitelnými lamelami vč. plenumboxu vel.600, horizontální připojení ø200 s regulační klapkou | 4 | kpl | 0 | 0 | Záměna přívodních vířivých anemostatů za regulovatelné
| Odvodní čtvercová vířivá vel.600x24 s nastavitelnými lamelami vč. plenumboxu vel.600, horizontální připojení ø200 s regulační klapkou | 4 | kpl | 0 | 0 | Záměna přívodních vířivých anemostatů za regulovatelné
| Talířový ventil kovový ø200 vč. zděře a kroužku | 2 | ks | 0 | 0
| Talířový ventil kovový ø160 vč. zděře a kroužku | 1 | ks | 0 | 0
| Talířový ventil kovový ø125 vč. zděře a kroužku | 4 | ks | 0 | 0
| Stěnová mřížka v ALU provedení, rozteč lamel 20mnm, s upevňovacím rámečkem na pružiny do potrubí, rozměr 400x100 | 2 | ks | 0 | 0
| Čtyřhranné VZT potrubí sk.I. pozink provedení vč. tvarovek a přírub do obvodu 3,6 m, těsné | 1 | m2 | 0 | 0
| Kruhové spirálně vinuté potrubí v pozink provedení do ø315 30% tvarovek, třída těsnosti C | 72 | bm | 0 | 0
| Ohebná tepelně a hlukově izolovaná hadice tl.25mm do ø200 | 24 | bm | 0 | 0 | Vypuštění napojovacích hadic vířivých anemostatů
| Tepelná kaučuková izolace ze samolepících pásů tl. 50 mm s ALU polepem – vzduchovody od VZT jednotky do exteriéru | 42 | m2 | 0 | 0
| Tepelná kaučuková izolace ze samolepících pásů tl. 25 mm s ALU polepem – vzduchovody od VZT jednotky do interiéru | 108 | m2 | 0 | 0
| Cu dvoutrubní svazek do DN6/12 pro vedení chladiva R32 vč. parotěsné kaučukové izolace /venkovní UV odolné/vč. komunikační kabeláže | 34 | bm | 0 | 0
| Dodávka celkem |  |  |  | 0
| Montáž VZT/klimatizačního zařízení | 1 | kpl |  | 0
| Montáž a prokabelování MaR | 1 | kpl |  | 0
| Doprava a přesun hmot | 1 | kpl |  | 0
| Svislá přeprava, jeřábnické práce | 1 | kpl |  | 0
| Lešení/plošina | 1 | kpl |  | 0
| Montážní, spojovací a závěsový materiál | 1 | kpl |  | 0
| CENA CELKEM |  |  |  | 0
Zař.č.X | Ostatní
| Zprovoznění a zregulování, funkční zkoušky, revize, protokoly | 1 | kpl |  | 0
| Výrobní projektová dokumentace | 1 | kpl |  | 0
| CENA CELKEM |  |  |  | 0
| VZDUCHOTECHNIKA CELKEM |  |  |  | 0