| Zkvalitnění podmínek pro poskytování vzdělávání a služeb SŠ a ZŠ Beroun Ulice Karla Čapka, Beroun |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  |  |  |
| PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY |  |  |  |  |
|  | 01/2024 | Jan Pešout | R.0 |  |
|  | DATUM | VYPRACOVAL | REVIZE |  |
| DPU REVIT s.r.o., Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 - Strašnice, IČ: 287 11 335, DIČ: CZ28711335, www.dpurevit.cz |  |  |  |  |

# Popis území stavby

- Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území:

Objekt střední a základní školy se nachází ve „středozápadní“ části města Beroun v ulici Karla Čapka v blízkosti koupaliště. Pozemek okolo objektu je mírně svažitý směrem k ulici Švermova. U severního průčelí, v němž jsou umístěny vstupy do budov, je situována zpevněná (parkovací plocha). Ve zbývající části pozemku jsou převážně plochy zatravněné v kombinaci s přístupovými cestami apod. V ploše zahrady je navíc multifunkční hřiště, běžecká dráha s doskočištěm, a různé drobné stavby, které jsou pozůstatky z doby, kdy objekt č.p. 1457 sloužil ještě jako MŠ. Stávající řešení areálu je nejlépe patrné z výkresu „07 - Situace bourání“ v rámci složky SO.02. Přístup k objektu je volný ze všech stran. Pozemek kolem objektu je v majetku investora (s výjimkou severní fasády pavilonu B (hospodářský pavilon), která sousedí s „městským“ pozemkem).

Objekt se nachází v zastavěném území. Jedná se o stávající stavbu, ke které budou přistavěny nové pavilony. Charakter, využití či zastavěnost území se nemění (objekt bude i nadále (včetně přistavovaných částí/pavilonů) využíván jako střední a základní škola). Z jižní strany (od ulice Švermova) bude vzhled budovy přístavbami dost podstatně změněn, nicméně výšková úroveň budov zůstává zachována.

- Údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem:

Stavba je naprojektována v souladu s územním rozhodnutím č.j. MBE/75680/2023/VYST-PrL ze dne 3.11.2023.

- Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby:

Navržené stavební úpravy/přístavby nepovedou ke změně užívání, objekt bude i nadále využíván jako střední a základní škola, nicméně soulad s územně plánovací dokumentací dále uvádím:

Dle platné územně plánovací dokumentace, tj. dle ÚP Beroun (po vydání změny č. 4a), který byl vydán Zastupitelstvem města Beroun v červenci 2022 jako opatření obecné povahy, se předmětná plocha stavby (st. p. č. 4367 + p.p.č. 2672, 2673 a 2674/2, vše k.ú. Beroun) nachází v ploše OV (veřejná vybavenost), jejíž způsob využití je definovaný jako:

- plochy pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva (§ 2, odst. 1, písm. k, bod 3 Stavebního zákona)

Územním plánem jsou pro rozvoj a zvýšení kvality sféry občanské vybavenosti navržena tato nová zařízení, resp. opatření:

- Vzdělání a výchova

- současná zařízení je nutno pokládat za stabilizovaná s předpokladem optimalizace kapacitních a kvalitativních hodnot;

- nová zařízení péče o děti v předškolním věku (Mateřské školy) a školská zařízení lze situovat především v rámci rozvojových nebo přestavbových ploch BH, BI, SC, SC.1, OV, případně SM, SM.3, SM.7 (za předpokladu splnění hygienických norem); zařízení péče o děti v předškolním věku je možné kromě již uvedených ploch situovat i v rámci ploch BH.3, BI.2, BV, BV.1, BV.2;

- Lesní Mateřská škola – specifické zařízení péče o děti v předškolním věku – je možné situovat v ploše s možností využití pro nestavební vybavení a provoz Lesní Mateřské školy (NS.flp) vymezené Změnou č.1 ÚP Beroun v lokalitě Pánve – viz výkres č.2.1, O.1. Při využití části území do vzdálenosti 50 m od hranice lesa je nezbytné respektovat podmínky stanovené příslušným orgánem státní správy lesů dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů;

VEŘEJNÁ VYBAVENOST

a) využití plochy

Hlavní využití:

  - areály, stavby a zařízení veřejné občanské vybavenosti (zejména pro školství, zdravotnictví, sociální péči, kulturu a veřejnou správu)

Přípustné využití:

  - administrativa

- stavby a zařízení pro vzdělávání, kulturu a církevní účely

  - novostavby maloobchodních zařízení do 150 m2 celkové prodejní plochy (stanovení vyšší výměry je možné výhradně v případě využití stávajících objektů a je podmíněno kladným posouzením urbanistických předpokladů úřadem územního plánování a architektem města)

  - bydlení v pohotovostních nebo služebních bytech, případně v bytě vlastníka zařízení

- přechodné ubytování zaměstnanců, turistů, studentů a žáků

- stravovací služby

  - veřejná prostranství a plochy okrasné zeleně s prvky drobné architektury a mobiliářem pro relaxaci, orientaci a informace

- dětská hřiště

- sportovní zařízení v uzavřených objektech (po zhodnocení hlukové zátěže!)

- parkoviště pro potřebu zóny

- nezbytná technická vybavenost

Nepřípustné využití území, činnosti a stavby:

- stavby a zařízení, které nesouvisejí s vymezeným hlavním nebo přípustným využitím

- přechodné ubytování jiného druhu, než je uvedeno v přípustném využití

- stavby a zařízení, které v důsledku provozovaných činností způsobují překročení stanovených limitů zatížení okolí hlukem, prachem, nebo zatěžují okolí exhalacemi (např. autodílny, klempířské provozovny, …), organoleptickým pachem apod. – a to i druhotně např. zvýšením dopravní zátěže

- komerční výroba solární energie (nad rámec spotřeby v objektu)

Podmínky:

- parkování vozidel na vlastním nebo k tomu účelu určeném pozemku

- v lokalitě musí být vymezeny plochy pro soustředění nádob sběru tříděného nebo směsného odpadu

- investor, resp. vlastník stavby je povinen zajistit výsadbu doprovodné zeleně

- v případě výroby solární energie musí být solární články zabudovány jako součást stavebního objektu

b) prostorové uspořádání

Účelové stavby a provozovny nesmí svým provozem negativně ovlivňovat sousední obytné zóny. Nové objekty nebo nástavby, přístavby a stavební úpravy původních objektů musí formou zastřešení, výškou římsy a hřebene respektovat kompoziční vztahy a reagovat na měřítko, kontext a charakter okolní zástavby. Výška objektu jako solitérů (není-li vázána hladinou sousedních objektů) by měla odpovídat max. třem nadzemním podlažím s ustoupeným čtvrtým podlažím nebo podkrovím; ojedinělé vyšší objekty charakteru kompozičních dominant v max. rozsahu do 5 % plochy stavby posoudí místně příslušný úřad územního plánování a architekt města na základě předloženého prověření kompozičních vztahů a zákresu vizualizace do panoramatu města z individuálně určených stanovišť. Vybavení parteru: mobiliář pro relaxaci, dětská hřiště, relaxační sportoviště (nekrytá veřejná).

KZ = 0,40

Z výše uvedeného vyplývá, že stávající i budoucí využití objektu, tj. střední a základní škola je definováno jako hlavní využití. Celkovou plochu pozemků vymezených v rámci této funkční plochy o výměře 6325 m2 (pozemek parc. č. 2672 + pozemek parc. č. 2673 + pozemek parc. č. 2674/2 + pozemek parc. č.st. 4367, vše k.ú. Beroun) je možné plošně zastavět až do 60 %.

Proto je možné aplikovat přístavbu/y ke stávajícímu objektu ve „stejné“ výškové úrovni. Podrobné výpočty ploch byly patrné z tabulek uvedených v DUR.

- Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území:

Žádná výjimka nebyla vydána.

- Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů:

Z hlediska „území“ nebyly žádné připomínky uplatněny.

- Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.:

Byla provedena prohlídka stavby včetně pořízení fotodokumentace.

Dále byl firmou GEOSLUŽBY KOŘÁN s.r.o. proveden inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum. Z inženýrskogeologického průzkumu mimo jiné vyplývá, že základové poměry pro sledovanou oblast lze klasifikovat jako spíše jednoduché.  Základové poměry jsou zde do jisté míry komplikovány výskytem mocné polohy deluviálních sedimentů s proměnlivým stupněm konzistence, vyznačujících se místy nízkou geotechnickou kvalitou.

Z hlediska projektované přístavby nepodsklepených dvoupodlažních objektů přístavby jde patrně o nenáročnou i náročnější stavební konstrukci; při návrhu základů bude třeba postupovat ve smyslu ČSN EN 1997-1 Eurokód 7 v závislosti na náročnosti konstrukce podle principů 1. až 2. geotechnické kategorie s využitím směrných normových charakteristik základových půd, upřesněných o výsledky terénního průzkumu.

Vše podrobně specifikováno v samotné průzkumu, který je součástí dokladové části této dokumentace.

Z hydrogeologického průzkumu pak mimo jiné vyplývá, že byla realizována nálevová vsakovací zkouška, situovaná do průzkumného vrtu HV4, která byla ukončena v poloze písčitoštěrkovitých zemin GT3, v hloubce 3,2 m pod povrchem terénu. Pod touto úrovní byla zastižena poloha omezeně propustného písčitého jílu GT2. Tabelární i grafický záznam nálevové zkoušky, včetně vyhodnocení je součástí přílohy č. 5 HG průzkumu. Vsakovací zkouška byla provedena jako zkouška s proměnlivou hladinou. Vyhodnocením byl získán podklad pro výpočet koeficientu vsaku, který je podle ČSN 75 9010 stanoven jako poměr objemu vody vsáknuté v průzkumné sondě Qzk na zkušební vsakovací ploše Azk za určitý časový úsek během zkoušky. Z výsledku vsakovací zkoušky byl stanoven koeficient vsaku průlinového prostředí zemin GT2a  kv = 2,1 x 10-6 m/s.  Popisované geologické prostředí lze na základě klasifikace Jetel, J.: „Určování hydraulických parametrů hornin hydrodynamickými zkouškami ve vrtech“ orientačně zařadit do skupiny V (dosti slabě propustné prostředí).

Firmou Geologické služby s.r.o. byl proveden i „radonový průzkum“, jehož výstupem je „Protokol o stanovení radonového indexu pozemku na p.p.č. 2673 a st.p.č. 4367, k.ú. Beroun, kraj Středočeský“, dále pak „Protokol o stanovení radonového indexu pozemku na p.p.č. 2672 a 2673, k.ú. Beroun, kraj Středočeský“ a „Protokol o stanovení radonového indexu pozemku na p.p.č. 2674/2 a st.p.č. 4366, k.ú. Beroun, kraj Středočeský“. 3 posudky byly zhotoveny, protože se jedná o 3 místa pro přístavby. Z těchto protokolů mimo jiné vyplývá, že plynopropustnost na pozemcích lze na základě popsaného posouzení klasifikovat v kategorii střední. Dále pak ve smyslu vyhlášky č. 422/2016 Sb. jsou všechny posuzované pozemky zařazeny do kategorie střední radonový index. Vše podrobně specifikováno v samotné průzkumu, který je součástí dokladové části této dokumentace.

- Ochrana území podle jiných právních předpisů1):

Žádná taková ochrana není projektantovi známa.

- Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.:

Objekt je umístěn mimo záplavové i poddolované území.

- Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území:

Stavbou bude dotčeny jak pozemky stávajících budov v areálu školy (st.p.č. 4367, k.ú. Beroun), tak zbývající pozemky v areálu školy (p.p.č. 2672, 2673 a 2674/2, k.ú. Beroun). Všechny uvedené pozemky jsou v majetku Středočeského kraje, Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5. Právo Hospodaření se svěřeným majetkem kraje má Střední škola a Základní škola Beroun, příspěvková organizace, Karla Čapka 1457, Beroun-Město, 266 01 Beroun (investor stavby). Jediný sousední/okolní pozemek, který bude „zprostředkovaně“ stavbou rovněž dotčen, je pozemek p.p.č. 2674/1, k.ú. Beroun, na kterém bude realizována přeložka vedení NN (řeší ČEZ Distribuce). Uvedený pozemek je v majetku Města Beroun, Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun.

Žádné jiné okolní stavby ani pozemky nebudou stavbou dotčeny.

Odtokové poměry se provedením stavby nijak nezmění.

- Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin:

V rámci záměru nevznikají téměř žádné požadavky na asanace či demolice. Bourací práce budou prováděny především uvnitř stávajících pavilonů, a to pouze v nezbytně nutném rozsahu souvisejícím s nově budovanými přístavbami viz popis níže. Výjimkou je kompletní zbourání stávajícího vstupního prostoru (jednopodlažní) u pavilonu E, který bude nahrazen půdorysně větší a dvoupodlažní přístavbou – viz popis níže. Dále pak - pro možnost přistavění pavilonu C bude zrušeno stávající předložené přístupové schodiště, a částečně bude zasahováno do spojovací chodby mezi pavilony A a B. U pavilonu A směrem do zahrady budou z teras odstraněny/zdemontovány přístřešky zhoršující úroveň denního osvětlení v přilehlých učebnách v 1.NP. V zahradní části pak bude odstraněno stávající pískoviště, které v původním určení sloužilo jako „brouzdaliště“ pro potřeby původní MŠ (pavilon A), dále pak záhon (původně pískoviště) a zpevněné plochy/cestičky v JZ části zahrady – vše blíže patrné ze složky SO.02.

Pro možnost realizace přístaveb (přístavba pavilonu E, a pavilon C) bude třeba přeložit vedení NN. Návrh nové trasy je patrný z výkresů situace stavby, nicméně tuto část PD (včetně územního rozhodnutí) řeší ČEZ Distribuce, a.s.

Pro možnost realizace přístavby pavilonu C bude třeba vykácet celkem čtyři dřeviny (viz přiložené foto) na p.p.č. 2673, k.ú. Beroun. Jedná o 3x buk a 1x škumpa. Obvody jednotlivých stromů ve výšce 130 cm nad terénem jsou uvedeny ve výkresové části této PD a níže v popisce fota. Všechny 3 buky vyžadují povolení kácení. Škumpa povolení kácení nevyžaduje.

Foto č. 1: Buky určené ke kácení kvůli budoucímu pavilonu C – buk vpravo obvod 157 cm, buk vlevo obvod 109 cm

Foto č. 2+3: Buk určený ke kácení kvůli budoucímu pavilonu C – obvod 113 cm; škumpa určená ke kácení kvůli budoucímu pavilonu C - obvod silnějšího „kmene“ 43 cm

Pro možnost realizace přístavby pavilonu F bude třeba vykácet dvě dřeviny (viz přiložené foto) na p.p.č. 2673, k.ú. Beroun. Jedná o 1x buk a 1x lípa. Obvody jednotlivých stromů ve výšce 130 cm nad terénem jsou uvedeny ve výkresové části této PD a níže v popisce fota. Ani jedna z dřevin nevyžaduje povolení kácení.

Foto č. 3+4+5: Stromy určené ke kácení kvůli budoucímu pavilonu F; foto 3 – společné foto (vpravo buk, vlevo lípa); foto 4 – buk (vícekmen) největší obvod 65 cm; foto 5 – lípa (vícekmen) největší obvod 60 cm

Jeden další listnatý strom (pravděpodobně javor) je sice umístěn mimo samotnou stavbu pavilonu F, nicméně dost blízko jeho budoucí obvodové stěně (cca 2 m od fasády), navíc v místě jednoho z oken do budoucího CTP. Z toho důvodu bude i tento strom v rámci přípravy stavby pokácen. I tento strom je umístěn na p.p.č. 2672, k.ú. Beroun.

Foto č. 6: Listnatý strom (pravděpodobně javor) určený ke kácení kvůli blízkosti výskytu u budoucího pavilonu F; vícekmen - největší obvod 75 cm

Pro kácení výše uvedených dřevin bylo vydáno Závazné stanovisko č.j. MBE/34496/2023/ZP-Blc, a to dne 5.6.2023 (vydal Městský úřad Beroun, Odbor životního prostředí).

Oproti výše uvedenému bude v rámci stavby třeba pokácet ještě 3 smrky před spojovací chodbou mezi pavilonem A a B (nalevo od zásobovacích dveří do pavilonu B). Tyto smrky budou pokáceny bez náhrady. Zároveň bude bohužel kvůli provádění stavby třeba pokácet 6 zakrslých jabloní v „zahradní“ části pozemku (jižně před pavilonem A). V rámci dokončovacích prací na pozemku bude opět vysazeno 6 jabloní zakrslých, a to v JZ části zahrady (viz koordinační situace).

- Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa:

Žádné nejsou.

- Územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě:

V současné době má objekt má několik vchodů. Většina z nich je situována v SZ fasádách.

- Vchod přes zádveří do pavilonu E přístupný přes posuvnou bránu v oplocení směrem do ulice Karla Čapka. Zádveří bude sice vybudováno komplet nově (podrobněji níže), avšak vchod jako takový svým užíváním zůstane zachován.

- Vchod do pavilonu D (spojovací krček) – v současné době není využívání dětmi/žáky ani personálem. Jedná se spíše o jakýsi „manipulační vchod“ a zároveň únikový východ (viz evakuační plány). Nově bude tento vchod sloužit jako „hlavní“ pro přístup do pavilonu F.

- Vchod do pavilonu A (naproti vnitřnímu schodišti) – jedná se o hlavní vchod jak pro žáky, tak pro personál do pavilonu A. Dveře jako takové budou zachovány, ale funkci hlavního vchodu do pavilonu A převezme nově budované zádveří v koutě mezi pavilony A a C (m.č. C.1.01).

- Vchod do pavilonu B – je umístěný v SV fasádě pavilonu B a jedná se o zásobovací vchod pro jídelnu. Zůstane bez úprav.

Vchody zmíněné v bodech 2-4 jsou přístupné ze zpevněné plochy v areálu školy. Tato plocha je napojená na ulici Karla Čapka posuvnou bránou v oplocení.

Dále má pak objekt několik východů do zahrady. Většina těchto východů zůstane zachována + budou doplněny nové v přistavovaných pavilonech – viz výkresová část (stávající stavy a návrhy nových stavů).

Před SZ fasádou je situována relativně velká zpevněná plocha (zámková dlažba), která je napojena posuvnou branou na ulici Karla Čapka – viz popis výše. Na této ploše je umístěno celkem 20 parkovacích míst. Toto řešení zůstane zachováno. Plochu není možno nijak rozšířit.

Z hlediska připojení objektu na technickou infrastrukturu - viz další popis:

Vodovod - stávající vodovodní přípojka je provedena z Litiny DN 80 a je vedena ze severní strany (ul. Karla Čapka) přes pozemek investora do technické místnosti umístěné v prostoru pod schody v budově původní mateřské školy (pavilon A), kde je umístěn hlavní vodoměr. Vodovodní přípojka zásobuje pitnou vodou všechny budovy v řešeném areálu. Dimenze přípojky je dostačující i pro budoucí rozsah areálu.

Kanalizace - splaškové i dešťové vody ze stávajícího objektu jsou odváděny jednotnou kanalizací do „veřejných rozvodů“ jednotné kanalizace ve správě firmy Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. (přípojka – kamenina DN250). Splaškové odpadní vody z přístaveb budou odváděny splaškovou kanalizací do „veřejných rozvodů“ jednotné kanalizace ve firmy Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. (řešení zřejmé ze situace stavby). Nově navržený stav nevyžaduje změnu jednotné kanalizační přípojky a stávající potrubí DN 250 Kamenina VYHOVUJE nově navrženému stavu. Dešťové vody ze střech přístaveb budou jímány do akumulačních nádrží a přepadem svedeny do vsakovacích bloků. Z největšího vsaku (mezi pavilony A a F) bude pak zhotoven ještě bezpečnostní přepad do dešťové kanalizace, která vede podél jižní hranice pozemku, a která je ve vlastnictví Města Beroun.

Teplovod - stávající objekty jsou vytápěny pomocí přívodu topné vody (TV) z externího centrálního zdroje tepla (CZT). Mezi zdrojem a objektem je vybudován přívod předizolovaným potrubím DN40/125 v trase původního neprůlezného kanálu, ve kterém bylo původně pro napojení položeno potrubí TV 2xDN80 a potrubí TUV a cirkulace TUV 3"+2". Tento čtyřtrubkový přívod byl zrušen a převeden na dvoutrubkový, který je vyveden v prostoru pod schody v budově ZŠ (původní MŠ – pavilon A).

Elektro - objekt je napojen na distribuční  síť ČEZ Distribuce a.s. pomocí pojistkových přípojkových skříní. Objekt má 2 napájecí body se samostatným fakturačním měřením, soustava 3PEN AC 50Hz, 400V TN-C.

Telefon - CETIN - napojení na SV fasádě pavilonu E zůstane zachováno. Konkrétní nové využití bude definováno v dalším stupni PD. Předpokládá se pouze telefon.

Možnost bezbariérového přístupu ke stavbě – areál jako takový bezbariérově přístupný je. Stávající vstupy/přístupy do pavilonu „A“ resp. pavilonu D jsou bezbariérové také, nicméně navazující komunikační a další prostory v objektu již bezbariérové nejsou. Nově budované zádveří sevřené mezi pavilony A a B bude přístupné přes rampu s podélným sklonem 7,5 %.

- Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice:

Pro možnost realizace přístaveb je třeba provést následující přeložky:

- přeložka vedení NN - projekční část včetně povolení řeší ČEZ Distribuce, a.s. - v PD označeno jako IO.01

- přeložka areálové jednotné kanalizace - v PD označeno jako IO.02

- Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí:

Stávající budovy školy jsou umístěny na pozemku st.p.č. 4367, k.ú. Beroun. Areál dále tvoří pozemky p.p.č. 2672, 2673 a 2674/2. Na těchto pozemcích budou umístěny jednotlivé přístavby. Přeložka vedení NN zasáhne i na pozemek p.p.č. 2674/1, k.ú. Beroun, který je v majetku Města Beroun. Ale protože přeložku vedení NN řeší v samostatné dokumentaci ČEZ Distribuce, a.s., není tento pozemek uveden v tabulce níže.

| Parcelní číslo | Katastrální území | Vlastník pozemku | Druh pozemku | Výměra (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4367 | Beroun | Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5, Hospodaření se svěřeným majetkem kraje - Střední škola a Základní škola Beroun, příspěvková organizace, Karla Čapka 1457, Beroun-Město, 26601 Beroun | Č.p. 1456 - stavba občanského vybavení | 2014 |
| 2672 | Beroun | Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5, Hospodaření se svěřeným majetkem kraje - Střední škola a Základní škola Beroun, příspěvková organizace, Karla Čapka 1457, Beroun-Město, 26601 Beroun | Ostatní plocha (ostatní komunikace) | 1570 |
| 2673 | Beroun | Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5, Hospodaření se svěřeným majetkem kraje - Střední škola a Základní škola Beroun, příspěvková organizace, Karla Čapka 1457, Beroun-Město, 26601 Beroun | Ostatní plocha (ostatní komunikace) | 2327 |
| 2674/2 | Beroun | Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5, Hospodaření se svěřeným majetkem kraje - Střední škola a Základní škola Beroun, příspěvková organizace, Karla Čapka 1457, Beroun-Město, 26601 Beroun | Ostatní plocha (jiná plocha) | 414 |

- Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo:

Žádné nové ochranné či bezpečnostní pásmo nevznikne.

# Celkový popis stavby

- Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí:

Jedná se jak o změnu dokončené stavby (drobné stavební úpravy ve stávajících pavilonech související s nově plánovanými přístavbami), tak o stavbu novou v případě nově navrhovaných pavilonů C, F a E („vstupní část“).

Stávající areál je tvořen pavilony A, B, D a E. Pavilony A, B a E jsou z doby původní výstavby (PD pravděpodobně z roku 1969). Pavilony A a B tvořily areál MŠ, pavilon E pak tvořil ZDŠ. Oba areály od sebe byly funkčně i fyzicky (plot) odděleny. Pavilon D byl dostavěn později (PD z roku 2005), a to především v souvislosti s přestavbou pavilonů A a B a funkčním spojením obou areálů (MŠ a ZDŠ) viz níže.

Pavilon A byl původně využíván jako mateřská škola. V roce 1998 byla zpracována PD na stavební úpravy tohoto pavilonu, aby mohl být využíván jako základní škola (tak je využíván dodnes. Navíc je zde „situována“ i Praktická škola dvouletá).

Pavilon B byl původně navržen jako hospodářský a sloužil kompletně pro potřeby MŠ. V tomto pavilonu byly umístěny prostory kuchyně s umývárnou, prádelna, sušárna se žehlírnou, kancelářské prostory apod. Stavební úpravy tohoto pavilonu byly zpracovány ve stejné době (společně) s pavilonem A viz popis výše.

Pavilon E byl vždy využíván jako ZDŠ. Stavební úpravy odpovídající dnešnímu využití a dispozičnímu uspořádání byly naprojektovány v roce 1996.

V roce 2005 pak byla navržena a následně zrealizována přístavba pavilonu D – spojovacího krčku mezi pavilony A a E.

Pavilon B je jednopodlažní, ostatní pavilony jsou dvoupodlažní. ±0,000 objektu je situována do úrovně 241,300, ale v pavilonu B pak do úrovně 242,100. Rozdíl 80 cm mezi podlahou pavilonu A a B je překonán rampou umístěnou ve spojovací chodbě mezi oběma pavilony. Všechny pavilony mají plochou střechu (na pavilonu E byla střecha dodatečně zateplena v roce 2017). Výšky atik na jednotlivých pavilonech – viz výkresy pohledů. Konstrukční výška v pavilonech A a D je 3,30 m (souvisí s tím, že pavilon A byl původně MŠ), v pavilonu E pak 3,60 m.

Vzhledem k tomu, že ve stávajících budovách budou probíhat pouze nutné stavební úpravy související s přístavbou nových pavilonů, nebyl prováděn stavebně technický průzkum. Nejedná se o historickou budovu/památku, takže nebyl prováděn ani stavebně historický průzkum.

Nosné konstrukce stávajících pavilonů nevykazují podle dosavadních zjištění žádné statické poruchy.

Stavební konstrukce budov odpovídají době původní výstavby. Technický stav objektu je uspokojivý. Založení objektu se jeví jako stabilní, ve zdivu nejsou viditelné trhliny. V podstřešním prostoru nejsou zjevná místa zatékání, vliv zemní vlhkosti se neprojevuje. Obvodový plášť, především pak jižní fasády pavilonů A a E, které jsou tvořeny lehkým obvodovým pláštěm (boletické panely), jsou v relativně špatném technickém stavu, nicméně jejich řešení není ani přes urgenci projektanta předmětem této PD.

- Účel užívání stavby:

Objekt slouží jako Střední a základní škola.

Přízemí pavilonu A je určeno pro studenty SŠ a žáky 2. – 9. třídy s lehkým mentálním postižením (LMP). 2.NP pavilonu A je pak určeno opět pro žáky s LMP, konkrétně pro 1. – 9. třídu.

Obě podlaží pavilonu E (+ učebna ve 2.NP pavilonu D/spojovacího krčku) jsou pak určena pro žáky základní školy s lehkým mentálním postižením 1. ročník a 6. ročník a pro žáky s narušenou komunikační schopností 1.-5. ročník.

V pavilonu B (jednopodlažní) je situována jídelna s výdejnou a cvičební sál.

Pavilon D pak plní především funkci spojovací.

Ve všech pavilonech je samozřejmě vždy situováno i nezbytné příslušenství (hygienická zázemí, sklady apod.)

Stávající počet žáků (stav ke dni 30.9.2022 – výkazy na MŠMT) je 219. Po nových přístavbách by měl počet žáků činit 249.

Stávající počet zaměstnanců (ke stejnému datu) je 54. Po nových přístavbách by měl počet zaměstnanců činit 62.

Využití nových prostor

Cvičná tréninková pracoviště: budou využita pro žáky se SVP, kteří jsou nyní na dvou odloučených pracovištích. Jedná se o žáky základní školy speciální se středně těžkým mentálním postižením, těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami. Dále budou využita pro žáky se SVP (lehkým mentálním postižením nebo s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším např. autismem), jejichž původní malé prostory budou upraveny pro SPC (speciálně pedagogické centrum, které je jednou ze součástí školy, a také mají nevyhovující či omezené prostory).

Dále budou tyto prostory využity pro praktickou školu dvouletou (střední škola), která umožňuje pokračovat ve vzdělávání žákům základní školy speciální a žákům s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším postižením, kteří se vzhledem ke svým SVP nemohou zatím vzdělávat v tříletých odborných učilištích.

Škola získá nové tréninkové pracoviště pro výuku odborných předmětů - m.č. C.2.05 a další cvičná tréninková pracoviště (např. cvičná tréninková kuchyň m.č. C.2.04, cvičný tréninkový byt m.č. C.2.09), která jsou v blízkosti pracoviště pro odbornou výuku a umožní simulovat běžné pracovní prostředí.

Původní třída praktické školy dvouleté se stane cvičným pracovištěm pro EVVO (m.č. A.1.07), neboť po stavebních úpravách nebude splňovat požadované hodnoty denního osvětlení.

Přístavbou vznikne 10 nových cvičných tréninkových pracovišť pro žáky se SVP, přičemž 4 z nich jsou náhrada prostor stávajících, a to:

- 2 nová cvičná tréninková pracoviště pro žáky se SVP m.č. E.2.16 a E.2.17 (v původních prostorách budou nově umístěny SPC- m.č. E.1.08, E.1.10)

- 1 nové tréninkové pracoviště v pavilonu F, m.č. F.2.09 (původní učebna v pavilonu D (m.č. D2.02) se musela zrušit, nově je zde umístěn kabinet a chodba pro průchod z pavilonu D do pavilonu F)

- 1 nové tréninkové pracoviště pro praktickou školu dvouletou m.č. C.2.05 (viz popis výše)

Nově vzniknou prostory pro až 84 žáků (dle vyhlášky č. 410/2005 Sb. na plochu pro 1 žáka). Protože však budou do těchto prostor umísťováni  i žáci s rozsáhlými speciálními vzdělávacími potřebami, kteří mohou vyžadovat vysokou míru individualizace, nejvyšší míru podpory, vysokou míru uzpůsobení organizace, obsahu, forem i metod práce, mohou využívat různé terapeutické pomůcky, invalidní vozíky, které jsou náročné na prostor apod., bude se počet žáků na těchto pracovištích  řešit individuálně na základě doporučujících posouzení, která vypracovávají školská poradenská pracoviště a odborní lékaři. V této souvislosti je rovněž třeba podotknout, že rozmístění nábytku v cvičných tréninkových pracovištích tak, jak je zakresleno ve výkresové dokumentaci, je tedy víceméně orientační, a slouží především pro správný návrh umělého osvětlení, prvků prostorové akustiky, posouzení hodnot denního osvětlení apod.

Další nově vzniklé prostory se zaměřením na:

- Cvičné tréninkové pracoviště pro polytechnické vzdělávání (m.č. F.1.08)

- Arteterapeutické pracoviště + prostor pro keramickou pec (m. č. C.1.08)

- Multismyslová tréninková místnost – snoezelen (m. č. C.2.03)

- Cvičná tréninková kuchyň (m.č. C.2.04)

- Cvičný tréninkový byt s kuchyní (m.č. C.2.09)

- Ergoterapeutické pracoviště (m. č. F.2.07)

Pracoviště umožní přípravu na budoucí profesní orientaci. Umožní vybavit žáky znalostmi, dovednostmi a postoji, které ho budou motivovat k dalšímu vzdělávání.   Pracoviště budou využívána všemi žáky školy k nácviku a osvojení si praktických dovedností, sociálních dovedností, získání kompetencí potřebných pro plánování a realizaci každodenních činností v interakci s prostředím. Získání základních manuálních dovedností, pracovních návyků, které budou dále rozvíjet na dalším stupni vzdělávání.  Umožní přípravu na budoucí pracovní uplatnění, na samostatný život podle individuálních schopností a dovedností žáků. Připraví je na přechod na pracovní trh, umístit se na pracovním trhu a umět reagovat na měnící se potřeby na trhu práce.

- Trvalá nebo dočasná stavba:

Jedná se o trvalou stavbu.

- Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby:

Žádné takové rozhodnutí nebylo vydáno.

- Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů:

Viz příloha č. 1 této TZ.

- Ochrana stavby podle jiných právních předpisů1):

Žádná taková ochrana není projektantovi známa.

- Navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.:

zastavěná plocha stávající:			1251 m2

zastavěná plocha nová (s přístavbou):	2034 m2

obestavěný prostor stávající:		7750 m3

obestavěný prostor nový (s přístavbou):	13665 m3

užitná plocha stávající:			1909,61 m2

užitná plocha nová (s přístavbou):	3276,28 m2

počet funkčních jednotek stávající:	15 „velkých“ kmenových učeben (kapacita 14 žáků) + 5 „malých“ kmenových učeben (kapacita 8 žáků)

počet funkčních jednotek nový:	13 „velkých“ kmenových učeben (kapacita 14 žáků) + 2 „malé“ kmenové učebny (kapacita 8 žáků) + 10 CTP (max. kapacita 14 žáků) + 6 CTP se zaměřením + 1x snoezelen

- Základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.:

  - elektro – investorem nebyly sděleny roční spotřeby elektrické energie. Vzhledem k tomu, že se relativně významně zvětšuje prostor školy (využívané plochy), nejsou navržena žádná úsporná opatření ve stávajících pavilonech, a zároveň se do nově navržených pavilonů plánuje vytápění tepelnými čerpadly, nucené větrání apod., očekává se relativně významný nárůst spotřeby elektrické energie oproti současnému stavu. Roční spotřeba se očekává na úrovni cca 660 MWh.

  - vytápění a ohřev TV – investorem nebyly sděleny stávající roční spotřeby energie potřebné na vytápění a ohřev TV ze systému CZT. Předpokládané množství tepla vyrobeného pro ÚT pro pavilony C, E a F bude cca 105 000 kWh. Převedeno na množství odebrané el. energie ze sítě pak cca 48 550 kWh. U stávajících objektů se pak předpokládá mírný pokles spotřeb vzhledem k přístavbám a tím pádem sníženým výměrám ochlazovaných ploch.

  - voda – investorem byly sděleny stávající roční spotřeby vody (v období od 26.1.2022 do 24.1. 2023 se jednalo o 704 m3). Nová roční spotřeba vody (po rozšíření objektu) se předpokládá na hodnotě 933 m3. Uvedená hodnota je patrná i z výpočtu bilancí ZTI, který tvoří samostatnou přílohu TZ složky D.1.4.3.

  - plyn – není do objektu zaveden.

  - kanalizace splašková – množství odváděných splaškových odpadních vod by měl v zásadě odpovídat množství spotřebované pitné vody (u ní se nepředpokládá používání pro zálivku apod., neboť nově jsou navrženy nádrže pro akumulaci dešťové vody pro tyto účely), tedy cca 933 m3/rok.

  - kanalizace dešťová – odvodňovaná plocha (střechy přístaveb celkem + rampa) – 855,0 m2 => 14,02 l/s resp. cca 58 m3/rok

Výpočet množství srážkové vody z nových střech a rampy:

Qr = r * A * C = 0,0164 * 855,0 * 1,0 = 14,02 l/s

QD = Φ * A * HN = 1,0 * 855,0 * 600 = 513 000 l/rok = 513,00 m3/rok

Likvidace dešťových vod na řešeném areálu proběhne dvěma způsoby. U stávajících objektů bude ponecháno stávající řešení (odvod do jednotné kanalizace). Zde nedochází k navýšení průtoku dešťových vod vůči stávajícímu stavu.

Dešťové vody z nově navržených objektů budou svedeny do vsakovacích objektů umístěných na pozemku investora, kde proběhne opětovné vstřebání dešťových vod do půdy. Před vstupem do vsakovacích objektů bude o vsakovacího objektu 1 a 2 umístěna akumulační nádrž, která umožní zpětné využití dešťových vod na zálivku zeleně na pozemku investora. Celá problematika podrobněji popsána v samostatné příloze této TZ.

Z hlediska druhu a množství produkovaných odpadů nedojde ve stavbě stavebními úpravami k žádným změnám (předpokládá se produkce klasického komunálního odpadu + „kuchyňského odpadu“ v rámci výdejny – navýšení množství odpadů bude relativně nízké).

Na budovu jako celek byl zpracován PENB (pro větší změnu dokončené budovy), který je součástí dokladové části této PD. Z tohoto PENB vyplývá klasifikační třída „E“ (neobnovitelná primární energie 230,40 kW/m2*rok. Požadavky pro změnu dokončené budovy jsou splněny. Bližší podrobnosti v rámci samotného PENB.

- Základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy:

Stavba bude zahájena pravděpodobně v roce 2025 a dokončena nejpozději v roce 2027.

Stavba pravděpodobně nebude členěna na etapy. Do realizace stavby vstupuje kácení, které je časově limitováno. Dále je pak třeba řešit přeložku areálové kanalizace, která musí předcházet stavebním pracím na pavilonu F, dále pak práce ve stávajících budovách apod.

- Orientační náklady stavby:

Celková cena za stavbu byla stanovena položkovým rozpočtem stavby, který byl předán investorovi stavby. Vzhledem k tomu, že je tato PD určena pro výběr zhotovitele, není zde cena uvedena.

# Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby

# Dodavatelskou dokumentaci je třeba zpracovat na následující části stavby/výrobky:

# veškeré prefabrikované konstrukce:

# kladecí plány stropů „definované“ konkrétním výrobcem včetně zálivkových výztuží, věnců v úrovni stropů apod.

# prefabrikované schodiště v pavilonu F

# veškeré zámečnické konstrukce (viz část D.1.1c)

POZNÁMKA: NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TÉTO SOUHRNNÉ TECHNICKÉ ZPRÁVY JE I PŘÍLOHA S POŽADAVKY NA TECHNICKÉ VLASTNOSTI POUŽITÝCH MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ