Příloha č. 1:

Další doplňující podmínky k provádění stavby, které jsou nedílnou součástí vydaného vyjádření Naše značka 1SCVZAD19217:

- Nezbytné manipulace na stávajícím vodohospodářském zařízení, související se stavbou smí provádět výhradně provozovatel, nebude-li dohodnuto jinak.

- Za účasti provozovatele proběhne též případné kopání průzkumných sond či kamerování.

- O provedených činnostech provozovatele si stavebník/prováděcí firma vyžádá zápisy do stavebního deníku, které musí být provozovatelem podepsány.

- Realizace vodovodního a kanalizačního řadu bude provedena podle platných ČSN a technických standardů a požadavků provozovatele.

- Geodetické zaměření bude provedeno před záhozem trubního vedení, v souřadnicích x, y, z.

- Srážkové vody z jednotlivých pozemkových parcel, komunikace a veřejných pozemků nesmí být odváděny do kanalizačního systému s odvodem na ČOV.

- Vypouštění odpadních vod do splaškové kanalizace se řídí platným kanalizačním řádem.

- Provozovatel provede napojení navržené stavby na stávající systém vodovodu a kanalizace města Říčan.

- Na gravitační kanalizaci bude provedena kamerová zkouška a zkouška nepropustnosti kanalizace a na vodovodu bude provedena tlaková zkouška za účasti provozovatele.

- Poklopy revizních šachet a šoupátkových uzávěrů musí být usazeny do nivelety terénu/komunikace.

- Termín zahájení plánovaných prací musí být oznámen provozovateli, a to:

  - min. 20 dnů předem

  - písemně na info@1scv.cz s uvedením naší značky vydaného vyjádření, názvem stavby, stavebníka/investora a kontaktů oznamující osoby

- V místech provádění zemních prací si před zahájením stavby objednejte vytrasování stávajících podzemních sítí na provozním středisku vodovodů a kanalizací v Říčanech tel. 323 603 731-3. Povinností investora je předložit k trasování situaci se zákresem ostatních sítí v místě požadovaného vytyčení a toto vyjádření se situací. Vytrasování je možné provést pouze na vodivých materiálech, na ostatních je potřeba k určení přesné trasy provést průzkumné sondy za účasti provozovatele.

- K objednávce vytrasování sítí doloží žadatel situaci se zákresem ostatních sítí v místě požadovaného vytrasování a vyjádření provozovatele ke stavbě se situací stavby.

- V případě kopání průzkumných sond bude též přizván pracovník mapových podkladů

(tel. 725 479 775). Pracovník provede zápis o kontrole provozovatele o uložení stávajícího potrubí a zaměří jej. Zaměření bude sloužit k upřesnění tras stávajících sítí.

- Havarijní stavy při stavbě je nutné neprodleně oznámit na Centrální dispečink – Novohospodská 93, 261 01 Příbram IX, telefonní číslo 318 494 241, mobil 728 036 328.

- Dodržte podmínky ochranného pásma vodovodů a kanalizace podle zákona č. 274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu § 23 odst. 3), kdy ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu

- u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně,

1,5 m,

- u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m,

- u vodovodních řadů a kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmen a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m od vnějšího líce stěny potrubí na obě strany.

- V ochranném pásmu budou zemní práce prováděny ručně za zvýšené opatrnosti.

- V případě provádění řízeného podvrtu požadujeme navýšit ochranné pásmo o 1 m. Podvrt bude prováděn za účasti provozovatele vodovodních a kanalizačních sítí, který provede zápis do stavebního deníku.

- Dále požadujeme neprovádět činnosti, které by omezily přístup k vodohospodářskému zařízení, nebo by mohly ohrozit jeho technický stav a plynulé provozování.

- Vzdálenost základů stavby od potrubí a hloubku založení je nutné posoudit z hlediska možného narušení jejich stability při opravách potrubí.

- Během výstavby musí být přístupny armatury na stávajícím vodovodu tak, aby nebyla nijak omezena plynulost dodávky pitné vody. V místech, kde hrozí poškození, musí být zařízení na vodovodu chráněno vhodným způsobem (skruže na obnažených šoupátkových uzávěrech, hydrantech).

- Na vodovodním potrubí musí být použity spojovací součástky přírubových a ostatních druhů spojů z korozivzdorného materiálu upraveného tak, aby nemohlo dojít k vytvoření nerozebíratelného spojení. Doporučujeme použít napojovací tvarovky společnosti Hawle.

- Na vodovodním trubním vedení požadujeme položit vodící drát CYKY 4, který musí být připojen na kovové armatury a jeho konec musí být vytažen do poklopu u zemní soupravy (spojování vodiče musí být provedeno prolisovaným spojem pro zachování funkčnosti). V případě, že nebude připojen vodící drát a tudíž nepůjde vytrasovat, provozovatel společnost 1.SčV, a. s. nepřevezme stavbu vodovodního řadu do provozování.

- Dodávka vody musí být zajištěna s minimálním přerušením zásobování pitné vody stávajícím odběratelům. Zajištění náhradního zásobení bude zajištěno dle rozsahu stavby.

- Po propojení nového vodovodního řadu je nutné jeho zprovoznění, tzn. napustit, vč. přípojek, odkalit a odvzdušnit v průběhu jednoho dne. Musí být provedeno vyčištění vodoměrných sestav.

- Na vodovodním a kanalizačním trubním vedení bude položena výstražná fólie odpovídající barvy.

- Dojde-li při stavbě k nalezení vodovodního či kanalizačního potrubí, musí být vždy přizván zástupce provozovatele ke kontrole potrubí před provedením záhozu. Stavebník/prováděcí firma si vyžádá vyjádření od provozovatele a zápis do stavebního deníku.

- Dodržte normu TNV 75 5402 odst. 9 pro podsyp a obsyp potrubí, s použitím certifikovaného obsypového a posypového materiálu.

- Zachovejte veškeré nadzemní zařízení stávajících vodovodních a kanalizačních sítí na povrchu komunikace/terénu a s tím spojené jejich výškového uložení, jakož i poklopy šoupátkových uzávěrů navrženého vodovodu, jakož i poklopy revizních šachet kanalizace.

- Vodohospodářské zařízení nesmí být v souvislosti se stavbou poškozeno. Pokud při provádění výše uvedené stavby, či jiné stavbě s touto související, dojde k poruše sítí ve správě 1. SčV, a.s., náklady spojené s jejich opravou hradí investor stavby.

- Stavebník přeložky vodovodů a kanalizace neprodleně po dokončení stavby, po vydání kolaudačního souhlasu, protokolárně předá stavbu vlastníkovi vodovodu a kanalizace, a to včetně příslušné dokumentace skutečného provedení stavby a souvisejících dokladů podle zákona č. 274/2001 Sb. § 24 a podmínek vydaných ve vyjádření k územnímu, stavebnímu řízení a realizaci stavby, případně dohodnutých v průběhu stavby.