## jednotlivé UV
HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY (pro jednotlivé odvodňovací prvky)
Celkový předpokládaný odtok ze stávajících ploch je vypočten v následující tabulce pro 15-min. návrhový déšť, s periodicitou n=0,5 (obytná území) - ombrografická stanice SLANÝ. | [8 empty] | 15-min. návrhový déšť, s periodicitou n=0,2 (městská centra) - ombrografická stanice SLANÝ.
číslo UV | druh povrchu (sklon povrchu 1-5%) | plocha dílčího povodí | plocha dílčího povodí | součinitel odtoku | redukovaná plocha | intenzita návrhového deště | doba trvání návrhového deště | dílčí odtokové množství | intenzita návrhového deště | doba trvání návrhového deště | dílčí odtokové množství | i=166,67*hd/tc | hostivař 15 min n=0,2 | hostivař 15 min n=0,1 | hostivař 5 min n=0,2 | hostivař 5 min n=0,1 | hostivař 30 min n=0,2 | hostivař 30 min n=0,1
|  | m2 | ha | y | ha | l/s/ha | min. | l/s | l/s/ha | min. | l/s | 216.671 | 19.5
OV-1 | kamenná dlažba (do betonu) | 32.11 | 0.003211 | 0.8 | 0.0025688 | 170 | 15 | 0.4367 | 219 | 15 | 0.56257 | 257.7829 |  | 23.2
| zámková dlažba (do štěrku) | 7 | 0.0007 | 0.6 | 0.00042 | 170 | 15 | 0.0714 | 219 | 15 | 0.09198 | 376.6742 |  |  | 11.3
| asfalt | 80.55 | 0.008055 | 0.8 | 0.006444 | 170 | 15 | 1.0955 | 219 | 15 | 1.4112 | 436.6754 |  |  |  | 13.1
|  | 119.66 | 0.011966 |  | 0.0094328 |  |  | 1.6036 |  |  | 2.0658 | 128.8915 |  |  |  |  | 23.2
[12 empty] | 156.1142 | [5 empty] | 28.1
OV-2 | asfalt | 199.14 | 0.019914 | 0.8 | 0.015931 | 170 | 15 | 2.7083 | 219 | 15 | 3.4889
| zámková dlažba (do štěrku) | 36.48 | 0.003648 | 0.6 | 0.0021888 | 170 | 15 | 0.3721 | 219 | 15 | 0.47935
|  | 235.62 | 0.023562 |  | 0.01812 |  |  | 3.0804 |  |  | 3.9683
OV-3 | kamenná dlažba (do betonu) | 35.68 | 0.003568 | 0.8 | 0.0028544 | 170 | 15 | 0.48525 | 219 | 15 | 0.62511
| zámková dlažba (do betonu) | 9.87 | 0.000987 | 0.8 | 0.0007896 | 170 | 15 | 0.13423 | 219 | 15 | 0.17292
| zámková dlažba (do štěrku) | 76.57 | 0.007657 | 0.6 | 0.0045942 | 170 | 15 | 0.78101 | 219 | 15 | 1.0061
| asfalt | 262.45 | 0.026245 | 0.8 | 0.020996 | 170 | 15 | 3.5693 | 219 | 15 | 4.5981
|  | 384.57 | 0.038457 |  | 0.029234 |  |  | 4.9698 |  |  | 6.4023
OV-4 | kamenná dlažba (do betonu) | 39.79 | 0.003979 | 0.8 | 0.0031832 | 170 | 15 | 0.54114 | 219 | 15 | 0.69712
| zámková dlažba (do štěrku) | 15.18 | 0.001518 | 0.6 | 0.0009108 | 170 | 15 | 0.15484 | 219 | 15 | 0.19947
| asfalt | 205.28 | 0.020528 | 0.8 | 0.016422 | 170 | 15 | 2.7918 | 219 | 15 | 3.5965
|  | 260.25 | 0.026025 |  | 0.020516 |  |  | 3.4878 |  |  | 4.4931
OV-5 | asfalt | 104.78 | 0.010478 | 0.8 | 0.0083824 | 170 | 15 | 1.425 | 219 | 15 | 1.8357
| zámková dlažba (do štěrku) | 77.74 | 0.007774 | 0.6 | 0.0046644 | 170 | 15 | 0.79295 | 219 | 15 | 1.0215
|  | 182.52 | 0.018252 |  | 0.013047 |  |  | 2.218 |  |  | 2.8572
UV-6 | kamenná dlažba (do betonu) | 5.46 | 0.000546 | 0.8 | 0.0004368 | 170 | 15 | 0.074256 | 219 | 15 | 0.095659
| zámková dlažba (do betonu) | 20.34 | 0.002034 | 0.8 | 0.0016272 | 170 | 15 | 0.27662 | 219 | 15 | 0.35636
| zámková dlažba (do štěrku) | 77.34 | 0.007734 | 0.6 | 0.0046404 | 170 | 15 | 0.78887 | 219 | 15 | 1.0162
| asfalt | 143.98 | 0.014398 | 0.8 | 0.011518 | 170 | 15 | 1.9581 | 219 | 15 | 2.5225
|  | 247.12 | 0.024712 |  | 0.018223 |  |  | 3.0979 |  |  | 3.9908
OV-7 | kamenná dlažba (do betonu) | 15.69 | 0.001569 | 0.8 | 0.0012552 | 170 | 15 | 0.21338 | 219 | 15 | 0.27489
| zámková dlažba (do štěrku) | 20.24 | 0.002024 | 0.6 | 0.0012144 | 170 | 15 | 0.20645 | 219 | 15 | 0.26595
| asfalt | 147.44 | 0.014744 | 0.8 | 0.011795 | 170 | 15 | 2.0052 | 219 | 15 | 2.5831
|  | 183.37 | 0.018337 |  | 0.014265 |  |  | 2.425 |  |  | 3.124
UV-8 | kamenná dlažba (do betonu) | 1.23 | 0.000123 | 0.8 | 9.84e-05 | 170 | 15 | 0.016728 | 219 | 15 | 0.02155
| zámková dlažba (do betonu) | 13.79 | 0.001379 | 0.8 | 0.0011032 | 170 | 15 | 0.18754 | 219 | 15 | 0.2416
| zámková dlažba (do štěrku) | 27.1 | 0.00271 | 0.6 | 0.001626 | 170 | 15 | 0.27642 | 219 | 15 | 0.35609
| asfalt | 92.07 | 0.009207 | 0.8 | 0.0073656 | 170 | 15 | 1.2522 | 219 | 15 | 1.6131
|  | 134.19 | 0.013419 |  | 0.010193 |  |  | 1.7328 |  |  | 2.2323
OV-9 | kamenná dlažba (do betonu) | 23.5 | 0.00235 | 0.8 | 0.00188 | 170 | 15 | 0.3196 | 219 | 15 | 0.41172
| zámková dlažba (do štěrku) | 119.72 | 0.011972 | 0.6 | 0.0071832 | 170 | 15 | 1.2211 | 219 | 15 | 1.5731
|  | 143.22 | 0.014322 |  | 0.0090632 |  |  | 1.5407 |  |  | 1.9848
UV-10 | kamenná dlažba (do betonu) | 8.18 | 0.000818 | 0.8 | 0.0006544 | 170 | 15 | 0.11125 | 219 | 15 | 0.14331
| zámková dlažba (do štěrku) | 78.45 | 0.007845 | 0.6 | 0.004707 | 170 | 15 | 0.80019 | 219 | 15 | 1.0308
| asfalt | 144.85 | 0.014485 | 0.8 | 0.011588 | 170 | 15 | 1.97 | 219 | 15 | 2.5378
|  | 231.48 | 0.023148 |  | 0.016949 |  |  | 2.8814 |  |  | 3.7119
UV-11 | kamenná dlažba (do betonu) | 3.78 | 0.000378 | 0.8 | 0.0003024 | 170 | 15 | 0.051408 | 219 | 15 | 0.066226
| kamenná dlažba (do štěrku) | 1.44 | 0.000144 | 0.6 | 8.64e-05 | 170 | 15 | 0.014688 | 219 | 15 | 0.018922
| zámková dlažba (do betonu) | 4.24 | 0.000424 | 0.8 | 0.0003392 | 170 | 15 | 0.057664 | 219 | 15 | 0.074285
| zámková dlažba (do štěrku) | 25.93 | 0.002593 | 0.6 | 0.0015558 | 170 | 15 | 0.26449 | 219 | 15 | 0.34072
| asfalt | 88.65 | 0.008865 | 0.8 | 0.007092 | 170 | 15 | 1.2056 | 219 | 15 | 1.5531
|  | 124.04 | 0.012404 |  | 0.0093758 |  |  | 1.5939 |  |  | 2.0533
UV-12 | kamenná dlažba (do betonu) | 18.3 | 0.00183 | 0.8 | 0.001464 | 170 | 15 | 0.24888 | 219 | 15 | 0.32062
| kamenná dlažba (do štěrku) | 5.97 | 0.000597 | 0.6 | 0.0003582 | 170 | 15 | 0.060894 | 219 | 15 | 0.078446
| zámková dlažba (do betonu) | 4.26 | 0.000426 | 0.8 | 0.0003408 | 170 | 15 | 0.057936 | 219 | 15 | 0.074635
| zámková dlažba (do štěrku) | 98.54 | 0.009854 | 0.6 | 0.0059124 | 170 | 15 | 1.0051 | 219 | 15 | 1.2948
| asfalt | 203.85 | 0.020385 | 0.8 | 0.016308 | 170 | 15 | 2.7724 | 219 | 15 | 3.5715
|  | 330.92 | 0.033092 |  | 0.024383 |  |  | 4.1452 |  |  | 5.34
UV-Ž | zámková dlažba (do štěrku) | 84.13 | 0.008413 | 0.6 | 0.0050478 | 170 | 15 | 0.85813 | 219 | 15 | 1.1055
|  | 84.13 | 0.008413 |  | 0.0050478 |  |  | 0.85813 |  |  | 1.1055
UV-13 | kamenná dlažba (do betonu) | 28.61 | 0.002861 | 0.8 | 0.0022888 | 170 | 15 | 0.3891 | 219 | 15 | 0.50125
| kamenná dlažba (do štěrku) | 7.54 | 0.000754 | 0.6 | 0.0004524 | 170 | 15 | 0.076908 | 219 | 15 | 0.099076
| zámková dlažba (do štěrku) | 4.42 | 0.000442 | 0.6 | 0.0002652 | 170 | 15 | 0.045084 | 219 | 15 | 0.058079
| asfalt | 199.25 | 0.019925 | 0.8 | 0.01594 | 170 | 15 | 2.7098 | 219 | 15 | 3.4909
|  | 239.82 | 0.023982 |  | 0.018946 |  |  | 3.2209 |  |  | 4.1493
UV-14 | kamenná dlažba (do betonu) | 1.5 | 0.00015 | 0.8 | 0.00012 | 170 | 15 | 0.0204 | 219 | 15 | 0.02628
| kamenná dlažba (do štěrku) | 49.75 | 0.004975 | 0.6 | 0.002985 | 170 | 15 | 0.50745 | 219 | 15 | 0.65372
| zámková dlažba (do štěrku) | 138.16 | 0.013816 | 0.6 | 0.0082896 | 170 | 15 | 1.4092 | 219 | 15 | 1.8154
|  | 189.41 | 0.018941 |  | 0.011395 |  |  | 1.9371 |  |  | 2.4954
UV-15 | kamenná dlažba (do betonu) | 1.5 | 0.00015 | 0.8 | 0.00012 | 170 | 15 | 0.0204 | 219 | 15 | 0.02628
| kamenná dlažba (do štěrku) | 43.77 | 0.004377 | 0.6 | 0.0026262 | 170 | 15 | 0.44645 | 219 | 15 | 0.57514
| zámková dlažba (do štěrku) | 64 | 0.0064 | 0.6 | 0.00384 | 170 | 15 | 0.6528 | 219 | 15 | 0.84096
| asfalt | 23.96 | 0.002396 | 0.8 | 0.0019168 | 170 | 15 | 0.32586 | 219 | 15 | 0.41978
|  | 133.23 | 0.013323 |  | 0.008503 |  |  | 1.4455 |  |  | 1.8622
nátok po povrchu (z bypassu) | kamenná dlažba (do betonu) | 17.05 | 0.001705 | 0.8 | 0.001364 | 170 | 15 | 0.23188 | 219 | 15 | 0.29872
| zámková dlažba (do betonu) | 5.56 | 0.000556 | 0.8 | 0.0004448 | 170 | 15 | 0.075616 | 219 | 15 | 0.097411
| zámková dlažba (do štěrku) | 1.77 | 0.000177 | 0.6 | 0.0001062 | 170 | 15 | 0.018054 | 219 | 15 | 0.023258
| asfalt | 104.06 | 0.010406 | 0.8 | 0.0083248 | 170 | 15 | 1.4152 | 219 | 15 | 1.8231
|  | 128.44 | 0.012844 |  | 0.01024 |  |  | 1.7408 |  |  | 2.2425
nátok po povrchu (z chodníku) | zámková dlažba (do štěrku) | 33.13 | 0.003313 | 0.6 | 0.0019878 | 170 | 15 | 0.33793 | 219 | 15 | 0.43533
|  | 33.13 | 0.003313 |  | 0.0019878 |  |  | 0.33793 |  |  | 0.43533

## nátoky dle UV
HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY (dle příslušnosti k prvkům HDV a MZI)
Celkový předpokládaný odtok ze stávajících ploch je vypočten v následující tabulce pro 15-min. návrhový déšť, s periodicitou n=0,5 (obytná území) - ombrografická stanice SLANÝ. | [9 empty] | 15-min. návrhový déšť, s periodicitou n=0,2 (městská centra) - ombrografická stanice SLANÝ.
číslo UV | druh povrchu (sklon povrchu 1-5%) | plocha dílčího povodí | plocha dílčího povodí | součinitel odtoku | redukovaná plocha | intenzita návrhového deště | doba trvání návrhového deště | dílčí odtokové množství |  | intenzita návrhového deště | doba trvání návrhového deště | dílčí odtokové množství
|  | m2 | ha | y | ha | l/s/ha | min. | l/s |  | l/s/ha | min. | l/s
UV-Ž | zámková dlažba (do štěrku) | 84.13 | 0.008413 | 0.6 | 0.0050478 | 170 | 15 | 0.85813 | VSAK RR2 (HDV+MZI) | 219 | 15 | 1.1055
UV-13 | kamenná dlažba (do betonu) | 28.61 | 0.002861 | 0.8 | 0.0022888 | 170 | 15 | 0.3891 |  | 219 | 15 | 0.50125
| kamenná dlažba (do štěrku) | 7.54 | 0.000754 | 0.6 | 0.0004524 | 170 | 15 | 0.076908 |  | 219 | 15 | 0.099076
| zámková dlažba (do štěrku) | 4.42 | 0.000442 | 0.6 | 0.0002652 | 170 | 15 | 0.045084 |  | 219 | 15 | 0.058079
| asfalt | 199.25 | 0.019925 | 0.8 | 0.01594 | 170 | 15 | 2.7098 |  | 219 | 15 | 3.4909
|  | 323.95 | 0.032395 |  | 0.023994 |  |  | 4.079 |  |  |  | 5.2547
nátok po povrchu (z bypassu) | kamenná dlažba (do betonu) | 17.05 | 0.001705 | 0.8 | 0.001364 | 170 | 15 | 0.23188 | VSAK RR1 + P1 (MZI) | 219 | 15 | 0.29872
| zámková dlažba (do betonu) | 5.56 | 0.000556 | 0.8 | 0.0004448 | 170 | 15 | 0.075616 |  | 219 | 15 | 0.097411
| zámková dlažba (do štěrku) | 1.77 | 0.000177 | 0.6 | 0.0001062 | 170 | 15 | 0.018054 |  | 219 | 15 | 0.023258
| asfalt | 104.06 | 0.010406 | 0.8 | 0.0083248 | 170 | 15 | 1.4152 |  | 219 | 15 | 1.8231
nátok po povrchu (z chodníku) | zámková dlažba (do štěrku) | 33.13 | 0.003313 | 0.6 | 0.0019878 | 170 | 15 | 0.33793 |  | 219 | 15 | 0.43533
|  | 161.57 | 0.016157 |  | 0.012228 |  |  | 2.0787 |  |  |  | 2.6778
OV-1 | kamenná dlažba (do betonu) | 32.11 | 0.003211 | 0.8 | 0.0025688 | 170 | 15 | 0.4367 | VSAK RR3 (HDV) | 219 | 15 | 0.56257
| zámková dlažba (do štěrku) | 7 | 0.0007 | 0.6 | 0.00042 | 170 | 15 | 0.0714 |  | 219 | 15 | 0.09198
| asfalt | 80.55 | 0.008055 | 0.8 | 0.006444 | 170 | 15 | 1.0955 |  | 219 | 15 | 1.4112
OV-2 | asfalt | 199.14 | 0.019914 | 0.8 | 0.015931 | 170 | 15 | 2.7083 |  | 219 | 15 | 3.4889
| zámková dlažba (do štěrku) | 36.48 | 0.003648 | 0.6 | 0.0021888 | 170 | 15 | 0.3721 |  | 219 | 15 | 0.47935
|  | 355.28 | 0.035528 |  | 0.027553 |  |  | 4.684 |  |  |  | 6.0341

## vsak RR3
výpočet velikosti vsakovacího objektu (RR3 - HDV)
|  | kv | 5,6*10-6 | 5.6e-06
|  | Ared | (m2) | 275.5
|  | AVZ | (m2) | 92 | 367.5
Praha-Hostivař n=0,2 |  | Avsak | (m2) | 45
tc | hd |  |  | f=2
5 | 11.3 | Vvz=hd/1000*(Ared+Avz)-1/f*kv*Avsak*tc*60 | (m3) | 4.115
10 | 16.5 |  | (m3) | 5.9882
15 | 19.5 |  | (m3) | 7.0528
20 | 21.1 |  | (m3) | 7.603
30 | 23.2 |  | (m3) | 8.2992
40 | 24.7 |  | (m3) | 8.7748
60 | 26.9 |  | (m3) | 9.4322
120 | 30.6 |  | (m3) | 10.3383
240 | 36.6 |  | (m3) | 11.6361
360 | 42.5 |  | (m3) | 12.8971
480 | 43.2 |  | (m3) | 12.2472
600 | 43.8 |  | (m3) | 11.5605
720 | 44.5 |  | (m3) | 10.9105
1080 | 46.4 |  | (m3) | 8.8872
1440 | 46.9 |  | (m3) | 6.3493
2880 | 58.9 |  | (m3) | -0.12705
4320 | 62.5 |  | (m3) | -9.6904
|  | Qvsak=1/f*kv*Avsak | (m3*s-1) | 0.000126
|  | Tpr=Vvz/Qvsak | (s) | 102358.3333
|  |  | (hod) | 28.4329
|  | Tpr < 72hod (vyhovuje) |  | vyhovuje
| štěrk | Wmin=Vvz/m | (m3) | 42.9905
| boxy | Wmin=Vvz/m | (m3) | 13.5759

## vsak RR1
výpočet velikosti vsakovacího objektu (RR1 + P1 - MZI)
|  | kv | 5,6*10-6 | 5.6e-06
|  | Ared | (m2) | 122.276
|  | AVZ | (m2) | 55.3
Praha-Hostivař n=0,2 |  | Avsak | (m2) | 49.6
tc | hd |  |  | f=2
5 | 11.3 | Vvz=hd/1000*(Ared+Avz)-1/f*kv*Avsak*tc*60 | (m3) | 1.9649
10 | 16.5 |  | (m3) | 2.8467
15 | 19.5 |  | (m3) | 3.3377
20 | 21.1 |  | (m3) | 3.5802
30 | 23.2 |  | (m3) | 3.8698
40 | 24.7 |  | (m3) | 4.0528
60 | 26.9 |  | (m3) | 4.2768
120 | 30.6 |  | (m3) | 4.4339
240 | 36.6 |  | (m3) | 4.4994
360 | 42.5 |  | (m3) | 4.5472
480 | 43.2 |  | (m3) | 3.6715
600 | 43.8 |  | (m3) | 2.7781
720 | 44.5 |  | (m3) | 1.9025
1080 | 46.4 |  | (m3) | -0.7599
1440 | 46.9 |  | (m3) | -3.6709
2880 | 58.9 |  | (m3) | -13.5392
4320 | 62.5 |  | (m3) | -24.8992
|  | Qvsak=1/f*kv*Avsak | (m3*s-1) | 0.00013888
|  | Tpr=Vvz/Qvsak | (s) | 32741.7339
|  |  | (hod) | 9.0949
|  | Tpr < 24hod (vyhovuje) |  | vyhovuje
| štěrk | Wmin=Vvz/m | (m3) | 15.1572
| boxy | Wmin=Vvz/m | (m3) | 4.7865

## vsak RR2
výpočet velikosti vsakovacího objektu
|  | kv | 5,6*10-6 | 5.6e-06
|  | Ared | (m2) | 239.942
|  | AVZ | (m2) | 50.26
Praha-Hostivař n=0,2 |  | Avsak | (m2) | 28.79
tc | hd |  |  | f=2
5 | 11.3 | Vvz=hd/1000*(Ared+Avz)-1/f*kv*Avsak*tc*60 | (m3) | 3.2551
10 | 16.5 |  | (m3) | 4.74
15 | 19.5 |  | (m3) | 5.5864
20 | 21.1 |  | (m3) | 6.0265
30 | 23.2 |  | (m3) | 6.5876
40 | 24.7 |  | (m3) | 6.9745
60 | 26.9 |  | (m3) | 7.5162
120 | 30.6 |  | (m3) | 8.2998
240 | 36.6 |  | (m3) | 9.4606
360 | 42.5 |  | (m3) | 10.5924
480 | 43.2 |  | (m3) | 10.2151
600 | 43.8 |  | (m3) | 9.8088
720 | 44.5 |  | (m3) | 9.4316
1080 | 46.4 |  | (m3) | 8.2417
1440 | 46.9 |  | (m3) | 6.6456
2880 | 58.9 |  | (m3) | 3.1631
4320 | 62.5 |  | (m3) | -2.757
|  | Qvsak=1/f*kv*Avsak | (m3*s-1) | 8.0612e-05
|  | Tpr=Vvz/Qvsak | (s) | 131399.3673
|  |  | (hod) | 36.4998
|  | Tpr < 72hod (vyhovuje) |  | vyhovuje
| štěrk | Wmin=Vvz/m | (m3) | 35.3079
| boxy | Wmin=Vvz/m | (m3) | 11.1499
výpočet velikosti vsakovacího objektu vč. regulovaného odtoku (RR2 - HDV+MZI)
|  | kv | 5,6*10-6 | 5.6e-06
|  | Ared | (m2) | 239.942
|  | Qc | (l/s) | 0.5
|  | AVZ | (m2) | 50.26
Praha-Hostivař n=0,2 |  | Avsak | (m2) | 28.79
tc | hd |  |  | f=2
5 | 11.3 | Vvz=hd/1000*(Ared+Avz)-(1/f*kv*Avsak*tc*60)-(Qc*(tc*60)/1000) | (m3) | 3.1051
10 | 16.5 |  | (m3) | 4.44
15 | 19.5 |  | (m3) | 5.1364
20 | 21.1 |  | (m3) | 5.4265
30 | 23.2 |  | (m3) | 5.6876
40 | 24.7 |  | (m3) | 5.7745
60 | 26.9 |  | (m3) | 5.7162
120 | 30.6 |  | (m3) | 4.6998
240 | 36.6 |  | (m3) | 2.2606
360 | 42.5 |  | (m3) | -0.20763
480 | 43.2 |  | (m3) | -4.1849
600 | 43.8 |  | (m3) | -8.1912
720 | 44.5 |  | (m3) | -12.1684
1080 | 46.4 |  | (m3) | -24.1583
1440 | 46.9 |  | (m3) | -36.5544
2880 | 58.9 |  | (m3) | -83.2369
4320 | 62.5 |  | (m3) | -132.357
|  | Qvsak=1/f*kv*Avsak | (m3*s-1) | 8.0612e-05
|  | Qc | (m3*s-1) | 0.0005
|  | Tpr=Vvz/Qvsak+Qc | (s) | 9945.5757
|  |  | (hod) | 2.7627
|  | Tpr < 24hod (vyhovuje) |  | vyhovuje
| štěrk | Wmin=Vvz/m | (m3) | 19.2484
| boxy | Wmin=Vvz/m | (m3) | 6.0784