Technická zpráva

k části D.2.3 -  TZB  –  vodovod,  kanalizace, ÚT

Název stavby: Technické zázemí, vč. sociálního zařízení

Místo stavby:   Hrusice, č. parc. 1421/5

Stavebník:       Oblastní muzeum Praha Východ p.o. Masarykovo nám 97,

Brandýs n. L. – St. Boleslav

Úvod.

Tato  část  projektové  dokumentace  řeší   rozvody  vody,  kanalizace a  úpravu  stávajících rozvodu ÚT.

V objektu je nyní proveden rozvod vody, kanalizace a ÚT.  Zdrojem vody je veřejný vodovod a odpadní vody jsou napojeny přes čerpací šachtu do veřejné kanalizace. Zdrojem tepla je plynový kotel, umístěný v hlavní budově.

Podklady pro vypracování dokumentace.

Podkladem pro zpracování dokumentace byly podklady, předané zástupcem investory, původní projektové dokumentace a konzultace se zástupci investory.

Vnitřní kanalizace.

Stávající kanalizace od WC je napojena před objektem do spádové kanalizace, která je zaústěna do čerpací jímky.  Z této čerpací jímky je výtlak do veřejné kanalizace, která je umístěna v ulici.

Stávající rozvody v objektu budou zrušeny a nahrazeny novými.

Místo  napojení  nových kanalizačních rozvodů je nutné ověřit sondou. Doporučujeme v místě napojení osadit revizní šachtu plastovou DN 400.

Do této šachty zaústit nové rozvody vnitřní kanalizace. Páteřní rozvody PVC DN  125  budou umístěny pod podlahou a  na ně  napojeny zařizovací předměty (částečně v podlaze, částečně ve zdech). V místnosti  WC  muži a WC invalidé bude svislé potrubí  PVC DN 110  vyvedeno  nad střechu a   zakončeno  větracími  hlavicemi.

Potrubí.

Bude použit odpadní systém z PE. Pro páteřní rozvody budou použity trouby a tvarovky hrdlové,  připojovací  potrubí bude spojováno svařováním  na tupo pomocí elektrického svařovacího zrcadla. V případě spoje v nepřístupném místě bude použito svařování pomocí elektrospojky. Všechny odpadní systémy budou na odpadní systém připojeny pomocí zápachových uzavírek.

Zkoušky vnitřní kanalizace.

Potrubí bude po ukončení montáže podrobeno zkoušce plynotěsnosti. Zkoušky budou provedeny dle ČSN 756760 a bude o nich sepsán zápis.

Vnitřní vodovod.

Rozvod vody bude napojen  na  stávající  přívod z hlavní budovy. Místo napojení je nutné ověřit sondou.   Hlavní přívod bude v podlaze přiveden k boileru a odtud pak rozvedeny potrubí pro teplou a studenou vodu.

Rozvod studené a teplé vody bude proveden z plastového potrubí (např. Rautitan flex). Potrubí bude spojováno lisováním pomocí  fitinek  a  násuvných  objímek.

Vodovodní  potrubí  v podlaze bude tepelně izolováno pěnovou  návlekovou   izolací  s tloušťkou stěny min. 20 mm a zabetonováno, potrubí vedené v drážce ve zdivu bude opatřeno izolací s tloušťkou stěny rovněž  20 mm.

Pro napojení venkovní hadice bude v přípravně vedle umyvadla, osazen KK 20 s připojením na hadici.

Vodovodní baterie.

U umyvadel  budou použity stojánkové pákové baterie ,  u kuchyňského dřezu a u výlevky nástěnné baterie dle výběru investora.

Ohřev TUV. V místnosti přípravny je navržen elektrický boiler 80 l.

Zkoušky vnitřního vodovodu.

Tlaková zkouška bude provedena bez pojistných a výtokových armatur dle  ČSN 755409 – Vnitřní vodovody, ČSN 755911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí. Potrubí bude dezinfikováno.

Vybavenost.

bezbariérového WC:

- zrcadlo  nerozbitné  výklopné  600/400 mm

- háčky na oděvy, zásobník  na papírové ručníky

- zásobník  na tekuté mýdlo,  držák  toaletního  papíru ,  kartáč  WC

- nástěnné madlo -  dl. 600 mm -2 ks

- sklopné madlo – 1 ks

- madla  na  dveře  4 ks  dl. 600 mm

- zrcadlo výklopné, nerozbitné 600x400 mm

- piktogramy – 2 ks

WC kabiny  - klozetové mísy kombinované, WC muži + pisoár, umyvadla  50x46, koš odpadkový nerez, děrovaný 16,5 l, zásobníky  nerez  na papírové ručníky, zásobník nerez na hygienické sáčky + odpadkový koš nástěnný 12l (WC ženy), držáky toaletního  papíru,  dávkovače mýdla, kartáče WC, zrcadla nerez nerozbitná  600x400 mm, háčky na oděvy

Přípravna: umyvadlo 60/46, dvoudřez  kuchyňský

Předsíň:  umyvadla 60/46, výlevka plastová, závěsná s mříží

Ústřední vytápění.

V objektu je proveden rozvod ÚT, který zůstane zachován. Budou demontována všechna stávající otopná tělesa a nahrazena novými.

Úprava připojení nových těles bude provedena v bezbariérovém WC m.č. 1.06,  WC muži m.č. 1.04 a nově připojeno otopné těleso  WC ženy, m.č. 1,04.  Navržena jsou tělesa svislá, výšky 1 600 mm, délky 600 mm se spodním středovým připojením.  Propojení bude provedeno z měděných trub  17/2 s kapilárním spojováním. Rozvody budou vedeny v drážkách v podlaze a izolovány tepelnou izolací tl. 9 mm a zabetonovány.  Součástí otopného tělesa je ventilová garnitura, která bude napojena na přípojku pomocí dvojitého kulového kohoutu rohového zespodu do tělesa. Radiátorový ventil bude dokompletován termostatickou hlavicí a bude zaregulován.

Bude provedena výměna stávajících otopných těles v předsíní, m.č. 1,07 a v přípravně, m.č. 1.05. Nová  otopná tělesa desková  výška 700 mm, délka 1 000 mm, šíře 100 mm s pravým spodním připojením.

Po realizaci bude provedena tlaková zkouška.