# Identifikační údaje

Akce:	VÝSTAVBA CENTRA PRO VZDĚLÁVÁNÍ KLEMPÍŘŮ

Místo stavby:	Parc. číslo: 527, Katastrální území: Stochov [755567]

Investor:	Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5

Stavební část PD:	Stavaři s.r.o.

Stupeň:			Projekt pro stavební povolení

Jde o novostavbu haly, která bude provedena na místě stávající haly se staticky nevyhovující konstrukcí. Nová hala bude mít obdélníkový půdorys o vnějších rozměrech 21,475 x 15,6 m.

Nosná konstrukce objektu bude ocelová, složená z příčných rámových vazeb, vzájemně propojených vaznicemi a ztužidly. Obvodový plášť bude proveden ze sendvičových panelů s ocelovou nosnou kostrou.

Objekt je zastřešen sedlovou střechou se sklonem 9°, která bude ve dvou výškových úrovních.

# popis konstrukčního systému

Nosná konstrukce haly je tvořena portálovými dvoukloubovými rámy v rozteči 6 m, respektive 4,435 m. Rámy jsou propojeny vaznicemi a ztužidly. V části haly je proveden nosný strop, se schodištěm.

Fasádní a střešní plášť haly bude proveden ze sendvičových panelů s nosnou kostrou z ocelového profilovaného plechu.

# Stávající stav

Stávající hala je typizovaná hala s označením S15, výrobce Rudné doly Příbram z roku 1985. Je obdélníkového půdorysu o rozměrech 22,9 x 15,4 m. Zastřešena je sedlovými vazníky se sklonem střechy 11°.

Konstrukční systém ocelové haly je charakterizován trojkloubovým vazníkem a tuhým táhlem, připojeným excentricky k trámům vazníku a v příčném směru vetknuté sloupy. Jejich vzájemné spolupůsobení zajišťuje tuhé táhlo vazníku. Vaznice jsou řešeny jako prosté nosníky kotvené šroubovanými spoji k bokům vazníků, vaznice jsou stabilizované ve střešní rovině krytinou, která s předepsaným připojením k vaznicím vytváří tuhou střešní desku. Paždíky jsou řešeny jako prosté nosníky, netvoří však ve svislém směru nosný systém fasády. Jsou dimenzovány na vodorovné zatížení od větru. Fasádní plášť z trapézového plechu je pnutý na svislo a je uložen na betonovém obvodovém základovém prahu, okapové vaznici a paždících u oken.

Tuhost haly je v příčném směru zajištěna vetknutím sloupů do základu. V podélném směru je zavětrování haly zajištěno rámovou vazbou v krajním poli složenou ze sloupů haly a rámovým paždíkem u okapu. Rámový paždík je proveden v obou krajních modulech. Klasické zavětrování střešní konstrukce je u tohoto typu haly vypuštěno a jeho funkci přejímá střešní plášť z trapézového plechu, připojený k nosné konstrukci.

Výplně okenních otvorů jsou tvořeny polykarbonátovou deskou a ocelovými sloupky z JA 40x28 + plech P2 š. 60 mm, do kterých jsou desky upevněny. Před okny jsou ochranné sítě tvořené ocelovými rámy z JA 20x20 + síť.

Podlaha haly je tvořena betonovou deskou tl. cca 100 mm. V podlaze je provedena stávající montážní jáma s betonovým schodištěm.

Popis jednotlivých prvků ocelové konstrukce stávající haly:

•	Sloupy: 2x U 210x50x4 mm zesílené ve spodní části pásnicí.

•	Vazníky trojkloubové s excentricky připojeným tuhým táhlem. Horní pasy vazníků jsou z proflu 2x U 210x50x4mm zesílené pásnicí. Tuhé táhlo je vyrobeno z trubky 108x4mm.

•	Vaznice jsou z profilu U 210x50x4 mm.

•	Paždíky jsou z profilů U 162x55x4 mm.

•	Střešní plášť je tvořen trapézovým plechem č.11001 mat.11373, tl.0,8mm.

•	Obvodový plášť je proveden ze stejného VSŽ plechu jako střecha č.11001 tl.0,8x600mm

Uvnitř stávající haly je vestavěn blok 12,4x5 m s kanceláří WC s umývárnou a třemi sklady.

Základy pod nosné stěny jsou betonové pasy šířky 450 a hl. 850mm. Nosné stěny vestavby jsou tvořeny smíšeným zdivem z cihel a tvárnic tl. 300 mm, vnitřní příčky jsou z cihel tl. 150mm. Podélná stěna vestavby při obvodu haly je provedena jako dvojitá příčka tl. 100 a 150 mm s vloženou tepelnou izolací tl. 35 mm. Překlady nad otvory tvořeny ocelovými nosníky s cihelnou vyzdívkou. Stropní konstrukce vestavby je provedena z dřevěných hranolů 150/150 mm, které jsou podbity sádrokartonovými deskami. Mezi hranoly je vložena tepelná izolace z minerální vaty. Stropní konstrukce je uzavřena záklopem OSB deskami. Do vestavby jsou zavedeny inženýrské sítě: kanalizace, vodovod, teplovodní potrubí z výměníkové stanice. Hala je napojena i na elektrickou energii.

Vnitřní prostor haly je dále rozdělen cca ve 2/3 oplocením tvořeným plotovými sloupky a pletivem výšky cca 2 m. V jihovýchodním rohu je pak ještě vestavba otevřeného zděného skladu se zastřešením z ocelových nosníků 165x55x4 mm, na kterých jsou položeny dřevěné trámky 100x100 se záklopem z prken.

V ose vrat východního štítu o rozměrech 2x2,55m je v hale umístěn manipulační kanál o velikosti 5,5x1,6m a hloubce 2,5m. Je proveden z prostého betonu s přístupem po betonovém schodišti. Kanál je zakryt fošnami tl.50mm do lemujících ocelových úhelníků.

Nosná konstrukce haly byla v době svého vzniku navržena s ohledem na maximální úsporu materiálu. S ohledem na zamýšlený záměr zateplení haly, výstavbu slaňovací věže a též s ohledem na požadavky v současnosti platných norem stávající konstrukce nevyhovuje. Posílení by bylo nutné u všech nosných prvků haly (sloupy, vazníky, vaznice), nutné by bylo doplnění střešních a stěnových ztužidel a zvýšení příčné tuhosti rámů (nadměrná vodorovná deformace haly u okapu).

# Konstrukce objektu, konstrukční prvky

Předmětem návrhu nosné konstrukce jsou hlavní nosné prvky, materiálové řešení a související výrobky.

## Hala

### Základové podmínky

V místě stávající haly byla provedena kopaná sonda a předběžné geologické zhodnocení [2]. Z něho vyplývá následující.

Z inženýrskogeologického hlediska lze na staveništi rozlišit zhruba tyto geotechnické vrstvy:

|  | interval | popis |
| --- | --- | --- |
| GTV I | 0,0 - 0,5 m | navážka – písčitá až písčitojílovitá silně kamenitá hlína až kamenitý zahliněný štěrk, tuhá, šedohnědá, sypanina |
| GTV II | 0,5 – 1,8 m | hlína písčitá s kameny, slabě jílovitá, tmavohnědá, tuhá |
| GTV III | od 1,8 | zvětralý, silně rozpukaná, deskovitě odlučný písčitý slínovec (opuka), pevná až tvrdá, střední až vysoká hustota diskontinuit |

Dále je provedeno předběžné zatřídění na základě makroskopického popisu dle ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a pro úplnost i dle již zrušené, avšak v praxi používané ČSN 73 1001 Základová půda pod plošnými základy (GTV I – kamenitá navážka nebyla klasifikována).

| vrstva | třída | symbol | Ed | cu | cef | u | ef |  |  |  | Rdt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GTV II | F5 | ML | 3-5 | 60 | 8-16 | 0 | 19-23 | 0,40 | 0,47 | 20,0 | 150 |

Ed  - modul přetvárnosti základové půdy v Mpa		Poissonovo číslo

cu,ef  - soudržnost zeminy totální, efektivní v kPa		převodní součinitel

u,ef  -  úhel vnitřního tření totální, efektivní v  o		objemová tíha v kN.m-3

Rdt – tabulková výpočtová únosnost v kPa

| vrstva | symbol | Edef | σc |  | Rdt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GTV III | R5 | 1,5-5 | 60 | 0,30 | 300 |

Vysvětlivky k tabulce :

Ed  - modul přetvárnosti základové půdy v Mpa		Poissonovo číslo

σc  - pevnost v prostém tlaku v MPa

Jako základové půdy se v případě plošného založení na patkách či desce, v celé ploše staveniště po předpokládané úpravě pláně uplatní zejména zeminy vrstvy GTV II. Hodnotu tabulkové výpočtové únosnosti Rdt pro tyto typy základových půd lze pro převažující složení orientačně stanovit s ohledem na tab.18 v příloze č.6 ČSN 73 1001  na 150 kPa, při hloubce založení do 1,0 - 1,5 m a šířce základu  b do 1m. Při větší hloubce založené (nad 2,0 m pod povrchem upravené pláně), lze uvažovat minimálně  Rdt = 300 kPa v závislosti na hloubce založení a stupni rozpukání podložních hornin.

### Založení

Sloupy nové haly budou uloženy na nových základových pasech šířky 800 mm (obvodové sloupy), respektive na nových základových patkách 1000x1000 mm. Stávající základové patky a pasy mezi nimi budou kompletně odstraněny. Při demolici základů nesmí dojít k nakypření půdy v základové spáře!

Základové pasy budou provedeny z železobetonu (beton C16/20-XC2). Vyztuženy budou vázanou výztuží B500B. Nové pasy pod vnitřními stěnami budou z prostého betonu C16/20-X0, provedeny budou na šířku 500 mm.

Nové základové patky budou provedeny pod vnitřními sloupy u vestavby patra. Patky budou z betonu C16/20-XC2 a budou u spodního povrchu vyztuženy svařovanou sítí profilu ø8/150 x ø8/150. Patky budou mít půdorysný rozměr 1000x1000 mm, a výšku 600 mm. Sloupy budou do patek kotveny centricky, kloubově.

Sloupy budou do patek kotveny kloubově, přes patní plechy a chemické kotvy.

Podlahová deska bude provedena z železobetonu s rozptýlenou výztuží (drátkobeton), alternativně je možno desku provést jako železobetonovou, vyztuženou sítěmi, nebo vázanou výztuží – viz dále.

Základy byly navrženy za předpokladů:

- základová spára bude homogenní v celém rozsahu půdorysu objektu

- základová spára není ovlivněna hladinou spodní vody,

- minimální únosnost základové spáry musí být 150 kPa,

- základy jsou v celém rozsahu objektu v nezámrzné hloubce.

Po vykopání rýh pro pasy a patky převezme základovou spáru zodpovědný geolog, který stvrdí zápisem do stavebního deníku výše uvedené předpoklady. V případě, že by se zde vyskytly méně únosné zeminy, budou odtěženy a nahrazeny např. hubeným betonem.

### Příčné vazby

Konstrukce haly bude složena z 5 příčných rámů, vzdálených od sebe  6,0 m , respektive 4,435 m (osová rozteč). Rozpon rámů v příčném směru je 15 m, rámy na ose 2 je doplněn sloupem HEB 180 ve vrcholu. Příčné vazby ve štítech (osa 1 a 5) jsou atypické, příčle jsou podepřeny navíc sloupky fasády. Výška běžných rámů ve vrcholu bude 6,2 m, rámy se slaňovací věží budou mít výšku 8,7 m.

Rámy budou uloženy kloubově na betonových základových patkách. Spoje sloupů a příčlí budou tuhé (svařované, se stojinami spojovaných prvků vyztuženými vařenými výztuhami). Tuhost rámů (haly) v příčném směru bude zajištěna tuhostí rámových rohů jednotlivých příčných vazeb. U vnitřních vazeb budou sloupy z ocelového válcovaného profilu IPE330, příčle budou profilu IPE330. Příčle a sloupy budou v místě rámových rohů vyztuženy navařenými náběhy. Běžné příčné vazby (osy 3 a 4) budou provedeny s vodorovným táhlem v úrovni rámových rohů. Táhlo bude profilu TR ø 108x4. Táhlo bude zavěšeno na příčlích ve ¼ rozponu pomocí TR ø50x3. U štítových vazeb budou sloupy i příčle profilu IPE300 – viz schéma haly. Staticky působí rámy jako dvojkloubové.

Proti klopení jsou příčle zajištěny ve 1/4 své délky vaznicemi.

### Kotvení

Běžné sloupy haly (IPE330) budou do základů kotveny pomocí dvou chemických kotev Hilti HIT-HY200 M20, přes patní plech P20 přivařený ke sloupu. Pod patním plechem bude provedeno podlití Sikagrout v min. tl. 30 mm. Sloupy, které jsou součástí ztužidel, budou kotveny pomocí zabetonovaných kotevních šroubů Ø40 mm s kotevní hlavou (P12-115x115 s výztuhami) a smykové zarážky HEA100. Patní plech P20 a podlití Sikagrout bude provedeno stejně jako u běžných sloupů.

### Ztužidla

V hale jsou navržena tato ztužidla:

- Stěnové ztužidlo

- Střešní ztužidlo v příčném směru

Podélné stěnové příhradové ztužidlo bude umístěno ve stěně na osách A a B a to v poli 4-5 a na ose B v poli 1-2. Bude složeno z křížem umístěných prvků ze čtvercových trubek MSH 70x70x6 kotvených do sloupů přes patní plechy P10. Spoje ztužidla budou šroubované, provedené pomocí 2x M16. Stěnové ztužidlo bude zajišťovat tuhost haly v podélném směru. Součástí ztužidla budou okapové vaznice umístěné v úrovni hlav sloupů (2x U 210x50x4 svařeno do krabice).

Příčné stěnové příhradové ztužidlo bude umístěno ve stěně na ose 1 ve slaňovací věži. Bude složeno z křížem umístěných prvků ze trubek TR ø60x4 kotvených do sloupů přes patní plechy P10. Spoje ztužidla budou šroubované, provedené pomocí 2x M16. Stěnové ztužidlo bude zajišťovat tuhost slaňovací věže v příčném směru.

Střešní ztužidlo v příčném směru bude umístěno v poli 4-5 a bude probíhat přes celou šířku objektu. Bude příhradové a bude provedeno z diagonálně umístěných trubek TR ø60x4. Spoje ztužidla budou šroubované, přes plechy P10 vždy 2x M16. Součástí ztužidla budou vaznice IPE160.

Střešní ztužidlo ve slaňovací věži bude příhradové a bude provedeno z diagonálně umístěných trubek TR ø60x4. Spoje ztužidla budou šroubované, přes plechy P10 vždy 2x M16. Součástí ztužidla budou vaznice 2x U 210x50x4 svařeno do krabice.

### Vložené patro

Nad částí půdorysu haly bude provedeno vložené patro, které bude sloužit pro výuku studentů. Bude umístěno ve slaňovací věži. Vestavba bude provedena ve dvou výškových úrovních (+2,830 a +5,660). Obě výškové úrovně budou propojeny ocelovým schodištěm.

Spodní úroveň vestavby (+2,830) bude mít nosnou konstrukci rámovou se dvěma příčnými rámy z 2x U180, respektive 2x U160 svařenými do krabice. Spoje rámů budou svařované. Mezi rámy budou průvlaky IPE160. Stropnice z IPE 120 budou v rozteči 1,485 m kotveny kloubově k průvlakům IPE160. Přípoje stropnic budou šroubované pomocí čelních desek P10 a šroubů 2x M12. Na stropnice bude uložen pororošt SP 340-34/38-3. V rovině stropu bude provedeno příhradové ztužidlo z trubek TR ø50x3. Přípoje diagonál budou svařované, pomocí zaříznutých plechů. Tuhost vestavby v příčném směru je zajištěna rámy, v podélném směru ukotvením do štítové vazby na ose 1.

Horní úroveň vestavby (+5,660) bude provedena ze dvou průvlaků 2x U160, respektive IPE180, které budou uložena na příčných vazbách na ose 1 a 2. Na horní příruby průvlaků bude uložen pororošt SP 550-34/38-5. Vodorovná tuhost stropu bude zajištěna příhradovým ztužidlem z TR ø50x3. Přípoje diagonál budou svařované, pomocí zaříznutých plechů. Ve stropu bude proveden průlez 600x600 mm, který bude lemován ocelovými profily IPE80 a IPE120.

Schodiště bude dvouramenné, s přímými rameny. Bude schodnicové, se schodnicemi z válcovaných ocelových profilů U200. Stupně budou pororoštové typové (schodišťový stupeň šíře 270 mm, délky 1000 mm) Přípoje stupňů ke schodnicím budou šroubované. Přípoj vaznic k rámu průvlaků vestavby bude svařovaný. Schodnice nástupního ramene budou uloženy na základovém pasů přes patní desky z P10 a 2x Hilti HIT-HY200 M16. Ke schodnicím budou navařeny sloupky zábradlí.

### Obvodový plášť

Opláštění stěn haly je navrhováno fasádním systémem ze sendvičových panelů horizontálně kladených s upevněním ve skrytém spoji. Povrchové plechy budou tvořeny žárově pozinkovanými ocelovými plechy s povrchovou úpravou lakováním. Budou použity panely s izolačním jádrem vyplněným IPN (příp. QuadCore, či PUR, PIR) v tl. 150mm. Součinitel prostupu tepla viz stavební část PD. Požadavek na požární odolnost pláště je EW15 DP3.

Sokl kolem objektu bude tvořen tvárnicemi ztraceného bednění tl. 200 mm. V místech, kde hala sousedí s ulicí S. K. Neumanna také základovými patkami a pasy. Sokl bude v úrovni ztraceného bednění opatřen kontaktním zateplovacím systémem s extrudovaným polystyrenem tl. 120 mm (resp. 50 mm v úrovni základových patek a pasů) a venkovní tenkovrstvou mozaikovou omítkou. Hloubka zateplení základových pasů je min. 500 mm od horní hrany pasu.

Veškeré materiály musí být použity dle technických a technologických listů výrobce a musí být určeny pro danou konstrukci či skladbu. Při realizaci je třeba dodržovat technologický předpis výrobce fasádního pláště. Pro realizaci obvodového pláště bude zpracována dílenská dokumentace, která dořeší (modifikuje) kotvení a návaznosti na okolní, navazující a prostupující konstrukce.

Barevnost povrchů fasád bude určena architektem na základě předložených vzorků. Uvažuje se s barevností RAL 7045 v exteriéru a RAL 9010 v interiéru.

Ve stěnách budou vloženy paždíky pro uložení oken, dveří a vjezdových vrat. Paždíky budou kloubovými šroubovanými spoji kotveny ke sloupům příčných vazeb. Lokálně budou podepřeny sloupky. Které budou uloženy na železobetonových základových pasech. Na sloupky fasády a paždíky budou dle možností použity ocelové profily z demontované stávající haly (U210x50x4 a U162x55x4).

### Střecha haly

Střecha haly bude ve sklonu 9°. Střešní plášť je navržen střešním systémem ze sendvičových izolačních panelů s trapézovou profilací určené pro šikmé střechy se spádem od 4° (resp.6° v případě více řad panelů nad sebou). Povrchové plechy budou tvořeny žárově pozinkovanými ocelovými plechy s povrchovou úpravou lakováním. Budou použity panely s izolačním jádrem vyplněným IPN (příp. QuadCore, či PIR, PUR) v tl. 160mm. Součinitel prostupu tepla U<= 0,16 W/m2.K. Střešní plášť je bez požadavku na požární odolnost.

Střešní panely budou podepřeny na ocelových vaznicích v rozteči 1,9 m. Vaznice budou z tenkostěnných ocelových profilů 2x U210x50x4 a C270/2,5. Vaznice budou šroubovými přípoji kotveny k bokům rámových příčlí a budou působit jako posté nosíky. Vaznice budou dále zajišťovat prámové příčle proti klopení.

Na střeše bude realizována ochrana proti blesku (hromosvod) – viz. část elektro.

Veškeré materiály musí být použity dle technických a technologických listů výrobce a musí být určeny pro danou konstrukci či skladbu. Při pokládce je třeba dodržovat technologický předpis výrobce střešní krytiny. Pro realizaci střešního pláště bude zpracována dílenská dokumentace, která dořeší kotvení a návaznosti na okolní, navazující a prostupující konstrukce.

Barevnost povrchů fasád bude určena architektem na základě předložených vzorků. Uvažuje se s barevností RAL 7045 v exteriéru a RAL 9010 v interiéru.

### Dilatace

Objekt haly tvoří jeden dilatační celek.

## Podlahová deska

Podlahová deska bude provedena z drátkobetonu. Deska bude se vsypem a bude hlazená. Na horní povrch podlahové desky bude provedena epoxidová stěrka tl. 2mm. Pod deskou bude uložena tepelně izolační vrstva tl. 80 mm (XPS pevnost v tlaku min. 300 kPa) a hydroizolační souvrství (geotextilie 500g/m2, folie tl. 1,5mm, geotextilie 1000g/m2). Podlahová deska bude oddilatována od základových konstrukcí a sloupů v hale a dále bude rozčleněna na samostatně působící celky dle zatížení působícího na podlahu. Deska bude provedena v tloušťce 150 mm.

Deska bude rozdělena hlavními dilatačními spárami, které budou zároveň vymezovat jednotlivé záběry betonáže desky. Finální návrh závisí na možnostech dodavatele a bude součástí dodavatelské dokumentace podlahové desky. Deska bude dále rozdělena prořezávanými dilatačními spárami a to na úseky cca 6x6 m. Tyto spáry budou řezány diamantovými kotouči s výplachem, hloubka řezu bude 50 mm, nebo do úrovně horní vrstvy výztuže. Výztuž nesmí být řezem narušena! Proříznuté spáry budou vyplněny profilem z měkčeného PVC, po dvou letech po provedení je teprve možno tyto spáry vytmelit PU tmelem. Dodavatelskou dokumentaci, která bude obsahovat řešení dilatačních spár a jejich rozmístění, návrh množství rozptýlené výztuže v betonu i návrh přídavných KARI sítí, předloží dodavatel ke schválení investorovi a GP.

Podlahová deska bude provedena nad stávající podlahovou desku. Stávající podlahová deska bude očištěna budou z ní odstraněny všechny narušené a nesoudržné části. Horní povrch desky bude srovnán vyrovnávacím cementovým potěrem, který bude sloužit jako podklad pro hydroizolaci a tepelnou izolaci.

Navržené tloušťky desky 150 mm vychází z předpokladů daných místními podmínkami a uvažovaným zatížením. Tloušťku desky je možné v dodavatelské dokumentaci upravit, změnu je nutno doložit autorizovaným statickým výpočtem, který bude předložen investorovi a GP ke schválení.

## Vestavby v hale

Vestavba zázemí bude mít nosnou konstrukci zděnou z pórobetonových přesných tvárnic a bude zastropena mezi osami 1 a 2 pochozím stropem, ve zbývající části bude proveden pouze nenosný pohled.

Nosnou konstrukci nové vestavby tvoří zděné stěny z pórobetonových tvarovek tl. 200 mm o pevnosti min. P4 zděné na tenké maltové lože. Překlady v nových zděných stěnách budou systémové dle vybraného typu dodavatele tvarovek.

Zdění bude prováděno dle technologického předpisu výrobce zdícího materiálu.Požadavky na rovinnost a rozměrové tolerance budou vycházet z obecně platných norem. Prováděné konstrukce budou provedeny v souladu: ČSN 73 2310 Provádění zděných konstrukcí, ČSN 73 1101 Navrhování zděných konstrukcí.

Pochozí stropní konstrukce vestavby bude provedena z prefabrikovaných želbet trámků v rozteči 625 mm se stropními vložkami z pórobetonu pevnosti min. P4 a objemové hmotnosti 500 kg/m3, monolitické zálivky a přebetonováním z betonu C20/25 v tl. 50 mm. Konstrukce tvoří po zmonolitnění železobetonový žebrový strop s konstrukční tloušťkou 250 mm. Požadavek na požární odolnost stropu je R 15.

## Použité materiály

Nosná konstrukce je navržena z těchto materiálů:

- Konstrukční ocel S235JR (stávající vaznice, stropnice, kotevní plechy, paždíky, sloupky fasády)

- Konstrukční ocel S355JR (příčné vazby)

- Konstrukční ocel S350GD (nové vaznice)

- Zdivo – porobeton P4-500

- Beton C16/20, C16/20-XC2

- Ocel R 10505 (B500B), KARI sítě

- Kotvy HILTI

- Šrouby a svorníky kv. 10.9

# Zatížení a limitní deformace konstrukce

Přesná velikost zatížení je vyspecifikována ve statickém výpočtu. Zatížení bylo stanoveno na základě souboru norem ČSN EN 1991-X (Eurokód 1). Objekt bude zatížen tímto zatížením:

## Stálá zatížení

Vychází z vlastní tíhy nosné konstrukce a z tíhy použitých souvrství podlah, podhledů, stěn atd.

- Střešní plášť - 						gk = 0,30 kN/m2

- Fasáda - 						gk = 0,30 kN/m2

- Pochozí pororošty vestaveb				gk = 0,50 kN/m2

## Proměnná zatížení

### Užitná zatížení

- Podlaha hala - 						qk = 3,00 kN/m2, Qk = 2,00kN

- Pochozí podlaha vestaveb				qk = 3,00 kN/m2, Qk = 2,00kN

Zatížení stanoveno dle ČSN EN 1991-1-1. Součinitel zatížení pro užitná zatížení je f=1,5.

### Zatížení příčkami

V objektu bude umístěno několik příček. Zatížení od příček uložených na podlaze bude uvažováno liniovým zatížením dle skutečné tíhy příček.

### Zatížení sněhem

Objekt se nachází ve Stochově, v nadmořské výšce cca 454 m.n.m. Charakteristická hodnota tíhy sněhu na zemi v místě stavby podle sněhové mapy [2] bude:

sk = 0,90 kN/m2.

Součinitel zatížení pro zatížení sněhem je f=1,5.

### Zatížení větrem

Bude uvažováno podle ČSN 1991-1-4. Objekt se bude nacházet v oblasti s nízkou vegetací jako je tráva a s izolovanými překážkami (stromy, budovy), jejichž vzdálenost je větší než 20násobek výšky překážky. Výchozí základní rychlosti větru je pro tuto lokalitu vb,0 = 25 m/s. Maximální dynamický tlak větru pro danou oblast a objekt bude:

qp(z) = 0,823 kN/m2.

## Speciální a dynamické zatížení

V objektu budou instalovány servisní stroje pro pneuservis. Stroje budou kotveny do podlahové desky na terénu. Dynamický účinek strojů bude předepsán dodavatelem technologie pneuservisu.

## Deformace

- Ocelové konstrukce

  - Stropnice –2 ≤ 1/250 rozponu (průhyb od nahodilého zatížení).

  - Průvlaky - – max ≤ 1/250 rozponu (průhyb od veškerého zatížení), 2 ≤ 1/400 rozponu (průhyb od nahodilého zatížení).

  - Vazníky - 2 ≤ 1/250 rozponu (průhyb od nahodilého zatížení).

  - Vaznice - 2 ≤ 1/200 rozponu (průhyb od nahodilého zatížení).

  - Vodorovný posun portálového rámu - H ≤ 1/150 výšky rámu.

- Betonové konstrukce – umax ≤ 1/250 rozponu (průhyb od veškerého zatížení, včetně dotvarování), u2 ≤ 1/300 rozponu (průhyb od nahodilého zatížení)

# speciální konstrukce, detaily a postupy

V nosné konstrukci se vyskytují běžné konstrukční prvky a detaily, provádění si nevyžádá žádné neobvyklé technologické postupy.

# Zajištění stavební jámy

Výkopy pro základové pasy budou do hloubky 1m provedeny se svislými stěnami bez zajištění, hlubší výkopy budou svahované. Doporučené sklony stěn dočasných výkopů:

- Jíly (F8) - sklon 1 : 0,5

- Písky (S4) - sklon 1 : 0,75

- Poloskalní podloží R3/R4 - sklon 1 : 0,2

# technologické podmínky

Při provádění konstrukcí budou dodržovány technologické podmínky dodavatelů materiálů a následující podmínky:

## Provádění ocelových konstrukcí

Výrobní kategorie nosných rámů dle ČSN EN 1090-2+A1 je PC2, vaznice PC1. Kategorie použitelnosti kce je SC1, třída provedení konstrukce je EXC2. Pro ocelové konstrukce je uvažována korozní expozice C2. Nosná ocelová konstrukce bude proti korozi chráněna nátěry, nátěrový systém bude zvolen dle výrobce, min. tl. nátěrového systému bude 160 mikronů (korozní agresivita prostředí kat.C2 dle ČSN EN ISO 12944), povrch bude ošetřen tryskáním na Sa2,5 (dle ČSN ISO 8501-1).

Ocelová konstrukce příčných rámů je navržena na požadovanou požární odolností 15 minut. Specifikace požadované požární odolnosti je uvedena v samostatné projektové dokumentaci PBŘ.

## Provádění zděných konstrukcí

Při dopravě a skladování zdících materiálů je nutno postupovat tak, aby nedošlo k jejich poškození. Je-li nebezpečí, že by zdící prvky nadměrně odebíraly vodu z malty, je nutno zdivo vlhčit. Vlhčení ložných spár před zděním je nutno provést vždy, když bude zdění prováděno po delší přestávce, nebo za suchého a horkého počasí Za suchého a horkého počasí je nutno zdivo zakrýt a vlhčit aby se předešlo jeho rychlému vysušování. Zdící prvky se mohou, řezat (popř. přisékávat) při dodržení pokynů jejich výrobce.

Při zdění za nízkých teplot (tj. průměrná teplota prostředí klesne pod +5°C, nebo okamžitá teplota pod 0°C) je nutno dodržet tyto zásady:

- Ohřívat záměsovou vodu, při teplotě pod –5°C nutno ohřívat i kamenivo a prodloužit dobu mísení na dvojnásobek doby při normální teplotě. Teplota malty před použitím na zdění nesmí klesnout pod +15°C.

- Při teplotě trvale pod 0°C nutno používat malty o jeden stupeň vyšší, než je předepsáno projektem, nebo je možné použít příslušné přísady s ověřenými vlastnostmi.

- Pro výrobu malty se nesmí použít zmrzlého kameniva.

- Nesmí se použít zmrzlých, nebo přechlazených zdících prvků.

- Povrch podkladu, na který se zdí, musí mít teplotu min.+10°C.

- Zdít bez přerušení, maltu prostírat v malých záběrech, zdící prvky ukládat bez předběžného vlhčení.

- Při přerušení a ukončení zdění musí být zdivo chráněno proti mrazu. Zdivo nesmí být vystaveno mrazu, pokud krychelná pevnost malty nedosáhla alespoň 50% krychelné pevnosti dané třídy malty.

Při porušení zejména posledního bodu lze ve zdění pokračovat až po odstranění nedostatečně ošetřeného zdiva!

## železobetonové konstrukce – provádění

Pokud není v technické zprávě uvedeno jinak je nutné při provádění dodržovat zejména tyto ČSN a to i jejich doporučené oddíly:

- ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí

- ČSN EN 206-1 Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

- ČSN EN 206-9 Beton - Část 9: Doplňková pravidla pro samozhutnitelný beton (SCC)

- ČSN 730205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti

- ČSN 73 0212 - 6 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti.

Armatury budou ohýbány za studena podle norem a předpisů (např. poloměry ohybů). Nutno dodržet umístění výztuže a délky přesahů podle projektu. Armatura musí být uložena před betonáží tak, aby se při pokládání betonu nemohla posunout.

Monolitický beton bude zhutňován ponorným vibrováním. Jakmile se okolo vibrátoru či na povrchu betonu objeví cementové mléko, je nutno operaci přerušit. Frekvence vibrátoru bude odpovídat zrnitosti betonu a seřídí se podle zkoušek před vibrováním a podle konzistence betonu. Vibrování povrchovým vibrátorem (na kovovém a pevném bednění) je možno použít jen v případech, kde vibrování ponorným vibrátorem není možné.

Pro doložení kvality betonových a maltových směsí budou prováděny pravidelné dokladové zkoušky (např. sednutí kužele, Schmitovým kladívkem, krychelně). Ošetřování čerstvého betonu – čerstvý beton je třeba ošetřovat především kropením, chránit před vysokými teplotami, které by vedly ke vzniku smršťovacích trhlin nad povolenou hodnotu apod.

Betonáž za nízkých teplot – je nutné přijmout veškerá opatření nutná při výrobě betonové směsi, při jejím transportu a veškerá opatření chránící beton před dosažením patřičné pevnosti.

# bourání

Stávající hala bude vyklizena. Nadzemní část stávající haly bude kompletně odstraněna až na úroveň stávající podlahové desky. Bude demontována ocelová konstrukce a opláštění haly z trapézového plechu včetně výplní otvorů (okna, dveře, vrata) a dešťových žlabů a svodů. Při rozebírání ocelové haly je nutné vzít v úvahu, že projekt počítá s využitím ocelových prvků pro pomocné konstrukce nové haly. Demontáž musí probíhat tak, aby se ocelové konstrukce neponičily, nezohýbaly a nezkroutily.

Vnitřní vestavba kanceláří a skladů bude odstraněna včetně povrchových úprav betonové podlahové desky (keramická dlažba, PVC). Odstraněna bude i druhá zděná vestavba otevřeného skladu a dělící oplocení vnitřního prostoru haly. Také bude demontováno osvětlení a elektro rozvody.

Na straně, kde hala sousedí s ulicí S. K. Neumanna jsou stávající základy rozšířeny o opěrné stěny, resp. základové pasy mezi patkami, které jsou stejně jako základové patky opatřeny obkladem ze štípaného betonu. Tyto opěrné stěny budou odstraněny včetně obkladů. Stávající základové patky a pasy mezi nimi budou kompletně odstraněny. Při demolici základů nesmí dojít k nakypření půdy v základové spáře!

Základové pasy mezi základovými patkami budou odstraněny po celém obvodu haly. V jejich místě bude proveden nový základový pas propojený se stávajícími patkami.

V jihozápadním rohu je zřejmě stávající patka proveden na teplovodním potrubí. Je navrženu tuto patku odbourat a teplovodní potrubí přeložit. Bude v tomto místě provedena železobetonová nová patka.

Dále dojde k částečnému odbourání stávající podlahové desky v místech nově navrhovaných základových pasů a patek a nových inženýrských sítí dle projektové dokumentace.

V prostoru kolem haly dojde k rozebrání stávajících ploch betonové dlažby s obrubníky pro zpětné použití na nově navrhovaný stav.

Rozsah bouracích prací je patrný z výkresové části PD v přílohách popisujících stávající stav + bourání.

Technologický postup demolice haly předloží dodavatel ke schválení generálnímu projektantovi. Při demolici haly je nutno respektovat statický systém haly a jejího ztužení tak, aby při její demolici nebyla ohrožena stabilita stojících částí haly. Halu je možné rozebrat po jednotlivých polích mezi příčnými vazbami. Postup prací bude následující:

- Provedení provizorního diagonálního ztužidla v krajních polích haly mezi osami 1 a 2. Ztužidla budou v podélném směru haly.

- Demontáž krytiny v poli mezi osami 1-2. Bude probíhat z vysokozdvižné plošiny. Krytina bude demontována po jednotlivých polích mezi příčnými vazbami haly. Při demontáži krytiny budou vždy provizorně podepřeny vaznice, aby nedošlo k jejich deformaci a vaznice pak bylo možno repasovat do nové haly.

- Demontáž vaznic v poli mezi osami 1 a 2 – viz bod 2.

- Přesun provizorního stěnového ztužidla do následujícího pole, tj. mezi osami 2 a 3.

- Demontáž vazníku na ose 1.

- Demontáž paždíků na ose 1 a v krajním poli mezi osami 1 a 2.

- Demontáž sloupů na ose 1.

- Demontáž krytiny v poli mezi osami 2 a 3 a dále stejně jako v poli mezi osami 1 a 2.

# kontrola provádění

Během výstavby budou předány ke kontrole tyto podstatné nosné prvky před jejich zakrytím:

- základová spára

- výztuže železobetonových konstrukcí

- nosná ocelové konstrukce

# podklady

- Rozpracovaná stavební část projektové dokumentace „VÝSTAVBA CENTRA PRO VZDĚLÁVÁNÍ KLEMPÍŘŮ“, Ing. Kamil Hladký, Duben 2017

- www.snehovamapa.cz

- ČSN EN 1990 -	 Zásady navrhování konstrukcí

- ČSN EN 1991-1-1 -	Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

- ČSN EN 1991-1-3 -	Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem

- ČSN EN 1991-1-4 -	Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem

- ČSN EN 1991-1-5 -	Zatížení konstrukcí - Část 1-5: Obecná zatížení - Zatížení teplotou

- ČSN EN 1992-1-1 - Navrhování betonových konstrukcí. Část 1.1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

- ČSN EN 1993-1-1 - Navrhování ocelových konstrukcí. Část 1.1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

- ČSN EN 1995-1-1 - Navrhování dřevěných konstrukcí. Část 1.1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

- ČSN EN 1996-1-1 - Navrhování zděných konstrukcí. Část 1.1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

- ČSN ISO 13822 – Zásady navrhování konstrukcí – hodnocení existujících konstrukcí při přestavbách

K návrhu byl použit tento software:

- FINE – dimenzační nástavby

# Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí

## Ocelové konstrukce

Ocelové konstrukce přístřešku budou pravidelně kontrolovány v souladu s ČSN 73 2604 „Ocelové konstrukce – Kontrola a údržba konstrukcí pozemních a inženýrských staveb“. Navrhovaná konstrukce přístřešků náleží do kategorie následků CC2 dle ČSN EN 1990. Budou prováděny následující prohlídky:

- Kontrola souladu skutečného stavu konstrukce a zatížení s dokumentací.

Kontrolují a porovnávají se s dokumentací skutečné dimenze konstrukcí tak i působící zatížení.

- Vstupní kontrolní prohlídka

Provádí se u nových konstrukcí v rámci přejímky ocelové konstrukce, u starších konstrukcí tam kde chybí nebo neexistuje řádná provozní dokumentace. Kontroluje se soulad s dokumentací, úplnost konstrukce, kvalita šroubových a svarových spojů, stav protikorozní ochrany. Konstrukce se má geodeticky zaměřit.

- Běžná kontrolní prohlídka

Provádí se v návaznosti na předchozí vizuálně, případně za použití jednoduchých pomůcek. U konstrukcí kategorie CC1 a CC2 se provádí jednou za 5 let, u konstrukcí kategorie CC3 a konstrukce výrazně dynamicky namáhaných 1x za rok. Kontroluje se, zda nedošlo k poškození prvků a detailů konstrukce, svarové a šroubové spoje a stav protikorozní ochrany. U dynamicky namáhaných konstrukcí se kontroluje, zda nedochází ke vzniku či rozvoji únavových trhlin.

Běžná kontrolní prohlídka konstrukce přístřešků bude prováděna jednou za 5 let. O provedených prohlídkách bude vždy proveden písemný protokol.

- Podrobná kontrolní prohlídka

Oproti běžné prohlídce se navíc provede kontrola dokumentace a geodetické zaměření konstrukce. Dále se provádí defektoskopická kontrola svarů a detailů dle předpisu pro kontrolu a údržbu či doporučených ve statickém posudku. Podrobná kontrolní prohlídka se u konstrukcí kategorie CC1,CC2 provádí nejméně jednou za 10 let, u konstrukcí kategorie CC3 a výrazně dynamicky namáhaných 1x za 5 let (není li předpisem pro kontrolu a údržbu stanoveno jinak).

Podrobná kontrolní prohlídka konstrukce přístřešků bude prováděna jednou za 10 let. O provedených prohlídkách bude vždy proveden písemný protokol.

- Mimořádná kontrolní prohlídka

Provádí se v případě závažných zjištění v rámci ostatních kontrolních prohlídek, případně po mimořádných událostech.

- Kontrolní prohlídky použitelnosti

Prohlídky konstrukcí souvisejících s jejich provozem, kontrola deformací, kontrola technického příslušenství, bezpečnostních prvků a barevného značení.

Kontrolní prohlídky použitelnosti budou u konstrukcí přístřešků prováděny průběžně.

## Železobetonové a betonové konstrukce

Prohlídky nosných železobetonových a betonových konstrukcí nejsou předepsány ČSN. Budou prováděny dle zvyklostí, a to:

- Mimořádná kontrolní prohlídka

Provádí se v případě závažných zjištění, případně po mimořádných událostech.

- Kontrolní prohlídky použitelnosti

Prohlídky konstrukcí souvisejících s jejich provozem, kontrola deformací, kontrola technického příslušenství, bezpečnostních prvků. Kontrolní prohlídky použitelnosti budou u konstrukcí přístřešků prováděny průběžně.

# Závěr

V projektu uvedené výrobky jsou referenční určující technický a kvalitativní standard. Záměna za jiné výrobky je možná po dohodě s investorem a odsouhlasení projektanta. Vždy je nutné zachovat celkovou funkčnost systému a předpokládanou užitnou hodnotu.