Akce			: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ KLEMPÍŘŮ

Část			: D.1.4.1 Zdravotní technika

Místo stavby		: parcel. č. 527 k.ú. Stochov

Investor				: Středočeský kraj

IČ: 70891095

Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 – Smíchov

Projektant části		: CC Plan, spol. s r.o.

Ledařská 433/9, 147 00 Praha 4 Braník

Stupeň			: Spojené územní a stavební řízení

Datum zpracování		: duben 2017

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ KLEMPÍŘŮ – SOU STOCHOV

parcelNÍ č. 527 k.ú. sTOCHOV

D.1.4.1 – ZdravotnÍ TECHNIKA

01a - TECHNICKÁ ZPRÁVA

Číslo výtisku

Obsah:

1	Úvod	3

2	Podklady	3

3	Poloha stavby	4

4	Bilance	4

4.1	Průměrná denní potřeba vody	4

4.2	Maximální denní potřeba vody	4

4.3	Maximální hodinová potřeba vody	4

4.4	Roční potřeba vody	4

4.5	Výpočtový průtok vody	5

4.6	Výpočtový průtok požárního vodovodu	5

4.7	Množství splaškových vod	5

4.8	Průtok odpadních vod od zařizovacích předmětů	5

4.9	Množství dešťových vod	5

5	Zařizovací předměty, výtokové armatury a odtokové elementy	6

6	Splašková kanalizace	6

6.1	Stávající stav	6

6.2	Nový stav	6

6.2.1	Technické řešení uvnitř objektu	6

6.2.2	Materiál	6

6.2.3	Uložení potrubí, zkoušky	6

7	Deštová kanalizace	7

7.1	Stávající stav	7

7.2	Nový stav	7

8	Vodovod - studená voda (SV), teplá voda (TV), cirkulace (CV), požární vodovod (PV)	7

8.1	Stávající stav	7

8.2	Nový stav	7

8.2.1	Příprava teplé vody (TV)	7

8.2.2	Požární vodovod	7

8.2.3	Materiál/	7

8.2.4	Uložení potrubí, zkoušky	7

8.2.5	Hydraulické posouzení	8

8.2.5.1	Pro nejnepříznivěji umístěný výtok SV	8

8.2.5.2	Pro nejnepříznivěji umístěný hydrant	8

9	Podmínky pro zahájení svařování a dělení	8

10	Podmínky po skončení svařování	10

11	Zkoušky a uvádění do provozu	10

11.1	Zkoušky předepsané	10

11.2	Zkoušky dohodnuté	10

11.3	Komplexní vyzkoušení	10

12	Bezpečnost práce	11

12.1	Bezpečnost při výstavbě:	11

12.2	Bezpečnost při provozu:	12

13	Zemní práce	12

14	Požadavky na ostatní profese	12

14.1	Elektro a MaR	12

14.1.1	Kanalizace:	12

14.1.2	Vodovod:	12

14.2	Stavba	12

15	Závěr	12

# Úvod

Dokumentace zdravotní techniky řeší v novostavbě haly odvod splaškových vod + zásobování studenou vodou, teplou vodou a požární vodou. Objekt bude síťově napojen na areálové rozvody vody kanalizace a tepelné sítě.

Novostavba haly jako odborné učebny pro výuku klempířské profese má 2. nadzemní podlaží. V 1.NP jsou umístěny mimo samotné výukové haly následující místnosti: kancelář mistra výuky, denní místnost, soc. zázemí, šatny místnost technického zázemí, zádveří. Místnost skladu lešení je uvažována jako samostatná místnost se vstupem z exteriéru na úrovni 1.NP a výška místnosti je ohraničena až stropní konstrukcí. Dispozice, zařizovací předměty, zařízení atd. viz výkresová část. Předmětná projektová dokumentace je zpracována v rozsahu a podrobnostech pro stavební povolení, v souladu s Vyhl. č. 499/2006 Sb., a 62/2013 Sb..

Stávající hala bude demontována a to až po základové patky, které budou následně doplněny o základové pasy.

# Podklady

Podklady použité pro zpracování předmětné dokumentace byly následující:

- PD architektonicko-stavební z 02-03/2017 vypracované společností STAVAŘI

- situační výkres se zákresem dostupně známých sítí

- TZ PBŘ zpracovaná D. Jechem

- Koordinační schůzky, zápisy z projednání, požadavky investora

Zpracovatel dokumentace upozorňuje, že níže uvedený seznam legislativních předpisů je soupisem, který mohl v průběhu zpracování dokumentace až do doby než bude zahájeno dílo doznat určitých legislativních změn. Předpokládá se však, že před samotným zahájením a v době výstavby bude zhotovitel díla vycházet z posledních novelizovaných legislativních předpisů a ČSN.

související předpisy:

Legislativním základem pro zpracování předmětné projektové dokumentace je:

    - Zákon č. 183/2006 Sb., - stavební zákon a související předpisy

    - Vyhl.č. 268/2009 Sb., - o technických požadavcích stavby

Vyhl. č. 499/2006 Sb., - o dokumentaci staveb

    - Vyhl. č. 137/1998 Sb.,	o obecných technických požadavcích na výstavbu

    - Vyhl. č. 369/2001 Sb., - o obecných požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

    - Zákon č. 22/1997 Sb., - o technických požadavcích na výrobky a související předpisy

    - Zákon č. 406/2000 Sb., - o hospodaření energií a související předpisy

    - Zákon č. 177/2006 Sb., - kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, ve znění pozdějších předpisů

    - Vyhl. č. 148/2007 Sb., - o energetické náročnosti budov

    - Vyhl. č. 193/2007 Sb., - kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu

tepelné energie a chladu

- Vyhl. č. 277/2007 Sb., - o kontrole klimatizačních systémů

    - Zákon č. 458/2000 Sb., - energetický zákon a související předpisy

    - Zákon č. 86/2002 Sb., - o ochraně ovzduší a související předpisy

    - Zákon č. 388/1991 Sb., - o Státním fondu životního prostředí České republiky

    - Zákon č. 17/1992 Sb., - o životním prostředí

    - Zákon č. 185/2001 Sb., - o odpadech a o změně některých zákonů

    - Zákon č. 258/2000 Sb., - ochraně veřejného zdraví a související předpisy

    - Nařízení č. 148/2006 – o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

    - Zákon č. 174/1968 Sb., - o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

    - Zákon č. 251/2005 Sb., - o inspekci práce

    - Zákon č. 262/2006 Sb., - zákoník práce

    - Nař. vl. č. 101/2005 Sb., - o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

    - Nař. vl. č. 361/2007 Sb., - kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

    - Nař. vl. č. 378/2001 Sb., - kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

    - Nař. vl. č. 494/2001 Sb., - kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a

institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu

    - Zákon č. 274/2001 Sb., - o vodovodech a kanalizacích a související předpisy

    - Zákon č. 133/1985 Sb., - o požární ochraně a související předpisy

    - Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/91/ES o energetické náročnosti budov

Normy související s danou  problematikou a vhodné respektovat při provádění díla:

00 - Rozdělení, směrnice, přehledy

01 - Obecná třída

01 3107 – Technické výkresy. Schémata. Druhy a typy. Společné požadavky na kreslení

ISO 128-23 – Technické výkresy – Pravidla zobrazování – Část 23: Čáry na výkresech ve stavebnictví

01 3452 – Technické výkresy – Instalace – Vytápění a chlazení

03 – Strojní součásti – koroze a ochrana materiálu

03 8373 – Zásady provozu, údržby a revize ochrany proti korozi kovových potrubí a kabelů s kovovým pláštěm

03 8375 – Ochrana kovových potrubí uložených v půdě nebo ve vodě proti korozi

73 - Navrhování a provádění staveb

73 0802 - Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

73 3050 - Zemné práce. Všeobecné ustanovenia

73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

73 6006 - Výstražné folie k identifikaci podzemních vedení

75 – Vodní hospodářtví

ČSN 75 6760 - Vnitřní kanalizace

ČSN EN 12056-1 Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 1: Všeobecné a funkční požadavky

ČSN EN 12056-2 Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 2: Odvádění splaškových odpadních vod - Navrhování a výpočet

ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí

ČSN 75 5409 Vnitřní vodovody

ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí

ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek

ČSN EN 806-1 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 1: Všeobecně

ČSN EN 806-2 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 2: Navrhování

ČSN EN 806-3 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 3: Dimenzování potrubí - Zjednodušená metoda

TPG

TPG 702 03 Opravy plynovodů a přípojek z polyetylénu

TPG 702 04 Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 barů včetně

TPG 702 08 Opravy ocelových plynovodů a přípojek s nejvyšším provozním tlakem do 5 barů včetně.

TPG 905 01 Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení

TPG 913 01 Kontrola těsnosti a činnosti spojené s problematikou úniku plynu na plynovodech a plynovodních přípojkách

TPG 921 01 Spojování plynovodů a plynovodních přípojek z polyetylenu

TPG 959 01 Zařízení pro filtraci plynu

ČSN EN 1555-3 Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv - Polyethylen (PE) - Část 3: Tvarovky

klimatická data ( Teplotní poměry a energetická náročnost otopných období v letech 1951-2001 v ČR aut. ing. D. Ptáková vydala STP 10/2003)

a všechny další související předpisy, zákony a vyhlášky.

# Poloha stavby

místo provozu zařízení			: parcel. č. 527 k.ú. Stochov

nadmořská výška				:  0,000 = 454,48 m n.m. BpV

# Bilance

## Průměrná denní potřeba vody

Qp =   q . n  		[ l/den ]

q	pro školy s možností sprchování / pracovníka dle vyhl. 120/2011 Sb,

= 18 m3/zam.rok = 72 l/zam.den

n	počet osob

## Maximální denní potřeba vody

Qm = Qp . kd		[ l/den ]

kd	součinitel denní nerovnoměrnosti		= 1,4

## Maximální hodinová potřeba vody

Qh = ( Qm. kh) / 24		[ l/h ]

kh	součinitel hodinové nerovnoměrnosti		= 2,1

## Roční potřeba vody

Qr =  365 . Qp/1000	   	[ m3/rok ]

## Výpočtový průtok vody

Veřejné školy s možností sprchování	QD =	 (φi. QAi . (ni))	[ l/s ]

φ			součinitel výtoku

QA			jmenovitý výtok jednotlivých druhů výtokových armatur

n			počet výtokových armatur téhož druhu

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že dimenze vodovodní přípojky bude třeba PE 50.

## Výpočtový průtok požárního vodovodu

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že navržená dimenze vodovodní přípojky PE50 je vyhovující.

## Množství splaškových vod

Qtot = Qww + Qc + Qp	[ l/s ]

Qtot  – celkový průtok splaškových odpadních vod

Qww – průtok odpadních vod od zařizovacích předmětů

Qc   – trvalý průtok

Qp   – čerpaný průtok

## Průtok odpadních vod od zařizovacích předmětů

Qww  = 	[ l/s ]

K - 	součinitel odtoku - pro byty	K = 1,0	[ - ]

DU - 	součet výpočtových odtoků od ZP	[ l/s ]

## Množství dešťových vod

Qr = i . A . C		[ l/s ]

Qr – množství dešťových vod l/s

i  - intenzita deště = 0,03 l/s

A – plocha půdorysného průmětu střechy m2

C – součinitel odtoku

Množství dešťových se nemění. V rámci modernizace není uvažován s úpravou odvodňované plochy ani systémem odvodu dešťových vod ze střechy. V rámci stavby budou pouze vyměněny současné lapače střešních splaveni za nové.

# Zařizovací předměty, výtokové armatury a odtokové elementy

Konkrétní výrobky včetně výškového osazení budou odsouhlaseny investorem/AD a instalovány s ohledem na návaznosti navazujících částí. V rámci PD je předpokládáno osazení závěsných klozetů vč. WC sedátka (WC) vč. montážních elementů, keramických umyvadel (U), podlahových vpustí (Vp) z nerez roštem, pisoáru vč. závěsného elementu s automatickým splachováním, napájení ze sítě. Výtokové armatury jsou předpokládány stojánkové (umyvadla -tlačná samouzavírací baterie umyvadlová stojánková, s chromovanou ovládací hlavicí, s blokovacím systémem, systém znemožňující výtok vody při trvalém stlačení hlavice, odolné/vandaluvzdorné provedení, použité materiály odolné proti korozi a vodnímu kameni, flexibilní připojovací hadice včetně rovného uzavíracího ventilu. Samočistící mechanismus se syntetickým rubínem s dobou nastavení 30 sec (+ 5 sec –10 sec) resp. nástěnné pákové (dřez, výlevka). Pro sprchy je uvažováno s tlačným samouzavíracím ventilem do zdi, na studenou/smíchanou vodu, včetně krycí růžice, odolné/vandalu vzdorné provedení, použité materiály odolné proti korozi a vodnímu kameni s dobou nastavení 30 sec (+ 5 sec –10 sec) a průtokem 8l/min, doplněné o pevnou sprchovou hlavici, připojení ze zdi, vandalu vzdorné provedení, použité materiály odolné proti korozi-nerez a vodnímu kameni. Samočistící mechanismus se syntetickým rubínem. Skutečně požadované typy/výrobky budou sděleny a před objednáním také odsouhlaseny investorem. Drobné vybavení soc. zázemí a WC (jako jsou: WC set, zásobníky na mýdlo, zásobníky na toaletní papír, zásobníky na papírové ručníky, držáky ručníků, odpadkové koše, sušáky atd.) nejsou součástí této PD a tudíž ani dodávkou stavby.

# Splašková kanalizace

## Stávající stav

Majitel objektu, areálu resp. investor nemá bohužel k objektu plnohodnotnou archivní PD. Při popisu stávajícího stavu zpracovatel vycházel z archivních podkladů (torza PD), které byly dohledány. Zbytek uvedených informací pochází z vizuální prohlídky přístupných části objektu.

V areálu SOU Stochov je při objektu kuchyně vedena stávající stoka jednotné kanalizace do které je v současnosti zaústěné i kanalizační připojení od současné haly. Kanalizační potrubí z objektu haly vystupuje pod úrovní terénu v revizní šachtě topného kanálu.

## Nový stav

### Technické řešení uvnitř objektu

V rámci výstavby nové haly je předpokládáno napojení haly na splaškovou areálovou kanalizaci v poloze dle PD. Na své trase bude nová kanalizace křížit další sítě zvláštní pozornost je třeba věnovat křížení s tepelnou sítí. Pokládka kanalizačního potrubí dle pokynů výrobce s dostatečným hutněním a to vždy po vrstvách zásypu, potrubí, neopomenout pokládku výstražné folie. Před zásypem bude proveden podrobný zákres skutečné polohy nově položeného potrubí s uvedením polohopisu a výškopisu – dokumentace skutečného provedení.

Na kanalizaci budou napojeny následující zdroje splaškové odpadní vody:

- zařizovací předměty (WC, umyvadla, sprchové žlábky,…)

Ležaté kanalizační potrubí bude odvětráno nad rovinu střešní formou svislého potrubí vedeného v místě úklidové místnosti č.m. 1.11. Odvětrávací potrubí bude zakončeno dle běžných zvyklostí větrací hlavicí. Před přechodem z vertikálního potrubí na horizontální bude na potrubí osazena čistící tvarovka. K čistícímu kusu bude zajištěn přístup revizním otvorem velikosti minimálně 150x300mm – povrch a provedení dvířek revizních otvorů na základě návrhu a odsouhlasení architekta nebo investora. Veškerá připojovací potrubí jsou předpokládána ve spádu 3% v materiálovém provedení PP (HT systém) v nezbytných případech (uvedeno v PD) v min. spádu 2%. Převážná část připojovacího potrubí je vedena SDK příčkami nebo v nezbytné části v drážce ve zdi. Některá potrubí od sprch budou vedeny v konstrukci podlahy.

Přechod odpadního potrubí do svodného pomocí 2ks kolen 45° s mezikusem (zachování dimenze) případně pomocí 2ks kolen 45° (zvětšení dimenze). Svodné potrubí bude vedeno se spádem 3% (min. 2%).

### Materiál

Potrubí a tvarovky gravitačního systému kanalizace uvnitř budovy je uvažované jako plastové z PP (HT systém pro vnitřní kanalizace), těsnění pomocí pryžových kroužků. Kanalizační potrubí uložené v zemi je uvažované jako plastové z PVC (KG systém), těsnění pomocí pryžových kroužků

Pokládka a kotvení viz. technické a montážní poklady výrobce. Ostatní podrobnosti viz. textová a výkresová část PD.

### Uložení potrubí, zkoušky

Potrubí v objektu bude vedeno převážně ve stěnách, částečně v drážkách ve zdi nebo skladbě podlahy. V nezbytných případech bude vedeno po povrchu. Po montáži bude provedena technická prohlídka, zkouška vodotěsnosti a zkouška plynotěsnosti (dle ČSN 75 5911, 75 6909) včetně vyhotovení protokolu s výsledky.

# Deštová kanalizace

## Stávající stav

Řešení odvodu a likvidace dešťových vod zůstane identické jako doposud. Dešťové vody ze střechy jsou svedeny do okapních žlabů následně do okapních svodů a skrze lapače střešních nečistot svedeny do ležaté dešťové kanalizace.

## Nový stav

V rámci výstavby nové haly budou současné trasy ležatého potrubí dešťové kanalizace ponechány bez změny. Bude provedena výměna tří současných střešní lapačů nečisto za lapače v materiálové provedení plast. Půdorys nové haly bude totožný s půdorysem současné haly a tudíž nedojde ke změně množství odváděných dešťových vod.

# Vodovod - studená voda (SV), teplá voda (TV), cirkulace (CV), požární vodovod (PV)

## Stávající stav

K objektu a jeho síťovému napojení se bohužel u investora nezachovala žádná PD s rozvodem vodovodu (SV, TV, CV, PV). Pouze podle vizuálních informací z místa lze předpokládat, že současná hala je zásobována vodovodním potrubím DN 20, kdy stáří ani technický stav se nepodařilo ověřit.

## Nový stav

Vzhledem ke stavu vodovodního potrubí je předpokládána pokládka nového vodovodního potrubí odpovídající dimenze DN 40 (PE50) a to z místa napojení v předávací stanici objektu SOU až po zaústění do objektu nové haly do místnosti č.1.10 odtud bude potrubí vedeno v kci podlahy-tepelné izolace až do místnosti 1.02.

Pokládka vodovodního potrubí dle pokynů výrobce a běžných technických standardů vše s dostatečným hutněním a to vždy po vrstvách zásypu, potrubí, neopomenout pokládku výstražné folie. Před zásypem bude proveden podrobný zákres skutečné polohy nově položeného potrubí s uvedením polohopisu a výškopisu – dokumentace skutečného provedení.

Na své trase bude křížit další inženýrské sítě v místech křížení postupovat obezřetně. V předávací stanici bude instalováno podružné měření spotřeby SV a uzávěr s možností vypouštění. V objektu haly bude na vstupu instalován HuV, jemný filtr s integrovaným redukčním ventilem vč. manometru. Výstupní tlak na redukčním ventilu bude prováděcí firmou nastaven tak, aby nedocházelo k poškození výtokových armatur instalovaných v nejnižším místě (= zřejmě 1.NP = max. 500kPa).

Následně bude proveden nový horizontální rozvod v rámci 2. NP kde bude rozvod SV napojen na zásobníky TV a to včetně potřebných armatur /pojistný ventil, manometr, plně průtočná expanzní nádoba, zpětný ventil, uzávěr. Horizontální rozvod bude pak souběžně s teplou vodou a cirkulací veden k jednotlivým zařizovacím předmětům. Cirkulační větev bude osazena vyvažovací armaturou, samostatná odbočka pro požární vodovod není opatřena uzávěrem. Uzávěr součástí požárního hydrantu.

### Příprava teplé vody (TV)

Teplá voda bude připravována ve dvou nepřímotopných zásobnících TV, které jsou dodávkou vytápění.

### Požární vodovod

V hale praktické výchovy bude osazen požární hydranty systému D25 s 30m tvarově stálou hadicí v nástěnném provedení.

### Materiál/

Rozvody SV, TV, CV a PV vzhledem k charakteru objektu jsou předpokládány z materiálového provedení PPR vyjma připojení požární hydrantové skříně, které je navrženo z nerezového  ocel. potrubí spojované lisováním. Pokládka, montáž, dilatace a uložení rozvodů dle podkladů a montážních předpisů výrobce a dodavatele. Veškeré tvarovky pro rozvody vody a to i pro přípravu na dopojení případných zařizovacích předmětů budou použity výhradně ze stejného systému lisovaného potrubí a nebude kombinováno s jinými materiály.

Veškeré rozvody uvnitř objektu budou opatřeny tepelnou izolací v tloušťkách dle vyhlášky MPO č. 193/2007 Sb. Vzhledem k vedení potrubí je příslušná tloušťka izolace optimalizována. Tloušťky uvedeny ve výkresové dokumentaci u dimenzí potrubí. Rozvody vedené po povrchu opatřeny tepelnou izolací s Al kašírováním nebo PVC folií, rozvody vedené v konstrukcích opatřeny potrubním pouzdrem bez povrchové úpravy.

Uchycení potrubí v odpovídajících vzdálenostech. Pokládka, montáž, dilatace a uložení rozvodů dle podkladů a montážních předpisů výrobce a dodavatele. Po montáži (tzn. před zazděním, zabetonováním apod.) bude provedena tlaková zkouška vč. zápisu. Podrobnosti viz. výkresová část PD.

### Uložení potrubí, zkoušky

Potrubí v objektu bude vedeno převážně v SDK stěnách, v instalačních jádrech, v podhledech, předstěnách, částečně v drážkách ve zdi nebo skladbě podlahy. V nezbytných případech (převážně 2.PP) bude vedeno po povrchu. Po montáži bude provedena technická prohlídka a tlaková zkouška. Před předáním bude provedena desinfekce rozvodů. Zároveň bude provedeno přehřátí rozvodu TV a CV za účelem ochrany proti bakterii legionela. O všech zkouškách bude předán protokol.

Při napojování nových odboček na stávající ležaté potrubí bude ověřen stav stávajícího svodného potrubí. V případě zjištění částečného zanesení potrubí bude toto vyčištěno, při větších nánosech doporučujeme výměnu potrubí vč. kontroly dostatečných sklonů. Pokládka potrubí do výkopu dle požadavků ČSN a technických standardů.

Ošetření prostupů mezi různými požárními úseky dle textu TZ PBŘ v rámci PD části ARS.

### Hydraulické posouzení

#### Pro nejnepříznivěji umístěný výtok SV

Pdis  preg + pv + ps + pvs

kde	pdis	přetlak na začátku rozvodu  [Pa] …předpoklad min. 500kPa

Kóta tlakové čáry ??? m n. m.

preg	požadovaný přetlak u výtoku  [Pa] … min. 100 kPa (základní požadavek pro běžné směšovací baterie)

pv	polohová ztráta  [Pa]

pvs	ztráta vodoměrné sestavy + přípojka [Pa]….cca 80 kPa

pv = h..g

kde 	h	výška  [m] … 5,0 m

hustota vody  [kg.m-3] … 998 kg.m-3

g	tíhové zrychlení  [m.s-1] … 9,81 m.s-1

pv = 49 kPa

ps	hydraulické ztráty  [Pa]

ps = 0,3 . pv = 15 kPa

500 kPa   100 + 80 +  49 + 15 = 244 kPa

Tlak v řadu vyhovuje pro zásobování nejnepříznivěji položeného výtoku (spcha) za předpokladu dodržení min. požadovaného vstupního přetlaku.

#### Pro nejnepříznivěji umístěný hydrant

Pdis  preg + pv + ps + pvs

kde	pdis	přetlak na začátku rozvodu  [Pa] … předpoklad min. 500 kPa

Kóta tlakové čáry ???  m n.m.

preg	požadovaný přetlak u výtoku  [Pa] … min. 200 kPa (požadavek PBŘ)

pv	polohová ztráta  [Pa]

pvs	ztráta vodoměrné sestavy + přípojka [Pa]….cca 80 kPa

pv = h..g

kde 	h	výška  [m] … 2,5 m

hustota vody  [kg.m-3] … 998 kg.m-3

g	tíhové zrychlení  [m.s-1] … 9,81 m.s-1

pv = 25 kPa

ps	hydraulické ztráty  [Pa]

ps = 0,3 . pv = 8 kPa

500 kPa   200 + 80 +  25 + 8 = 313 kPa

Tlak v řadu vyhovuje pro zásobování nejnepříznivěji položeného výtoku za předpokladu dodržení min. požadovaného vstupního přetlaku.

# Podmínky pro zahájení svařování a dělení

- Před zahájením svařování se vyhodnotí podmínky požární bezpečnosti v prostorech, ve kterých se bude svařovat, jakož i v přilehlých prostorech, zda se nejedná o svařování vyžadující zvláštní požárně bezpečnostní opatření. Při tom se hodnotí i požární nebezpečí, které představují hořlavé látky obsažené ve stavebních konstrukcích (např. stěnách, stropech, přepážkách). Změní-li se podmínky požární bezpečnosti v průběhu svařování, lze v něm pokračovat až po novém vyhodnocení a zajištění odpovídajících základních nebo zvláštních požárně bezpečnostních opatření.

- Pro svařování vyžadující zvláštní požárně bezpečnostní opatření se jejich zajištění prokazuje písemně. Přitom se vychází i z požadavků vyplývajících ze zákona a předpisů o požární ochraně.3

- Při stanovení zvláštních požárně bezpečnostních opatření se vychází také z podkladů týkajících se požární bezpečnosti technického vybavení i technologického procesu, které nejsou součástí svářečské technologie, a vyskytují se na svářečském pracovišti, jakož i v přilehlých prostorech.

- Před zahájením svařování se:

- stanoví a vyhodnotí možné požární nebezpečí ve vztahu k druhu svařování, stavu svářečského pracoviště a přilehlých prostorů, použitých zařízení a materiálů a reaguje se na ně v požárně bezpečnostních opatřeních,

- vymezí oprávnění a povinnosti osob k zajištění požární bezpečnosti při zahájení svařování, v jeho průběhu, při přerušení svařování a po jeho skončení,

- stanoví požadavky na účastníky svařování vyžadujících zvláštní požárně bezpečnostní opatření a na osoby provádějící požární dohled, včetně intervalů pro výkon tohoto dohledu při přerušení a po skončení svařování, pokud není požární dohled nepřetržitý,

- stanoví požadavky pro bezpečný pobyt a pohyb osob včetně zákazů,

- zabezpečí volné únikové cesty včetně přístupu k nim,

- určí provozní podmínky technických zařízení a technologického procesu, včetně podmínek případných odstávek zařízení nebo omezení provozu,

- stanoví další opatření s ohledem na druh činnosti, případně specifické riziko svářečského pracoviště.

- Proti vzniku a šíření požáru nebo vzniku výbuchu s následným požárem na svářečských pracovištích a v přilehlých prostorech se provedou základní požárně bezpečnostní opatření a dle konkrétního nebezpečí též zvláštní požárně bezpečnostní opatření. S ohledem na dané provozní podmínky se může jednat o jedno nebo více opatření spočívajících zejména v:

  - odstranění hořlavých nebo hoření podporujících nebo výbušných látek,

  - překrytí nebo utěsnění hořlavých látek nehořlavým nebo nesnadno hořlavým materiálem (stupeň hořlavosti A nebo B podle ČSN 73 0862) izolujícím hořlavou látku od zdroje zapálení tak, aby nedošlo k vznícení. Při obloukovém svařování lze pro závěsy, pásy nebo zástěny použít materiál odpovídající požadavkům normových hodnot, a to způsobem a ve vzdálenosti, která bezpečně chrání proti žhavým částicím ze svářečských prací dle určení výrobce nebo dovozce; překrytí se provede tak, aby nedocházelo k nasáknutí hořlavé látky do krycího materiálu,

  - úpravě dopadové plochy nebo krytí dráhy vedení přímého i odraženého laserového záření z laserů III. a IV. třídy,

  - vybavení hasebními prostředky podle charakteru pracoviště a použité technologie svařování,

  - měření koncentrace hořlavých plynů, par hořlavých kapalin a prachů ve směsi se vzduchem nebo jiným oxidovadlem a udržování koncentrace pod hranicí nebezpečné koncentrace

  - ochlazování konstrukce,

  - provětrávání pracoviště pro odstranění nebezpečné koncentrace hořlavých plynů, par, prachů,

  - rozmístění technického vybavení proti rozstřiku žhavých částic tak, aby spolehlivě zabraňovala působení jisker, částic kovu i strusky.

- Provádí-li se svařování, které vyžaduje zvláštní požárně bezpečnostní opatření opakovaně a na stavebně či konstrukčně obdobných svářečských pracovištích, pro které lze stanovit tato požárně bezpečnostní opatření jednotně, může se tak učinit v příslušném pracovním nebo technologickém postupu.

- Při svařování je třeba zabránit takovému ohřátí svařovaných i dalších materiálů, které by vedlo ke ztrátě těsnosti nebo celistvosti zařízení, jejímž důsledkem by byl únik hořlavých látek nebo hoření podporujících látek.

- Překrytí a utěsnění hořlavé látky se provede tak, aby mezi jednotlivými díly použitého materiálu nezůstaly nechráněné otvory umožňující průnik žhavých částic, plamene nebo přenos tepla.

- Při svařování vyžadujícím zvláštní požárně bezpečnostní opatření je nutná účast nejméně dvou osob včetně svářeče. Obsadit pracoviště jednou osobou lze pouze tehdy, jedná-li se o svařování, kdy svářeč je schopen všechny úkony spojené s vlastním svařováním i požárně bezpečnostními opatřeními sám obsáhnout.

- Svařování se nesmí zahájit, jestliže:

  - nejsou stanovena požárně bezpečnostní opatření s ohledem na druh a místo těchto prací,

  - svářeč a pracovníci zúčastnění na svařování a souvisejících činnostech nejsou prokazatelně seznámeni s podmínkami požární bezpečnosti,

  - nejsou splněny podmínky požární bezpečnosti,

  - svářeč na svářečském pracovišti nemůže prokázat svou odbornou způsobilost ke svařování doklady odpovídajícími normovým požadavkům nebo normativním dokumentům dle ČSN EN 45020 nebo vydanými v rámci oprávnění certifikačního orgánu akreditovaného v České republice; v případě, že není pro určitý druh svařování těmito předpisy odborná způsobilost stanovena, pak oprávněním odpovídajícím návodům výrobce nebo dovozce zařízení

Poznámka: 3 Např. § 6a písm. g) zákona č. 133/1985 Sb.

# Podmínky po skončení svařování

- Po skončení svařování vyžadujícího zvláštní požárně bezpečnostní opatření se v rámci požárního dohledu zkontroluje požární bezpečnost svářečského pracoviště i přilehlých prostorů a zajistí se požární dohled ve stanovených intervalech. Intervaly se stanoví se zřetelem na základní, případně specifické riziko svářečského pracoviště. Nejkratší doba požárního dohledu je 8 hodin. V odůvodněných případech, zejména při tepelném dělení kovů a u členitých prostorů, je třeba při stanovování doby, po kterou je třeba požární dohled provádět, přihlédnout k možnosti vzniku požáru i po 8 hodinách.

- Požární dohled je vykonáván osobou k tomu předem určenou s písemně stanovenými právy a povinnostmi při tomto dohledu. Požární dohled je vykonáván v průběhu svařování nepřetržitě. Při přerušení svařování nebo po jeho skončení se požární dohled vykonává po určenou dobu nepřetržitě nebo vzhledem k charakteru prací a prostoru po určenou dobu v intervalech stanovených zvláštními požárně bezpečnostními opatřeními.

- Požární dohled po skončení svařování není nutné vykonávat:

  - jsou-li svářečská pracoviště a přilehlé prostory vybaveny provozuschopnou elektrickou požární signalizací a stabilním hasicím zařízením. Jsou-li tyto prostory vybaveny pouze elektrickou požární signalizací, lze od požárního dohledu upustit jen v případě, že na místě bude osoba schopná provést prvotní hasební zásah,

  - na stálých svářečských pracovištích v případě, že před skončením svařování nemohlo dojít ke kontaktu žhavých částic s hořlavými látkami a po vypnutí technologie nedojde ke kontaktu hořlavých látek se zdrojem zapálení.

Předmětná vyhláška stanoví i požadavky na svářečská pracoviště, rozsah zvláštních požárně bezpečnostních opatření, hodnoty teplot některých možných zdrojů zapálení při svařování a nejvyšší teploty dosahované při spalování vybraných plynů.

# Zkoušky a uvádění do provozu

## Zkoušky předepsané

Předepsané zkoušky jsou takové, které požaduje stavební úřad nebo dotčené orgány státní správy při stavebním řízení, nebo které jsou předepsány obecně závaznými nebo platnými předpisy (vyhláškami, směrnicemi, technickými normami apod.). Před provedením níže uvedených zkoušek bude provedeno důkladné propláchnutí otopné soustavy. Za předepsané zkoušky se pokládá :

- technická prohlídka

- zkouška vodotěsnosti

- zkouška plynotěsnosti

- tlaková zkouška

- desinfekce rozvodu

## Zkoušky dohodnuté

- hydraulické seřízení vodovodní soustavy (případné statické a dynamické vyvážení okruhů cirkulace)

## Komplexní vyzkoušení

Při předání díla bude předložena vedle projektové dokumentace stavby, dokladů o ověření požadovaných vlastností výrobků dle zákona č.22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dalších dokladů stanovených v podmínkách stavebního povolení, též zpráva o výsledku komplexního vyzkoušení. Komplexním vyzkoušením se rozumí uvedení díla jako celku do chodu s tím, že zhotovitel prokazuje objednateli, že dílo je kvalitní, splňuje požadované funkce a je schopno trvalého provozu v projektovaném a automatickém režimu (eventuálně, že je schopno zkušebního provozu, je-li dohodnut.). Prokazuje se bezpečnost provozu, jistota a bezporuchovost zařízení, hospodárnost provozu, hygienické zájmy, ochrana životního prostředí a ochrana hluku a vibracím. Osvědčuje se tím i způsobilost dodávky k přejímacímu řízení.

Komplexní vyzkoušení se uskutečňuje za součinnosti všech souvisejících profesí a s dodávkou jejich energií a médií (zejména měření a regulace, elektro, vytápění, vzduchotechnika, chladící technika, zásobování plynem, zdravotně technické instalace, atd.)

Komplexní vyzkoušení se provádí za účasti všech povinných (smluvních) účastníků, případně přizvaných expertů. Dokončí se předepsané nebo dohodnuté zkoušky, pokud nebyly uskutečněny dříve.

V kterékoli roční době je možné uskutečnit komplexní vyzkoušení. Jeho smyslem není prokázat dodržování provozních, mikroklimatických a výkonových stavů ve všech jeho jmenovitých hodnotách (které technologie a počasí ovlivňuje) a za všech venkovních klimatických podmínek, ale především funkčnost zařízení jako celku, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak. Komplexním vyzkoušením není totiž ani možno ani nutno dokládat veškeré vlastnosti dodávaného díla, navržené projektem, například při extrémních dnech léta a zimy. Důležité je prokázat, že v klimatických podmínkách, při kterých se provádí komplexní vyzkoušení, je dodávka kvalitní, nevykazuje zřejmé vady a je schopna přejít do trvalého (event. zkušebního) bezporuchového a bezpečného provozu.

Délka bezporuchového a nepřetržitého chodu zařízení při komplexním vyzkoušení bude stanovena smluvně mezi objednatelem a zhotovitelem.

Úspěšné provedení předepsaných zkoušek, měření a komplexního vyzkoušení je nutno stavebnímu úřadu a objednateli řádně prokázat a to formou protokolů nebo zápisů v souladu s §40 v prováděcí vyhlášce č.85/76 Sb. ke stavebnímu zákonu. Protokol zajišťuje dodavatel a nese za něj právní zodpovědnost. Z hlediska projektové části doporučujeme objednateli zkontrolovat následující náležitosti, které by měl protokol obsahovat :

- název protokolu

- datum a doba prováděné zkoušky

- uvedení osoby (firmy), která zařízení zkoušela a její podpis (doporučuje se také uvést kvalifikaci této osoby případně jiné doklady, prokazující odbornou způsobilost k těmto úkonům)

- podklady pro zaregulování, popis měřící techniky, údaje o jejich metrologickém ověření, popis vyhodnocovací techniky, použité metody seřízení, ev. software, atd.

- schéma zařízení se zakreslením potrubí, zařízení, regulačních prvků a měřících míst

- tabulka projektovaných parametrů navržených zařízení a skutečně nastavené a změřené parametry

- závěrečný komentář, potvrzující, že dodané zařízení splňuje projektované parametry (vykazuje přípustné tolerance) a je schopno trvalého provozu

# Bezpečnost práce

Při provádění stavebních prací je nutné se řídit a dodržovat ustanovení bezpečnostních předpisů a norem (včetně souvisejících) :

- Vyhláška č. 591/2006 Sb, požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb,o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky,nebo do hloubky

- Nařízení vlády č.262/2006 Sb v úplném znění

- Nařízení vlády č.101/2005 Sb,o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

- Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu

- Nařízení vlády č.495/2001 Sb, kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a mycích, čisticích a desinfekčních prostředků

- Nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví  práci, ve znění změny č. 68/2010 Sb.

- Stavební zákon č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákonů

- Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění BOZP technických zařízení, novelizovaná vyhláškou ČÚBP č.192/2005 Sb.

- Zákon České národní rady č. 133/1985 Sb o požární ochraně a v platném znění

- Předpisy k zajištění BOZP dodavatele

- Předpisy k zajištění BOZP provozovatele

## Bezpečnost při výstavbě:

Při výstavbě musí být dodržen technologický postup montáže zpracovaný dodavatelskou organizací, jedná se zejména o:

- v dalším stupni přípravy stavby stanovit postup pro posuzování případné změny polohy a velikosti prostupů, drážek ve vztahu k zajištění nosnosti a stability konstrukcí

- používání vhodných montážních prostředků

- používání ochranných prostředků a vybavení

- montážní pracoviště musí být provedeno v souladu s projektovou dokumentací, vyklizeno a připraveno k montáži

- v montážním prostoru není přípustné provádět jiné činnosti bez souhlasu vedoucího montáže

Z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví musí zhotovitel akceptovat skutečnost, že celé dílo bude uskutečněno v trvale obydleném okolí, respektive užívaném po celou dobu prací. Souborem opatření a způsobem provádění je povinen eliminovat rizika úrazů, poškození zdraví i u osob neproškolených, nepoučených v rámci celého staveniště. Za toto se považuje předmětný dům v rozsahu všech podlaží a pozemků souvisejících.

Obdobně tak platí pro předpisy z oboru požární ochrany ( rozbrušování, svařování ) pro škody na majetku vlastníka, ale i škody na majetku třetích osob. Doporučuje se v rámci smlouvy o dílo uvést pojistné zajištění zhotovitele.

## Bezpečnost při provozu:

Pracovníci musí být vybaveni dle charakteru pracoviště předepsanými pracovními a ochrannými prostředky. Provozovat zařízení smějí pouze osoby k tomu určené a vyškolené. Provozovatel zařízení vypracuje místní bezpečnostní předpisy pro užívání zařízení.

# Zemní práce

Zpracovateli PD nebyl k dispozici Geologický a hydrogeologický průzkum, který by stanovil konkrétní prováděcí podmínky zemních prací. Při výkopu rýhy se svislými stěnami se bude postupovat proti sklonu potrubí. Po hrubém výkopu se odstraní všechny nerovnosti dna a stěn rýhy, zajistí se trvale osa a výškové uložení potrubí. Pro případ výskytu podpovrchových vod bude na staveništi připravena čerpací souprava – kalové čerpadlo, osazené v čerpací studni. Dno výkopu musí být vyrovnáno do předepsaného sklonu a tvaru. V místech s podzemní vodou bude odstraněná vrstva zeminy nahrazena vrstvou štěrku v celé šířce rýhy. Funkce drenáže ve dně rýhy bude končit vždy po vybudování trubního rozvodu.

Pro provádění zemních prací platí v plném rozsahu ČSN EN 1610 a další související vyhlášky a předpisy v nejnovějším platném znění.

# Požadavky na ostatní profese

## Elektro a MaR

### Kanalizace:

- Napojení kovových částí rozvodů kanalizace nad střešní rovinou na hromosvod (klempířina, vyústění kan.potrubí budou-li stříšky plechové)

### Vodovod:

- Uzemnění kovového potrubí vodovodu, výtokových armatur apod.

- Napojení cirkulačního čerpadla (230V/50Hz, P=5W, IP42)

- Napájení elektronického ventilu pro pisoár (230V/50Hz)

## Stavba

- příprava drážek a prostupů

- koordinace s profesí elektro a MaR

- zajištění potřebných prostupů trubních vedení stavebními konstrukcemi (vrtané prostupy)

- koordinace s SDK konstrukcemi

- při prostupu země/objekt zajištění prostupů ztraceným bedněním pro osazení těsnění jako ochrany proti zemní vlhkosti

- osazení revizních dvířek pro přístup k čistícím kusům, zápach. Uzávěrům, uzávěrům, vodoměrům apod.

- ošetření prostupů mezi různými požárními úseky dle PD PBŘ

# Závěr

Předpokládá se, že dodávka bude nabízena jako kompletní dílo včetně kompletní demontáže a montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují (součástí potrubí jsou případně nejen kolena, oblouky, redukce, šroubení, ale i podpěry, konzoly, závěsy a veškeré konstrukce nezbytné pro uložení potrubí).

Zhotovitel je povinen před zahájením prací se důsledně seznámit s místní situací, předloženou projektovou dokumentací a skutečným stavem. V případě nesrovnalostí s předloženou PD a skutečným stavem je povinen s dostatečným předstihem kontaktovat objednatele případně zpracovatele PD. Před zahájením montážních prací je zhotovitel povinen připravit technologický postup montážních prací (vč. transportních tras) a s dostatečným předstihem informovat pověřeného pracovníka zástupce stavebníka. Materiály smějí být skladovány pouze tam, kde to objednatel povolí, to samé platí i o stavebních buňkách. Všechen zbytkový materiál bude odvezen a ekologicky zlikvidován. Doklad o jeho ekologické likvidaci bude předán stavebníkovi (objednateli).

Ostatní podrobnosti viz. výkresová část dokumentace. Předmětná PD je zpracována v rozsahu a podrobnostech nutných pro provedení stavby na základě požadavků zástupce investora a PD souvisejících profesí.

Provádění kvalifikovanou firmou v souladu s platnými předpisy a normami. Po dokončení montáže provedení technické prohlídky a tlakové zkoušky, vše včetně zápisu. Před předáním do užívání bude provedeno propláchnutí kanalizace, desinfekce vodovodu, revize plynovodu.

Zhotovitel díla bude v případě nesrovnalostí s předloženou PD s dostatečným předstihem informovat objednatele případně zpracovatele PD. Veškeré práce bude provádět pouze odborně způsobilá oprávněná organizace (právnické nebo fyzická osoba) svými odborně způsobilými zaměstnanci - držiteli platného osvědčení odborné způsobilosti k montážím a opravám. Zhotovitel bude po dobu montáží postupovat dle obecně závazných právních předpisů (vyhlášky, zákony, nařízení vlády) a dále pak v souladu s příslušnými ČSN, ČSN EN, TPG, TDG apod..