- Obsah technické zprávy:

1. Identifikační údaje	2

2. SO 302 – ODVODNĚNÍ OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY V KM 1,391.91	3

2.1 Zdůvodnění technického a funkčního řešení	3

2.2 Požadavky na vybavení	4

3. SO 312 – PŘELOŽKA VODOVODU U OK V KM 1,391.91	4

3.1 Požadavky na vybavení	5

3.2 Údaje o hydrotechnických výpočtech	5

4. NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ TECHNICKOU INFRASTRUKTURU	5

5. VLIV NA PODZEMNÍ A POVRCHOVÉ VODY	5

6. POŽADAVKY NA POSTUP STAVEBNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRACÍ	5

7. POŽADAVKY NA PROVOZ ZAŘÍZENÍ, ÚDAJE O MATERIÁLECH, ENERGIÍCH, DOPRAVĚ	7

8. ŘEŠENÍ KOMUNIKACÍ A PLOCH Z HLEDISKA PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE	7

9. DŮSLEDKY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A BEZPEČNOST PRÁCE	8

# 1. Identifikační údaje

Název akce:  	Okružní křižovatka v km 1,391.91 u areálu T-sport a SOPO – Modletice včetně chodníku k zastávce BUS

SO 302 – ODVODNĚNÍ OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY V KM 1,391.91

SO 312 – PŘELOŽKA VODOVODU U OK V KM 1,391.91

Místo stavby:			   Modletice

Katastrální území:	Modletice u Dobřejovic [627682]

Stupeň dokumentace:	PDPS

Investor:			   Středočeský kraj

Zborovská 11, 150 21 Praha 5

a

Obec Modletice

Modletice 6, 25101 Modletice

Vypracoval:	CPA projekt – Ing. Lukáš Počík

Elišky Krásnohorské 1717/10, 412 01 Litoměřice

IČ: 86769413, email: lukas.pocik@centrum.cz

tel.: +420 602 559 396

Zodpovědný projektant:	Ing. Lukáš Počík, ČKAIT - 0401605

Generální projektant:	PROGEOK – Ing. Martin Vychodil

Kurta Konráda 7, 190 00 Praha 9

Datum zpracování:	leden  2018

# 2. SO 302 – ODVODNĚNÍ OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY V KM 1,391.91

Současný stav:

V současné době se v místě plánované stavby nachází dvouproudá komunikace, která je odvodněna do oboustranných silničních příkopů. Z důvodu výstavby nové okružní křižovatky vznikl požadavek na přepracování systému odvodnění zpevněných ploch komunikace v prostoru řešené stavby.

Popis technického řešení:

V rámci výstavby nové okružní křižovatky vznikl požadavek na odvodnění dešťových vod z jejich zpevněných ploch. Dle nového návrhu budou dešťové vody odváděny za pomoci uličních vpustí a kanalizačních stok, které ústí do stávajících silničních příkopů. V úsecích komunikace s velmi nízkým podélným spádem bude odvádění dešťových vod zajištěno za pomoci liniových žlabů tl. 200 mm, které budou taktéž zaústěny do kanalizačních stok, popř. přímo do stávajícího silničního příkopu. Stávající silniční příkopy spadají do povodí Dobřejovického potoka, do něhož jsou i zaústěny.

Odvedení dešťových vod z komunikace v daném úseku zajistí stoky A a B. Veškeré dešťové vody ze stok jsou zaústěny do stávajících silničních příkopů, které spadají do povodí Dobřejovického potoka, do něhož jsou i zaústěny.

Hloubka uložení potrubí stok A a B se pohybuje v rozmezí 1,21 až 2,56 m v závislosti na okolním terénu a křížení s ostatními inženýrskými sítěmi. Návrh nivelety stok je patrný z podélných profilů (příloha č. 003 této PD). Jak na stoce A, tak i na stoce B budou umístěny dvě betonové prefabrikované revizní šachty. Poklopy revizních šachet osazené v zeleném pásu budou vyzvednuty 10 cm nad terén. Přípojky budou do stok zaústěny přes předem vysazené odbočky, popř. za pomoci navrtávky v kombinaci se sedlovou odbočkou.

- Základní orientační údaje o délkách potrubí (m)

|  | DN 100 | DN 150 | DN 200 | DN250 | DN 300 | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A |  |  |  | 37,50 |  | 37,50 |
| B |  |  |  | 22,90 |  | 22,90 |
| Přípojky |  | 154,45 |  |  |  | 154,45 |
| Celkem |  | 154,45 |  | 60,40 |  | 214,85 |

Na navržené kanalizaci jsou osazeny 4 vstupní betonové šachty (stoka A 2ks, stoka B 2ks), dále je do stok zaústěno 7 uličních vpustí (stoka A 3ks, stoka B 4ks) a 2 vpusti liniového žlabu (stoka A 2ks). Dvě přípojky uličních vpustí a jedna přípojka štěrbinového žlabu jsou zaústěny do stávajících silničních příkopů. Uliční vpusti VP37 a VP2 budou provedeny jako obrubníková litinová vpusť.

Investorem stavebního objektu SO 302 je Středočeský kraj. Pouze část stoky A v úseku mezi Š01 a Š02 včetně přípojek od uličních vpustí VP33 a VP34 bude financováno obcí Modletice.

Stoky dešťové kanalizace budou předány do správy Krajské správy silnic Středočeského kraje.

# 2.1 Zdůvodnění technického a funkčního řešení

Potrubí stok kanalizace bude provedeno z plastu PP DN 300, SN 10 dle ČSN EN 13476-3. Jako výrobce potrubí vybrána firma PIPELIFE s.r.o. a typ potrubí PRAGMA + ID 10. Jedná se o potrubí s hladkou vnitřní stěnou a žebrovanou vnější stěnou, s dutými oblými žebry, mezi kterými je pouze malá vzdálenost (tzv. korugovaný systém). Vnitřní stěna potrubí bude světlé barvy. Potrubí bude uloženo do štěrkopískového lože a se štěrkopískovým obsypem.

Přípojky od uličních vpustí budou provedeny z hladkého plastového potrubí PVC DN 150, SN 8 kN/m2, s vnitřní hladkou stěnou v oranžové barvě. Výrobce potrubí vybrána firma PIPELIFE s.r.o. a typ potrubí je KG. Napojení přípojek na hlavní stoky bude provedeno přes předem vysazené odbočky, popř. za pomoci navrtávky v kombinaci se sedlovou odbočkou. Následující přípojky od uličních vpustí jsou napojeny přímo do kanalizačních šachet:

Stoka A			VP29 do Š01

VP33 do Š02

VP34 do Š02

Stoka B		VP28 do Š03

VP27 do Š04

Přípojky od vpustí liniových žlabů budou provedeny z hladkého plastového potrubí PVC DN 150, SN 8 kN/m2, s vnitřní hladkou stěnou v oranžové barvě. Výrobce potrubí vybrána firma PIPELIFE s.r.o. a typ potrubí je KG. Napojení přípojek na hlavní stoky bude provedeno přes předem vysazené odbočky, popř. za pomoci navrtávky v kombinaci se sedlovou odbočkou. Následující přípojky od liniových vpustí jsou napojeny přímo do kanalizačních šachet:

Stoka A			ŠV01 do Š01

Kanalizační šachty budou provedeny jako betonové prefabrikované s vnitřním průměrem 1000 mm, tl. stěny 120 mm a s šachetním prefabrikovaným dnem dle ČSN EN 1917. Dodavatelem šachet vybrán výrobce BETONIKA Plus s.r.o., typ šachet TBS-Q 1000 SP a šachetní dna PERFECT. Vstupy do šachet budou zajištěny uzamykatelnými litinovými poklopy průměru 600 mm a kanalizačními stupadly, která jsou osazena v šachtových prefabrikátech. Šachty budou na základě kvalifikované objednávky dodány na stavbu v požadovaných skladbách, s prostupy pro potrubí včetně integrovaného těsnění a odpovídajícími žlábky ve dnech šachet. Spojování jednotlivých šachtových dílců se provede pomocí elastomerového těsnění dle ČSN EN 681-1 na „špici“ dílce – pěnové těsnící hmoty nejsou přípustné. Všechny poklopy na šachtách umístěných v komunikaci dodat z litiny tř. „D400“. Poklopy v zelených pásech budou převýšeny o 10 cm nad terén.

# 2.2 Požadavky na vybavení

Vyhledávání potrubí – Na dokončený obsyp potrubí kanalizace se položí značící fólie šedé barvy s nápisem „KANALIZACE“ dle ČSN ČSN 76 6006. Po ukončení stavby bude řad zaměřen do souřadnicového JTSK.

# 3. SO 312 – PŘELOŽKA VODOVODU U OK V KM 1,391.91

V rámci výstavby nové okružní křižovatky vznikl požadavek na přeložku části vodovodu. Je zapotřebí šoupátkový uzel dostat z prostoru nově navržených pojížděných ploch okružní křižovatky. Přeložka začíná napojením na stávající řad PE160 v zelném pásu mimo prostor křižovatky. Před napojením ze stávajícího potrubí na přeložku bude na stávající potrubí PE160 osazeno šoupě DN150 (HAWLE č. 4040E2). V místě napojení je na stávající potrubí instalován litinový T-kus (HAWLE č. 8525), na který je v místě nového vedení přeložky přišroubováno šoupe DN150 (HAWLE č. 4041E2). Na vnější straně šoupěte bude nasazeno vodovodní potrubí přeložky. Potrubí přeložky bude provedeno z vodovodní potrubí HD-PE 100 SDR11 160x14,6 mm o celkové délce 20,10 m. Na konci potrubí přeložky bude osazen MMK kus 45° s jištěním proti posunu (HAWLE č. 8545), kterým se přeložka napojí zpět na stávající potrubí PE160. V místě křížení s komunikací bude potrubí přeložky uloženo do chráničky dl. 12,0 m z PP potrubí DN300 SN10.

Část úseku původního potrubí o délce cca 15 m včetně dvou šoupat v místě stavby křižovatky bude zrušen.

Rozsah objektu:	potrubí PE-HD DN150  	38,3 m

potrubí PP DN300 SN10 	12,0 m

šoupě DN150	2 ks

# 3.1 Požadavky na vybavení

Vyhledávání potrubí – nad potrubím z HD-PE bude položen vyhledávací vodič CYKY min. 10 mm2 vodivě spojený s armaturami, případně vyhledávací vodivý pásek s nápisem VODA. Lomové body a armatury budou označeny tabulkami na přilehlých objektech. Po ukončení stavby bude řad zaměřen do souřadnicového JTSK.

Tlakové poměry – v řešené oblasti nejsou známy tlakové poměry. Ovšem vzhledem, že nedochází ke změně průměru potrubí, tak se nepředpokládá, že by se tlakové poměry nějakým výrazným způsobem změnily.

Tlakové zkoušky – Jmenovitý tlak potrubí PN 10 (1,0 MPa). Úseky tlakových zkoušek budou navrženy s ohledem na postupu výstavby. Po úspěšném provedení zkoušek se potrubí propláchne a vydezinfikuje, aby bylo připraveno k předběžnému užívání. Voda pro tlakové zkoušky bude odebírána z vodovodní sítě. Před zahájením tlakových zkoušek musí být konce potrubí a místa odboček proti posunutí působením vodorovných sil.

Po úspěšné tlakové zkoušce bude potrubí vydezinfikováno. Před uvedením do provozu se musí provést řádné propláchnutí potrubí a musí být odebrány vzorky vody. Pokud vyhoví požadavkům na pitnou vodu dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb. ve znění vyhlášky 293/2006 může být potrubí uvedeno do provozu.

Zkoušky průchodnosti – zhotovitel zajistí pečlivé zabezpečení konců potrubí při stavbě (po ukončení pracovní směny) a zkouška průchodnosti se nebude provádět.

Zabezpečení potrubí – Potrubí bude zajištěno uzamčením – navržený je zámkový spoj dle typu použitého potrubí. V místě osazení armatur je potrubí zajištěno proti pohybu kotevními bloky z betonu C12/15 pro zachycení sil vznikajících působením tlaku dopravované kapaliny. Rozměry a tvary bloků budou dle technologického předpisu výrobce potrubí.

# 3.2 Údaje o hydrotechnických výpočtech

Vzhledem charakteru stavby, přeložka stávajících řadů, nebyly pro tento objekt bilanční výpočty prováděny.

# 4. NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Křížení a souběhy se stávajícími a navrženými podzemními vedeními jsou vyznačeny v situacích a podélných profilech. Při křížení a soubězích musí být dodrženy odstupy a ustanovení dle normy ČSN 73 6005.

Je nezbytné si nechat vytyčit stávající podzemní zařízení před započetím stavby jednotlivými správci podzemních zařízení.

# 5. VLIV NA PODZEMNÍ A POVRCHOVÉ VODY

Při realizaci stavby nesmí dojít k znečištění podzemní a povrchové vody znečišťujícími látkami, zvláště ne ropnými. Prováděcí firma zabezpečí techniku proti úkapům olejů a ropných látek.

K ovlivnění povrchových a podzemních vod během provozu nedojde.

# 6. POŽADAVKY NA POSTUP STAVEBNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRACÍ

ULOŽENÉ POTRUBÍ:

Plastové potrubí z PP a PVC bude pokládáno do pažené rýhy šířky 0,9 m (DN 250, DN 150). Po hrubém výkopu při strojním těžení se dno rýhy vyrovná do předepsaného sklonu a hloubky. Na takto upravenou základovou spáru bude provedeno hutněné štěrkopískové lože s heterogenní zrnitostí 0-20 mm, na které se bude ukládat plastové potrubí. V návaznosti na montáž potrubí se provede jeho obsyp. K obsypu se použije štěrkopísek o zrnitosti 0-20 mm. Obsypový materiál se rozprostře rovnoměrně po obou stranách potrubí a hutní se po vrstvách max. 150 mm současně po obou jeho stranách na míru zhutnění min. 90 % PS a ulehlost  Id = min. 0,67. Takto se postupuje až do výše 300 mm, nad úroveň vrcholu potrubí. Zhutňování obsypu přímo nad potrubím není přípustné. Na dokončený obsyp potrubí se položí značící fólie šedé barvy s nápisem „KANALIZACE“ dle ČSN ČSN 76 6006.

Zbylá část rýhy bude zasypána s uložením v komunikaci štěrkopískem (v případě vhodné výkopové zeminy se nevylučuje po odsouhlasení geologem stavby zásyp zeminou). Zásyp pod pozemními komunikacemi musí být v souladu s TKP staveb pozemních komunikací - kap. 4, čl. 4.5.2.9.

Plastové potrubí HDPE je ukládáno do pažené rýhy šíře 0,6 m. Po hrubém výkopu při strojním těžení se dno rýhy vyrovná do předepsaného sklonu a hloubky. Na takto upravenou základovou spáru se provede pískové lože tl. 100 m. Potrubí bude ukládáno v požadovaném spádu na toto pískové lože a po uložení bude potrubí obsypáno. Před kladením se potrubí vizuelně zkontroluje, poškozené potrubí se nesmí použít. Na potrubí se položí signální vodič CYKY min. 10 mm2 vodivě spojený s armaturami na jednom konci a druhé straně se spojí se stávajícím. Před konečným zásypem rýhy se provedou zkoušky vodotěsnosti potrubí, o zkoušce se vždy vyhotoví zápis. Obsyp potrubí do výše 300 mm nad horní okraj potrubí bude proveden vhodným zásypovým materiálem se zrny do 10 mm. Obsypový materiál se rozprostře rovnoměrně po obou stranách potrubí a řádně se zhutní po vrstvách max. 150 mm, současně po obou stranách potrubí. Takto se postupuje až do výše 300 mm nad úroveň vrcholu potrubí. Zhutňování obsypu přímo nad potrubím je možné pouze lehkou zhutňovací technikou. Na dokončený obsyp potrubí se položí značící fólie bílé barvy s nápisem „VODA“ dle ČSN ČSN 76 6006. Další zásyp se provede vhodnou hutnitelnou zeminou po vrstvách tloušťky maximálně 300 mm, se zhutněním.

Je nutno ověřit, je-li dno výkopku dostatečně zhutněno (přirozené zhutnění okolní zeminy vzniklé mnohaletým usazováním). Toto zhutnění musí odpovídat hodnotě min. 88% PS (pro pojezd středně těžkými mechanizmy typu LKW 12 nebo SLW 30 min. 90%, popř. 92%, pro těžké mechanizmy typu SLW 60 min. 95%). Pokud je tato hodnota nižší (např. z důvodu navážky zemniny, ve které se dodatečně zhotovuje výkop), je nutné toto dno zhutnit na požadovanou hodnotu („Zóna podsypu – ZP“) jinak je možné nebezpečí vzniku podélné a příčné deformace uloženého potrubí. Hutnění dna výkopu se provádí za pomoci hutnících mechanizmů.

Hutnění obsypu:

- pro plochy bez zatížení

nesoudržné půdy 88% PS

nesoudržné půdy 85% PS

- pro plochy se zatížením typu SLW30:

nesoudržné půdy 92% PS

nesoudržné půdy 89% PS

- po vrstvách o max. mocnosti 0,15 m.

Hutnění obsypu:

- mimo silniční těleso je min. míra zhutnění  92% PS

- v silničním tělese je min. míra zhutnění     95% PS

- v aktivních zónách je předepsáno min.     100% PS

- po vrstvách o max. mocnosti 0,20 m.

Stavební jámy (platí pro všechny objekty): Je třeba dbát, aby vlivem zemních prací nedošlo k porušení základové spáry. V místech, kde bude v základové spáře zastižen skalní masiv, se buďto provede vytěžení nebo se přizpůsobí tvar základů. Základová spára bude převzata zástupcem investora.

Výkopový materiál – se uskladní v prostoru staveniště pro pozdější zásypy podle pokynů objednatele pro provedení stavby. Nevhodný materiál odstraní zhotovitel.

Zásyp stavebních jam – se provede vhodnou zeminou z výkopů.

Lomové body a armatury budou označeny tabulkami na sloupcích či domech. Šoupátkové poklopy v zeleni budou řádně obetonovány. Během stavby budou přeložené vodovody zaměřeny do souřadnicového systému S-JTSK, výškového systému Balt p.v..

Po ukončení výstavby bude potrubí vodovodu propláchnuto a vydezinfikováno a bude provedena tlaková zkouška min. na 1,5 násobku provozního tlaku.

# 7. POŽADAVKY NA PROVOZ ZAŘÍZENÍ, ÚDAJE O MATERIÁLECH, ENERGIÍCH, DOPRAVĚ

# Veškeré materiály použité při stavbě musí být v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. v platném znění a navazujícími předpisy (Nařízení vlády č. 163/02, kterým se stanový technické požadavky na vybrané stavební výrobky, atd.) v platném znění.

# Podmínkou pro schválení materiálu a jeho zabudování do stavby bude doložení dokladu o posouzení shody výrobku.

# Stavba musí být provedena v souladu s vyhláškou 137/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů. V případě liniové stavby se jedná hlavně o dodržení §11 Připojení staveb na sítě technického vybavení odst. (3), §14 Staveniště, §16 Mechanická odolnost a stabilita, §26 Bezpečnost při provádění a  užívání staveb odst. (4), §29 Odstraňování staveb, §30 Zakládání staveb.

MATERIÁL:

Potrubí plastové – PP DN300 SN 10 dle ČSN EN 13476-3, bude se jednat o potrubí s hladkou vnitřní stěnou a žebrovanou vnější stěnou, s dutými oblými žebry, mezi kterými je pouze malá vzdálenost (tzv. korugovaný systém). Vnitřní stěna potrubí bude světlé barvy. Potrubí bude uloženo do štěrkopískového lože a se štěrkopískovým obsypem.

Potrubí plastové – PVC DN150 z hladkého plastového potrubí PVC DN 150, SN 8 kN/m2, s vnitřní hladkou stěnou v oranžové barvě.

- Na dokončený obsyp potrubí se položí značící fólie šedé barvy s nápisem „KANALIZACE“ dle ČSN ČSN 76 6006.

Plastové potrubí HD-PE 100 SDR11 160x14,6 mm, v tyčovině, polyetylénové potrubí v této dimenzi bude spojováno svařováním a pomocí tvarovek s jištěním proti posunu.

- Nad potrubí bude uložen vodič CYKY min. 10 mm2 vodivě spojený s armaturami a výstražná fólie s nápisem „VODA“ (zhotovitel při předání stavby protokolárně prokáže celistvost a funkčnost tohoto vyhledávacího vodiče).

- Armatury jsou navrženy z tvárné litiny PN 10, budou opatřeny teleskopickými zemními soupravami a uličními poklopy

- Minimální třída betonu pro prefabrikované výrobky je C 30/37 – XF4

# 8. ŘEŠENÍ KOMUNIKACÍ A PLOCH Z HLEDISKA PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE

# Netýká se stavby těchto objektů.

# 9. DŮSLEDKY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A BEZPEČNOST PRÁCE

# Po uvedení stavby do provozu nebude mít tato stavba negativní vliv na životní prostředí, nebude produkovat žádné odpady ani škodliviny.

# Při provádění všech stavebních prací je třeba se řídit platnými výnosy, předpisy a vyhláškami a je nutno dodržovat platné normy.

# Při realizaci stavby nesmí dojít ke znečištění podzemní a povrchové vody znečišťujícími látkami, zvláště ne ropnými. Během výstavby se dočasně zvýší hlučnost a prašnost v okolí stavby. Stavebník je povinen během realizace stavby zajišťovat pořádek na staveništi a neznečišťovat veřejná prostranství, nezatěžovat jej nadměrným hlukem a v co největší míře šetřit stávající zeleň.

# Pokud na stavbě plní úkoly pracovníci dvou a více zaměstnavatelů, jsou tito povinni se mimo jiné řídit ustanoveními § 101 zákona č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce), vč. vzájemné koordinace provádění opatření bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců a postupů k jejich zajištění. Zaměstnavatelé, zajišťující práci na staveništi, jsou povinni dodržovat ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., a to ve vzájemné součinnosti dle § 3. Zadavatel je povinen jim, mimo jiné, určit potřebný počet koordinátorů dle § 14 a oznámit zahájení prací oblastnímu inspektorátu bezpečnosti práce dle § 15.

# Zhotovitel stavby je povinen seznámit prokazatelně všechny pracovníky s platnými bezpečnostními předpisy a to nejméně v rozsahu potřebném pro výkon jejich funkce a musí zařídit, aby tyto předpisy byly pracovníkům přístupny k nahlédnutí.

# Dále je zhotovitel povinen zajistit včasné a pravidelné školení BOZP všech svých pracovníků. Zejména se jedná o práce betonářské, železářské, vazačské, zemní práce, tesařské, obsluhu stavebních mechanizmů, montážní práce, práce s plamenem a elektrickým proudem.

# Při prováděni je třeba dbát na řádné pažení výkopů a opatrné provádění výkopů zvláště v ochranných pásmech nadzemních a podzemních vedení a dbát pokynů správců těchto zařízení. Dále je nutno zabezpečit veškeré výkopy proti pádu osob pomocí zábradlí a osvětleni. V místech silničního provozu musí pracovníci zhotovitele stavby nosit oranžové vesty a silniční provoz musí být omezen příslušným dopravním značením. Způsob zajištění staveniště předepisuje příloha č. 1 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., minimální požadavky při provozu a používání strojů a nářadí příloha 2 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a požadavky na organizaci práce a pracovní postupy příloha č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. (zejména články ll až Vlll, které se zabývají zemními pracemi).

# Stavební práce v blízkosti inženýrských sítí budou prováděny v souladu s pokyny jejich správců a se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k jejich poškození.

# Upozorňujeme na povinnost zhotovitele provést průzkum překážek nadzemních, povrchových a podzemních a jejich vyznačení včetně hloubky. Na základě výsledků

# průzkumu se stanoví rozsah kolize a opatřeni pro zajištění těchto sítí.

Projektant upozorňuje, že všechny práce při výstavbě musí být v souladu s:

S bezpečnostními a hygienickými předpisy

- Zákon č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

- Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu.

- Nařízení vlády č.378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

- Nařízení vlády č. 362/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

- Nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

- Nařízením vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- Vyhláška č.252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly, ve zněni vyhlášky č. 187/2005 Sb.

- Zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a novela tohoto zákona č. 392/2005 Sb.

- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.

- Zákon č.251/2005 Sb. o inspekci práce.

- Vyhláška č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vod

- Vyhláška č. 38/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy ve znění vyhlášky č.207/2006 Sb.

Související právní předpisy

- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,

- Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), ve zněni zákona č. 76/2002Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 20/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb.

- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

- Zákon č.17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění zákona č.123/1998 Sb. a zákona č. 100/2001 Sb..

- Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č.275/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č.167/2004 Sb., zákona č. 188/2004 Sb., zákona č.317/2004 Sb., zákona č. 7/2005 Sb., zákona č. 106/2005 Sb., zákona č.444/2005 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb.

# Zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, (zákon o posuzování vlivů na ŽP), ve znění zákona č.93/2004 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb.

# Zákon č. 92/2004 Sb. o ochraně ovzduší, ve znění zákona č. 521/2002 Sb., zákona č. 92/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb., zákona č. 180/2005 Sb., zákona č. 385/2005 Sb., zákona č.444/2005 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb.

# Zákon ČNR č. 458/1992 o státní správě ve vodním hospodářství.

# Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., č.167/2004 Sb., a č. 316/2004 Sb., zákona č.76/2006 sb. a zákona č. 183/2006 Sb..

# Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu.

# Vyhláška MZE č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb..

# Zákon 458/2000 Sb. o podmínkách podnikáni v energetice (energetický zákon), ve znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 262/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č.278/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 670/2004 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb.

# Práce musí provádět pracovníci příslušné kvalifikace a musí být pod odborným dozorem, zejména zaměřeným na sledování geologických poměrů při výkopových pracích.

# Dále je nutno při všech pracovních technologiích dodržovat všechny technologické podmínky vydané dodavatelskou organizací a řídit se jimi.

# Zhotovitel stavby zpracuje technologické postupy provádění, které mimo vlastní technologie prací budou obsahovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i hygienická opatření.

# Za bezpečnost a ochranu zdraví při práci během provozu odpovídá zhotovitel stavby.

# VÝKOPOVÉ A ZEMNÍ PRÁCE

# Provádění výkopových prací musí být v souladu s podmínkami vlastníka pozemků, s požadavky Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, přílohy 3, kapitol lI až Vlll a s požadavky ČSN EN 1610.

# Veškeré zemní práce v blízkosti stávajících podzemních vedení musí být prováděny v souladu s vyjádřením jejich správců.

# V souladu s ČSN EN 1610 a s NV č. 591/2006 Sb. mají být veškeré výkopy hlubší než 1,3 m paženy tak, aby nedošlo k ohrožení pracovníků ve výkopech.

# Okraje výkopu nesmí být zatěžovány min. do vzdálenosti min. 0,5 m od hrany výkopu.

# Výkopy ve vozovkách budou prováděny dle požadavků ČSN EN 1610, ČSN 73 3050 a zejména TP 146 Povolování a provádění výkopů a rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací.

# OSTATNÍ PRÁCE NA STAVENIŠTI

# Veškeré další činnosti musí být prováděny v souladu s požadavky nařízení vlády č. 591/2006 Sb..

VYPRACOVAL :	     	Ing. Lukáš Počík                 ……………………………………..

V LITOMĚŘICÍCH   DNE:  	13.1. 2018