Požárně bezpečnostní řešení

Název stavby :	Venkovní terapeutická učebna

Místo stavby: 		Příbram – Březové Hory, parc. č. 87/5

Investor: 		Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola, se                       		            sídlem Pod Šachtami 335, Příbram.

1. ÚVOD

Toto požárně bezpečnostní řešení hodnotí navrhovanou stavbu venkovní terapeutické učebny, umístěné na volném prostranství v areálu školy, v blízkosti ulice U Křížku v Příbrami na Březových Horách. Navrhovaná stavba je jednopodlažní dřevostavba, bez podsklepení, zastavěná plocha objektu je 70.0 m2, včetně zastřešené terasy, vlastní užitná plocha terapeutické učebny je 39.56 m2. Celý objekt tvoří jeden prostor, jeden samostatný požární úsek. Požární výška objektu h = 0, celková výška objektu je 4.106 metru. Objekt bude užíván pouze v letních měsících, není vytápěn. Není přivedena voda ani kanalizace. Objekt je připojen pouze na přívod elektrické energie. Objekt bude využíván jako odborná učebna pro hendikepované děti.

Posouzení požární bezpečnosti je provedeno především podle ČSN 73 0802, nevýrobní objekty, s přihlédnutím k ostatním předpisům požární bezpečnosti staveb.  Při posouzení jsou zohledněny požadavky vyhl. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární bezpečnosti staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Seznam použitých podkladů

Pro řešení požární bezpečnosti navrhované stavby, jsou použity následující podklady:

- ustanovení § 2 odst. 1 a související ustanovení vyhl. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů

- § 41 odst. 1 vyhl. 246/2001 Sb., o požární prevenci

- ČSN 730802 – požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty

- ĆSN 730810 – požární bezpečnost staveb – společná ustanovení

- ČSN 730818 – požární bezpečnost staveb – obsazení objektů osobami

- ČSN 730873 – požární bezpečnost staveb – zásobování požární vodou

- ostatní související předpisy a normy, týkající se požární bezpečnosti. Všechny předpisy ve znění platném ke dni zpracování požárně bezpečnostního řešení.

2. ZÁSADY ŘEŠENÍ

Svislé a vodorovné konstrukce objektu jsou dřevěné, s vnějším pobitím hoblovanými prkny. Zastřešení bude provedeno dřevěným krovem sedlové střechy, se střešní krytinou z plechu, podrobnější popis konstrukcí uveden v projektové dokumentaci – architektonické řešení. Konstrukční systém objektu je možno považovat ve smyslu čl. 7.2.8 písm. c) bod 2 ČSN 730802 za hořlavý.

Objekt je dle ČSN 730802 hodnocen jako nevýrobní objekt, celý objekt tvoří jeden požární úsek. Výpočtové požární zatížení je stanoveno s přihlédnutím k pol. 2.2 tab. A1 ČSN 730802, pro pn = 35 kg/m2, ps = 5 kg/m2, součinitel a = 0.9, součinitel k = 0.26, součinitel b = 0.5 a součinitel c = 1, a to požární riziko pv = 18.0 kg/m2, tzn. že dle tab. 8 ČSN 730802 je požární úsek zařazen do I. stupně požární bezpečnosti. S přihlédnutím k tab. 12 ČSN 730802 nemusí nosné a obvodové konstrukce objektu vykazovat požární odolnost, navržené konstrukce požární odolnost nevykazují. Do stálého požárního zatížení není nutno započítávat hořlavé materiály obsažené v nosných a požárně dělících stavebních konstrukcích. Mezní velikost požárního úseku je bez průkazu vyhovující. Nosné konstrukce zastřešené terasy nemusí být v souladu s čl. 8.7.3 ČSN 730802 hodnoceny z hlediska požadavků na požární odolnost.

Třídy reakce na oheň použitých stavebních výrobků jsou stanoveny dle přílohy A ČSN 730810 a dokladů výrobce

Železobeton, beton - A1

keramické dlažby – A1

ocel – A1

stavební dřevo – D

hydroizolace - F

3. ÚNIKOVÉ CESTY

V objektu je v souladu s pol. 2.2.2 ČSN 730818 pro evakuaci uvažováno s obsazením 20 osobami. Jedná se o osoby s omezenou schopností pohybu ve smyslu čl. 9.9.1 ČSN 730802. Pro evakuaci jsou k dispozici pouze nechráněné únikové cesty vedoucí přímo na volné prostranství, vedoucí po rovině. Jedná úniková cesta je situována do štítové stěny objektu ve směru na terasu, druhá v severní obvodové stěně v protilehlém rohu. S ohledem na charakter objektu a jeho půdorysné rozměry je zřejmé, že východy vedou na volné prostranství, únikové cesty nemusí být v objektu více řešeny. Šířka únikové cesty nemusí být posuzována, neboť v souladu s tab. 19 ČSN 730802 jeden únikový pruh (55 cm) může sloužit až pro 60 osob, navržená šířka dveří (150 cm) vyhovuje z hlediska šířky únikové cesty. Bezpečnostními normami není kladen požadavek na způsob otevírání dveří u tohoto typu objektu. Únikové cesty z objektu jsou vyhovující. Východové dveře nebudou při běžném provozu uzamčeny, zajištěny proti vstupu nepovolaných osob budou pouze v případě, že objektu nebude užíván.

4. ZAŘÍZENÍ PRO PROTIPOŽÁRNÍ ZÁSAH

Navrhovaný objektu musí být vybaven v souladu s § 13 vyhl. 23/2008 přenosným hasicím přístrojem práškovým, s hasební schopností 21 A. Hasicí přístroj musí být umístěn na viditelném a přístupném místě. Vnitřní požární voda nemusí být řešena. Požadavek na vzdálenost přístupové komunikace pro příjezd požární techniky max. do 20 metrů je dodržen po stávajících komunikacích v obci, zpevněnou komunikací o šířce větší než 3 metry. Obdobně v obci je situován ve vzdálenosti cca. 300 metrů ve směru případného hadicového vedení, zdroj vnější požární vody, požární nádrž, využitelný pro případné hašení objektu. Umístění vnějšího zdroje požární vody vyhovuje ČSN 73 0873 (max. 600 metrů). U vstupu do objektu popř. na jiném vhodném přístupném a viditelném místě bude osazeno tlačítko „total stop“ (hlavní vypínač), umožňující odpojení celého objektu od přívodu elektrické energie. Umístění tlačítka bude označeno textovou tabulkou s textem „total stop“.

5. ODSTUPY

Při hodnocení odstupových vzdáleností je pro stanovení použito výpočtové požární zatížení 18.0 kg/m2, v souladu s čl. 10.4.4 ČSN 730802 zvýšené o 15 kg/m2. Odstupové vzdálenosti jsou stanoveny pro 100 % požárně otevřenou požárně otevřenou plochu.

Pro přesnější stanovení odstupových vzdáleností je použit výpočet pro dřevostavby s dřevěným obkladem dle hustoty tepelného toku v rovině sálání, dle programu přístupného na stránkách www.pelcfrantišek. Odstupová vzdálenost je výpočtem stanovena na 6.25 metru od obvodových stěn 4.67 metru od štítových stěn objektu. Stanovené odstupové vzdálenosti se v zásadě shodují s požadavky tab. F1 ČSN 730802.

Vzhledem k situování objektu na pozemku je zřejmé, že požárně nebezpečné prostory objektu zasahují mimo pozemek stavebníka, na veřejné komunikace. V požárně nebezpečném prostoru se nenacházejí jiné stavby. Navrhovaná stavba leží mimo požárně nebezpečný prostor stavby stávající. V zájmové oblasti nejsou žádné objekty či technologická zařízení, jejichž bezpečnostní vzdálenosti by zasahovaly na dotčený pozemek.

6. ZÁVĚR

Nutná požárně bezpečnostní opatření:

- osazení objektu hasicím přístrojem.

V Příbrami dne 23.11.2018

Ing. Radomír Nepor

Tel. 724 181 663