- OBSAH:

1.	seznam dokumentace	2

2.	Základní údaje	2

2.1 rozsah technické zprávy	2

3.	Podklady	3

4.	technické údaje	3

4.1	Druh sítě :	3

4.2 přehled spotřeby elektrické energie	3

4.3 kategorie důležitosti napájení elektrickou energií	3

4.4 vnější vlivy	3

4.5 ochrana před nebezp. dotykem a atmosferickým přepětím	3

4.6 kompenzace jalové el.energie	3

4.7 měření spotřeby el.energie	3

4.8 ochrana před úrazem elektrickým proudem	4

4.9  ochrana proti zkratu a přetížení	4

4.10 ochrana proti přepětí	4

5.	TECHNICKÝ POPIS	4

5.1  Ukládání kabelových vedení	4

5.2 Osvětlení a zásuvkové obvody	4

6.	SLABOPROUDÉ ROZVODY	5

7.	Závěr	5

# seznam dokumentace

Technická zpráva

E 1            Elektroinstalace 1.np	1:50

E 2            Elektroinstalace 2.np	1:50

E 3            Elektroinstalace 3.np	1:50

# Základní údaje

## 2.1 rozsah technické zprávy

Projektová dokumentace pro realizaci stavby řeší elektroinstalaci pro stavební úpravu sprch.

# Podklady

-     stavební část dokumentace v měřítku 1:50

-	požadavky jednotlivých profesí

# technické údaje

## Druh sítě :

## 3PEN AC 50Hz 400/230V/ TN-C-S

Bodem rozdělení vodiče PEN na PE a N je rozvaděč na patře

Za místem rozdělení PEN na PE a N už nesmí dojít k jejich spojení.

## 4.2 přehled spotřeby elektrické energie

osvětlení	                                            0,270 kW

## 4.3 kategorie důležitosti napájení elektrickou energií

Dle ČSN 34 1610 je objekt zařazen do třetího stupně důležitosti dodávky elektrické energie, tj. dodávka nemusí být zajišťována zvláštními opatřeními. Pro zajištění dodávky elektrické energie platí  3.stupeň důležitosti.

## 4.4 vnější vlivy

Požadavky na prostory v sociálních zařízeních jsou včetně jednotlivých zón jednoznačně stanoveny v ČSN 332000.7.701

## 4.5 ochrana před nebezp. dotykem a atmosferickým přepětím

Elektrická ochranná soustava a ochranné pospojování bude  spojeno s uzemněním celého objektu přes hlavní ochrannou přípojnici EB (HOP) objektu určenou jak pro hlavní, tak i pro doplňující ochranné pospojování.

## 4.6 kompenzace jalové el.energie

Není uvažováno s kompenzací jalové energie.

## 4.7 měření spotřeby el.energie

Měření elektrické energie je ve stávající rozvodnici RE. Úpravy nemají vliv na stávající měření.

## 4.8 ochrana před úrazem elektrickým proudem

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím: automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2

Ochrana základní (ochrana před přímým dotykem, dotykem živých částí) : 	izolací, krytím, (ČSN 332000-4-41 čl.411.2)

Ochrana při poruše (před dotykem neživých částí) : ochranné uzemnění a ochranné pospojování  (ČSN 332000-4-41 čl.411.3-411.4)

Doplňková ochrana ochrany základní a při poruše : doplňková ochrana: proudového chrániče (ČSN 332000-4-41 čl.415.1)

## 4.9  ochrana proti zkratu a přetížení

Veškeré silnoproudé rozvody jsou chráněny pojistkami a jističi ve stávající rozvodnici.

## 4.10 ochrana proti přepětí

Vzhledem k rozsahu instalace, není ochrana proti přepětí řešena.

# TECHNICKÝ POPIS

## 5.1  Ukládání kabelových vedení

Vederní v chodbě bude uloženo do vkládací lišty, v prostoru sprch pak bude vedení uloženo pod omítkou.

### 5.2 Osvětlení

Intenzita osvětlení byla navržena v souladu s normou ČSN EN 12464-1 a 36 0450. Hodnoty osvětlenosti je 20Lx.

Výpočet osvětlení byl proveden výpočetním programem výrobce svítidel ELKOVO Čepelík. Protokol o výpočtu je uložen v archivu projektanta.

Osvětlení je navrženo svítidly LED v krytí IP66, přisazenými ke stropu. Ovládání osvětlení je od vstupu do sprch.

Napojení osvětlení bude ze stávajícího rozvaděče  v chodbě před sprchami. Do rozvaděče bude doplněn jistič s chráničem 10A, 30mA..

Instalační přístroje budou tuzemské výroby „Tango, Swing“. Spínač  bude osazen ve výšce 120-140cm. Jedna zásuvka bude vedle vstupu vedle spínače osvětlení, druhá na protější zdi ve výšce cca 20cm nad podlahou.

Malý odsávací ventilátor je napojen z rozvodů pro osvětlení. Je spínán společně s osvětlením s časovým doběhem. Časové relé je v krabici za spínačem osvětlení.

5.3 Hromosvod

Je stávající.

# SLABOPROUDÉ ROZVODY

Nejsou řešeny.

# Závěr

Veškeré elektroinstalační práce jakož i použití vodičů a materiálů musí být v souladu s platnými normami, předpisy a vyhláškami. Barevné značení vodičů musí být v souladu s ČSN 33 0165. Ve společných trasách je nutné dodržet předepsané vzdálenosti mezi jednotlivými druhy rozvodů vzhledem k možnosti přenosů rušivých energií a odstupy od ostatních vedení.

Provedení montáže musí být rovněž v souladu s platnými předpisy a normami ČSN.

Před uvedením zařízení do provozu musí být provedena výchozí el.revize a pořízena výchozí revizní zpráva (totéž platí i pro hromosvodové zařízení) a dále musí být prováděny pravidelné kontroly a revize stavu. Ochrana před bleskem, indukčními výboji a elektrostatickými náboji, ochrana proti přepětí dle ČSN EN 62305, ČSN IEC 61312-3, IEC 61024-1, a norem souvisejících jako ČSN 33 2000-1ed.2, ČSN 332000-4-41ed.2, ČSN 33 2000-5-54ed.3, ČSN 33 04 20-1 atd.

Projektová dokumentace byla zpracována v souladu se stavebním zákonem a souvisejícími platnými vyhláškami a odpovídá současným elektrotechnickým normám a předpisům.

SOU HUBÁLOV – STAVEBNÍ ÚPRAVY SPRCH

----------------------------------------------------------------------------------------------

investor :  SOU Hubálov, Hubálov 17, 29 411 Loukovec

# p r o j e k t

# elektrOinstalace

#### VYPRACOVAL :  M. BENEŠ

LIBEREC :  září  2019

Masarykova 542/18, 460 01 Liberec 1, tel. 604 148 108